8502 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | Se mentine alimentarea existenta cf ATR 10121292. Se va inlocui disjunctoruk existent cu unul nou de 40 A Se va monta contor electronic monofazat tip CERM SM bidirectional. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18266604 | 20/11/2023 | 18266604 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213626861/2 | 16/02/2024 | 0.006105 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006105 | 0
8503 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | Bransament monofazat existent. BMPM 40A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19145779 | 2024-02-02 | 19145779 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221070615/3 | 19/02/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8504 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | In BMPT existent, disjunctorul existent, se va inlocui cu un disjunctor fix de 32 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19160726 | 19/02/2024 | 19160726 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240712303/4 | 22/02/2024 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
8505 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 8158-IRIG1NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8158 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C conform DC 4125RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent, cu BMPm 32A amplasat pe acelasi stalp. Se va inlocui intrerupatorul monofazat bipolar 32A cu intrerupator nou bipolar 40A, prin grija RED, in BMPm existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18486949 | 29/12/2023 | 18486949 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230052298/4 | 22/02/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8506 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01995 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19068323 | 25/01/2024 | 19068323 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212812632/3 | 21/02/2024 | 0.00392 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00392 | 0
8507 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18952055 | 16/01/2024 | 18952055 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210829830/3 | 23/02/2024 | 0.009699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009699 | 0
8508 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18309615 | 23/10/2023 | 18309615 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213021422/5 | 2024-07-02 | 0.01171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01171 | 0
8509 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13643684 | 2022-06-12 | 13643684 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212952682/3 | 26/02/2024 | 0.019562 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019562 | 0
8510 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18563261 | 13/11/2023 | 18563261 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213249671/3 | 26/02/2024 | 0.005537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005537 | 0
8511 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01728 | 0,4 | PTAB 3601 ANL2 UZ APA | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18941395 | 18/01/2024 | 18941395 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221239342/3 | 23/02/2024 | 0.015 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015 | 0
8512 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19241627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241627 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213184994/3 | 23/02/2024 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
8513 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA5026 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5026 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -Se poate acorda sporul de putere de la 9kW, la 17kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18950732 | 16/02/2024 | 18950732 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231278479/4 | 26/02/2024 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
8514 | AEROPORT TUZLA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 10 | A10 1203- EFORIE NORD CT | Se va realiza o alimentare noua prin demontare celula aferenta transformatorului nr.2 si montarea unei celule de masura in PT 361. Contorul va fi montat de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta, UO MTJT. Lucrari propuse jT: Pe Cheltuiala Solicitantului : Realizare compartiment prin grija utilizator echipat cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din instalatia utilizatorului in reteaua operatorului de distributie si transformator de putere 20/10/0,4 kV dimensionat conform puterii solicitate - Transformatorul se va dimensiona cf. puterii solicitate, in caz contrar este necesara montarea suplimentara a unui dispozitiv cu functia de limitare puterii cf. puterii abrobate pe ATR ul (pe care il emitem) - In caz ca instalatia de utilizare se va monta la o distanta >50m, in compartimentul EDD trebuie prevazut un trafo de Servicii interne; - Un singur DG pe partea de utilizare - Dupa realizare lucrare si PIF racordul actual se va desfiinta , iar CE semidirect se va ridica de UT C-ta prin ODL emis de EE. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18111733 | 13/09/2023 | 18111733 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210796619/3 | 26/02/2024 | 0.0568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0568 | 0
8515 | CASA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19331780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331780 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240766065/3 | 27/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8516 | DEPOZIT SI AMBALARE+Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8114-ABATOR | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP 2T (racordat la CD PTA 8114) corespunzatoare puterii absorbite solicitata. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18945813 | 2024-05-01 | 18945813 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231158937/3 | 28/02/2024 | 0.009797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009797 | 0
8517 | LOCUINTA CEF,ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 1764 SMA STEFANESTI | -Bransament trifazat montat aparent pe stalpul SE11 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). Montare BMPT 63A tip E-Distributie Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE11 existent. Montare Masura. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19082185 | 2024-07-02 | 19082185 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220497202/4 | 29/02/2024 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
8518 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8008 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -demontare+recuperare TYIR 3x16+25mmp existent intre stalp de bransament SE4 si locuinta - lungime =7m -construire bransament trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent, cu BMPT32A nou echipat conform FT124_MATed.4, pus la dispozitie de RED<(>,<)> ce se va amplasa pe acelasi stalp. Contorul trifazat in montaj direct smartmeter existent in incinta locuintei se va muta in noul BMPT. Bransamentul se va construi prin grija EDD. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18760523 | 15/12/2023 | 18760523 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230295310/4 | 29/02/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8519 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19345443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345443 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240800558/4 | 28/02/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8520 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,23 | PTA-8587-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin executarea urmatoarelor lucrari: -demontare bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de retea jt , cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. -construire bransament nou monofazat din cablu jt 2x16mmp conform DC 4183RO cu lungimea de 10 pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm63A echipat conform FT 124_ MAT ed.4, pus la dispozitie de RED, ce se va amplasa pe acelasi stalp. Contorul existent monofazat smartmeter se va remonta in noul BMPm. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18811398 | 29/12/2023 | 18811398 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231298370/3 | 29/02/2024 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8521 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.013 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19318604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19318604 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231278031/3 | 23/02/2024 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
8522 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19227156 | 13/02/2024 | 19227156 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211206818/4 | 05.03.2024 | 0.006419 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006419 | 0
8523 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1694 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0<(>,<)>7%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154016 | 16/02/2024 | 19154016 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213131165/3 | 22/03/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8524 | Hotel Columbia+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PCZ-8111-ITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8111 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19109694 | 2024-05-02 | 19109694 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230522223/5 | 2024-12-03 | 0.02932 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02932 | 0
8525 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | In BMPT existent pe stalp, disjunctorul 16 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19182149 | 2024-07-03 | 19182149 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240356048/5 | 31/03/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8526 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.31. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19197100 | 15/02/2024 | 19197100 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231270853/3 | 2024-01-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8527 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02937 | 0,4 | PTA5250 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5250 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 80A si plecare separata din PTA 5250; -Se poate acorda sporul de putere de la 22kW, la 55kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19220386 | 27/02/2024 | 19220386 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231313918/3 | 19/03/2024 | 0.028703 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.028703 | 0
8528 | CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | SP PTA 1420 BALTAGESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19277186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19277186 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213058321/3 | 2024-01-03 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
8529 | Locuinta CEF Anexa1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1414 IT FUNDULEA | Lucrari Retele Electrice Dobrogea SA: Se va inlocui partea electrica dn BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19334500 | 2024-01-03 | 19334500 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220594266/5 | 22/03/2024 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00588 | 0
8530 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5457 AV_MANASIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19340730 | 2024-12-03 | 19340730 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230200103/3 | 27/03/2024 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
8531 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00669 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19523981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523981 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221395705/4 | 15/03/2024 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
8532 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19546307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546307 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213201949/5 | 19/03/2024 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
8533 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651647 | 26/03/2024 | 19651647 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212055620/5 | 2024-01-04 | 0.008765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008765 | 0
8534 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19627788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627788 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212950893/4 | 25/03/2024 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
8535 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671346 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213269763/5 | 28/03/2024 | 0.009809 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009809 | 0
8536 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 360 SEIMENII MICI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10549443 | 2022-07-09 | 10549443 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213290813/3 | 2024-08-03 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
8537 | Locuinta + cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10005 nr 002. Din stalpul SC10005 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 38 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 19 m profil A asfalt si dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17411657 | 2023-08-05 | 17411657 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211949890/3 | 14/03/2024 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
8538 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | In BMPT existent pe stalp, disjunctorul de 32 A existent se va inlocui cu disjunctor nou fix de 63 A. Disjunctorul se va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19176333 | 2024-07-03 | 19176333 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241195208 / 2 | 23/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009652
8539 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 501 MURIGHIOL L 10008 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19169380 | 2024-07-03 | 19169380 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240030463 / 4 | 22/05/2024 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00485
8540 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19334399 | 2024-11-03 | 19334399 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213929452 / 2 | 13/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.010725
8541 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7131 | -pentru realizarea sporului de putere se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului in BMPT existent, prin grija RED. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19328981 | 13/03/2024 | 19328981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230514897 / 3 | 2024-10-05 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
8542 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657417 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211748550/3 | 2024-02-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8543 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19285701 | 2024-01-03 | 19285701 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213587621/3 | 2024-01-04 | 0.008623 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008623 | 0
8544 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 1510 SARULESTI GARA | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre RED partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19533194 | 21/03/2024 | 19533194 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220535777/5 | 2024-08-04 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
8545 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1074 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748834 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213470891/3 | 2024-10-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8546 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Ialomita | 0.006 | 0,23 | PTA 7148 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230889476/5 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8547 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 643 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19750605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19750605 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212885519/6 | 2024-11-04 | 0.01164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01164 | 0
8548 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 208 EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19764178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764178 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212244192/3 | 2024-12-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
8549 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220788339/6 | 2024-12-04 | 0.00881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00881 | 0
8550 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014 | 0,4 | PT 6610 LOTIZARI MOVILITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19745814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19745814 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213377651/3 | 2024-12-04 | 0.013714 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013714 | 0
8551 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.029725 | 0,4 | PTA 620 CORALIA DANUBE L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19799980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799980 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241196423/2 | 17/04/2024 | 0.02913 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02913 | 0
8552 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 740 PTA 3 SAT SIMINOC L 4202 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19140030 | 2024-12-03 | 19140030 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213604159/3 | 15/04/2024 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00588 | 0
8553 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00795 | 0,4 | PTA 5466 SINESTI-IRIG2 HAGIESTI | Deoarece se doreste spor de putere de la 6kW, la 25kW, sunt necesare executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5466, din stilpul de racord existent SC10002, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip RED 63A(conform FT 124_MAT ed.4) pus la dispozitie de RED ,pe stilpul de racord existent SC10002. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A; -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija RED; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19373694 | 13/03/2024 | 19373694 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231165418/3 | 18/04/2024 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8554 | Sediu+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.45644 | 6 | S6 5801- MEDGIDIA NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19796414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796414 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212854829/5 | 18/04/2024 | 0.38514 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38514 | 0
8555 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790035 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241116627/4 | 17/04/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8556 | Restaurant + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19208823 | 2024-11-03 | 19208823 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212680196/4 | 24/04/2024 | 0.010975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010975 | 0
8557 | Service Auto + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02972 | 0,4 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859472 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241015636/2 | 23/04/2024 | 0.029124 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029124 | 0
8558 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | Bransament trifazat existent alimentat din LEA de JT existenta. BMPT 32A existent pe stalpul SE4. Inlocuire intrerupator automat 32A existent cu intrerupator automat 40A de catre RED. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19333923 | 2024-06-03 | 19333923 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221344844/4 | 25/04/2024 | 0.010775 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010775 | 0
8559 | ATELIER MECANIC+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.081 | 0,4 | PTA 1439 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19755579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19755579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212982663/4 | 25/04/2024 | 0.079377 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.079377 | 0
8560 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 1299 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19658838 | 2024-01-04 | 19658838 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213871650/3 | 29/04/2024 | 0.01164 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01164 | 0
8561 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011085 | 0,23 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19823022 | 19/04/2024 | 19823022 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213475447 / 4 | 15/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009
8562 | CEF 21,8 MW – Cazanesti 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 21.868 | 110 | CAZANESTI 110/20 KV | Varianta 1 – Racordarea parcului fotovoltaic CEF Cazanesti 2 radial in statia 110/20kV Cazanesti pe bara 110kV in pas de celula existent (actual pas pentru celula de descarcatori). Lucrari pe tarif de racordare: -,,Avand in vedere ca exista un singur grup de tratare neutru 20kV, in vederea scurtarii duratei de intrerupere pentru lucrarile de relocare grup tratare neutru este necesara realizarea montarea unui nou grup de tratare neutru; -,,Realizarea cuvei necesare amplasarii grupului tratare neutru nou proiectat se va realiza intre cele 2 transformatoare 110/20kV ale statiei Cazanesti; -,,Montare grup tratare neutru nou proiectat format din TFN-SA si BS conform specificatiilor E-Distributie; -,,Dezlegarea circuitelor primare si secundare ale grupului de tratare neutru existent, demontarea acestuia si demolarea cuvei existente in vederea eliberarii pasului de celula necesar relocarii celulei de descarcatori ; -,,Refacerea legaturilor cablului MT a grupuluitratare neutru proiectat si celula 20kV TFNSA; -,,Refacerea legaturilor cablurilor JT intre bornele 0,4kV si dulap servicii auxiliare; -,,Refacerea circuitelor secundare aferente grupului tratare neutru; -,,Relocare celula de descarcatori in locul grupului tratare neutru existent demontat si completarea acesteia cu 3xTT 110kV; -,,Montare celula 110kV CEF Cazanesti 2, in pasul de celula eliberat, echipata cu: separator de bara cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC2x150/5/5/5/5A, separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/√3//3x(0,1/√3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV; -,,Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de comanda din statia 110/20kV Cazanesti cu 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control pentru celula LES 110 kV CEF Cazanesti 2, dulapul va fi echipat cu protectie de baza, de rezerva si protecția diferențială de linie; acesta se va monta langa dulapul existent TLC; -,,Se va monta 1 dulap sasura si analizor energie in camera alaturata camerei de comanda. Camera se va moderniza corespunzator (tencuieli, zugraveli, pardoseala tehnologica, instalatie climatizare). -,,Integrarea celulei noi în sistemul de telecomandă, prin racordarea la TPT existent, servicii auxiliare c.a. si c.c. existente in statie. Se include manopera pentru parametrizare terminalele numerice de protectie si control, RTU local, aplicatii locale, servere, aplicatii trepte dispecer si utilizatori, integrarea functiilor existente la nivelul statiei, inclusiv teste. -,,Pentru realizarea protectiei PDL LES CEF se vor folosi 2 FO (o pereche) din cablul de fibră optică care se pozează pe traseul LES 110kV (3,4km de la statia CEF). -,,Controlul lipsa/prezenta tensiune bara 110kV se va realiza prin modernizarea celulei actuala de descarcatori. Se va monta 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV si se va completa camera de comanda un dulap protectie si control, se vor realiza lucrari de configurare, parametrizare si integrare in SCADA. -,,Sistemul de protecții va respecta cerințele NTE 011/12/00. Lucrări ce se realizează prin grija si pe cheltuiala Utilizatorului: -,,LES 110kV+FO intre stația 110/20kV Cazanesti, celula de racord producator, si staţia de transformare 20/110kV CEF Cazanesti 2(pro ducător) în lungime de 3.4km; Traseul acesta va fi pe una din partile DN 2A<(>,<)> pe distanta cea mai scurtă; -,,Se realizeaza in regim de investitie proprie producator, o stație de transformare ridicatoare 20/110kV realizată cu echipamente în construcţie clasică, formată din: -,,Conexiunea 20kV; -,,Trafo 20/110kV, 25MVA; -,,Celula 110kV cu protectiile aferente; -,,Clădirea care cuprinde conexiuni 20kV, camera de comanda, camera tehnica; -,,Intregul amplasament va avea realizate si: -,,Împrejmuire; iluminat; instalație de paratrăsnet<(>,<)> instalație priză de pământ; -,,gard de împrejmuire, porti si drumuri de acces pietonal si utilitar, etc; SIS (sistem integrat de securitate: sistem de supraveghere, alarmare la incendiu si efractie, realizat de o firma autorizata). | E-Distributie Dobrogea | 9752381 | 15/05/2023 | 9752381 | 2024 | Lucrari de intarire cuprinse in planul de Dezvolta -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit intrare – ieșire în Gura Ialomiței (PIF 2023); -,,LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen – Stâlpu (PIF 2025); -,,Mărirea capacității de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni – Fântanele (PIF 2025); -,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinaș – Smârdan (PIF 2025); -,,Reconductorare LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei (PIF 2028); -,,Reconductorare LEA 220kV Dumbrava - Stejaru (PIF 2028); -,,LEA noua 400 kV Suceava - Gadalin (PIF 2030); -,,LEA noua 400 kV Stalpu - Brasov (PIF 2031). Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N elemente in functie: nu este cazul Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,Reconductorarea LEA 110kV Slobozia Sud – Dragoș Vodă 30,52km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Dragoș Vodă – Vlad Țepeș 15,45km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Vlad Țepeș – Lehliu Gară 34,31km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Lehliu Gară – Lehliu 9,47km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Lehliu – Tămădău 19,14 km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Tămădău – Fundulea 8,26km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Fundulea – Solex 23,58km. Beneficiarul CEF Cazanesti doreste punerea in functiune in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Cazanesti 2. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Cazanesti 2. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEF Cazanesti 2. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune<(>,<)> care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Sistemul de automatizare propus contine echipamente montate in instalatiile Operatorului de Transport si Sistem CNTEE Transelectrica S.A. (Bucuresti Sud, Pelicanu, Gura Ialomitei, Ghizdaru, Cernavoda, Brasov, Brazi Vest, Teleajen, Gutinas, Sibiu Sud, Stalpu, Mostistea) si in instalatiile Producatorului. Echipamentele de automatizare sunt compuse din: -,,Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) -2 buc; -,,Router GSM 4G (PH)-2 buc; -,,UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel putin 24h; -,,Sir cleme pentru preluarea starilor echipamentelor monitorizate; -,,Elemente de interfata pentru testare si afisaj; Dulapul de automatizare va fi amplasat in camera de comanda a statiei. Alimentarea echipamentului se va realiza din serviciile proprii de curent alternativ ale statiei printr-un UPS ce va asigura o autonomie in functionare de cel putin 24 H. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costurile abonamentelor si a mentenantei vor fi suportate integral de catre beneficiar. Pierderea comunicatiei sau orice eroare a de comunicatie conduce la deconectarea CEF Cazanesti 2. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune<(>,<)> care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei<(>,<)> calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF Cazanesti 2. Avand in vedere ca beneficiarul CEF Cazanesti 2 a solicitat punerea in functie in anul 2025 si ca a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RET/RED. Realizare instalatie automatica de limitare/deconectare a puterii generate de CEF CAZANESTI 2. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarII criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru deconectarea puterii evacuate din CEF Cazanesti 2 pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 1” In variantele de racordare analizate, CEF Cazanesti 2 este conditionata PIF de realizarea lucrarilor de intarire din planul de dezvoltare RET etapa 2025, si de realizarea automaticii de deconectare pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie RED/RET. Conform analizei de regimuri<(>,<)> pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED<(>,<)> au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): -,,Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoş Vodă – 30,52 km = 12 ,565,409.53 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş – 15,45 km = 6 ,617,540.49 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Vlad Ţepeş – Lehliu Gară –34,31 km = 14 ,061,257.15 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu Gară – Lehliu –9,47 km = 4,257 ,337.64 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Solex – Fundulea – 23,58 km (in gestiunea EDM) = 9,826,311.25 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea - Tamadau – 8,26 km = 3,911 ,306.38 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Tamadau - Lehliu – 19,14 km = 8,075 ,498.57 Valoarea totala a lucrarilor de intarire RED pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 17.051.297,97 lei fara TVA, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Pentru implementarea automaticii de sistem se vor monta echipamente de limitare operationala in statiile: Bucuresti Sud, Pelicanu, Gura Ialomitei, Ghizdaru, Cernavoda, Brasov, Brazi Vest, Teleajen, Gutinas, Sibiu Sud, Stalpu, Mostistea Valoarea lucrarilor de realizare automatica de deconectare CEF Cazanesti 2 pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 1.413.831<(>,<)>80 lei fara TVA Dupa realizarea lucrarilor de intarire RED/RET mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEF Cazanesti 2 a optat pentru varianta cu limitare operationala. | nu | Lucrari de intarire cuprinse in planul de Dezvolta -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit intrare – ieșire în Gura Ialomiței (PIF 2023); -,,LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen – Stâlpu (PIF 2025); -,,Mărirea capacității de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni – Fântanele (PIF 2025); -,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinaș – Smârdan (PIF 2025); -,,Reconductorare LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei (PIF 2028); -,,Reconductorare LEA 220kV Dumbrava - Stejaru (PIF 2028); -,,LEA noua 400 kV Suceava - Gadalin (PIF 2030); -,,LEA noua 400 kV Stalpu - Brasov (PIF 2031). Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N elemente in functie: nu este cazul Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,Reconductorarea LEA 110kV Slobozia Sud – Dragoș Vodă 30,52km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Dragoș Vodă – Vlad Țepeș 15,45km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Vlad Țepeș – Lehliu Gară 34,31km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Lehliu Gară – Lehliu 9,47km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Lehliu – Tămădău 19,14 km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Tămădău – Fundulea 8,26km; -,,Reconductorarea LEA 110kV Fundulea – Solex 23,58km. Beneficiarul CEF Cazanesti doreste punerea in functiune in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Cazanesti 2. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Cazanesti 2. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEF Cazanesti 2. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune<(>,<)> care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Sistemul de automatizare propus contine echipamente montate in instalatiile Operatorului de Transport si Sistem CNTEE Transelectrica S.A. (Bucuresti Sud, Pelicanu, Gura Ialomitei, Ghizdaru, Cernavoda, Brasov, Brazi Vest, Teleajen, Gutinas, Sibiu Sud, Stalpu, Mostistea) si in instalatiile Producatorului. Echipamentele de automatizare sunt compuse din: -,,Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) -2 buc; -,,Router GSM 4G (PH)-2 buc; -,,UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel putin 24h; -,,Sir cleme pentru preluarea starilor echipamentelor monitorizate; -,,Elemente de interfata pentru testare si afisaj; Dulapul de automatizare va fi amplasat in camera de comanda a statiei. Alimentarea echipamentului se va realiza din serviciile proprii de curent alternativ ale statiei printr-un UPS ce va asigura o autonomie in functionare de cel putin 24 H. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costurile abonamentelor si a mentenantei vor fi suportate integral de catre beneficiar. Pierderea comunicatiei sau orice eroare a de comunicatie conduce la deconectarea CEF Cazanesti 2. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune<(>,<)> care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei<(>,<)> calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF Cazanesti 2. Avand in vedere ca beneficiarul CEF Cazanesti 2 a solicitat punerea in functie in anul 2025 si ca a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RET/RED. Realizare instalatie automatica de limitare/deconectare a puterii generate de CEF CAZANESTI 2. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarII criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru deconectarea puterii evacuate din CEF Cazanesti 2 pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 1” In variantele de racordare analizate, CEF Cazanesti 2 este conditionata PIF de realizarea lucrarilor de intarire din planul de dezvoltare RET etapa 2025, si de realizarea automaticii de deconectare pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie RED/RET. Conform analizei de regimuri<(>,<)> pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED<(>,<)> au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): -,,Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoş Vodă – 30,52 km = 12 ,565,409.53 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş – 15,45 km = 6 ,617,540.49 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Vlad Ţepeş – Lehliu Gară –34,31 km = 14 ,061,257.15 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu Gară – Lehliu –9,47 km = 4,257 ,337.64 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Solex – Fundulea – 23,58 km (in gestiunea EDM) = 9,826,311.25 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea - Tamadau – 8,26 km = 3,911 ,306.38 -,,Reconductorarea LEA 110 kV Tamadau - Lehliu – 19,14 km = 8,075 ,498.57 Valoarea totala a lucrarilor de intarire RED pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 17.051.297,97 lei fara TVA, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Pentru implementarea automaticii de sistem se vor monta echipamente de limitare operationala in statiile: Bucuresti Sud, Pelicanu, Gura Ialomitei, Ghizdaru, Cernavoda, Brasov, Brazi Vest, Teleajen, Gutinas, Sibiu Sud, Stalpu, Mostistea Valoarea lucrarilor de realizare automatica de deconectare CEF Cazanesti 2 pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 1.413.831<(>,<)>80 lei fara TVA Dupa realizarea lucrarilor de intarire RED/RET mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEF Cazanesti 2 a optat pentru varianta cu limitare operationala. |  | nu | 21.23 | PRODUCATOR | 0 | 21.23
8563 | PARC PRODUCTIE - STOCARE EE SURSA REGEN | Fotovoltaic | CONSTANTA | 46.2 | 110 | NAZARCEA 110/20/6 KV | Lucrari pe tarif de racordare: Realizarea unei celule noi 110kV în stația Nazarcea pe terenul disponibil și cuprinde următoarele lucrări: ·,,Montarea pe partea de 110kV a statiei de transformare Nazarcea: o,,separator tripolar 110kV, 1600A cu CLP, plecare in statia de transformare a producatorului; o,,Grup de masura echipat cu trei transformatoare de curent 110kV, 2*200/5A, cls 0,2S si trei transformatoare de tensiune 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1 kV, cls 0,2 o,,analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in statia Nazarcea ·,,Pentru asigurarea spatiului de montaj al noului separator se va reconfigura drumul de acces la echipamentele montate in statie. Se va obtine de catre utilizator acordul detinatorilor de utilitati din zona pentru amplasarea statiei de transformare a utilizatorului (care va fi amplasata in partea de nord langa gardul statiei 110/20kV Nazarcea) si se vor realiza eventuale reconfigurari ale utilitatilor (inclusiv ale liniilor electrice). Costurile necesare realizarii lucrarilor de reconfigurari retele de utilitati vor fi suportate de utilizator. De asemenea, reconfigurarea drumului de acces la statia de transformare Nazarcea si sistematizarea pe verticala a terenului este in sarcina utilizatorului. Lucrari prin grija utilizatorului: -,,Realizare racord aerian 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV cu separator montata in statia Nazarcea pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului; -,,Montare celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 63 MVA 110/20 kV, cladire/container MT complet echipat, dulapuri protectii, dulapuri SI-cc si ca, baterii, dulap SCADA, terminal telecomunicatii; -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,Realizarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere aferente celulei de transformator prin montarea unui dulap de protectie. Funcţiile de protecţie necesar a fi asigurate sunt cele corespunzatoare functiilor DG si DI: ·,,protecţie maximala de curent trifazat cu două trepte independente de timp; ·,,protecţie de minima tensiune continua Vcc (80s) care permite separarea Utilizatorului de la reţea declanşând dispozitivul general în caz de lipsă de tensiune auxiliară; ·,,protecţie maximală de curent homopolar directionata; ·,,protectie de distanta directionata; protectie de minima/maxima frecventa; ·,,protectie de minima/maxima tensiune; maxima de tensiune homopolara; protectie diferentiala; dispozitiv de refuz raspuns intrerupator (DRRI). | E-Distributie Dobrogea | 10287730 | 23/05/2023 | 10287730 | 2024 | 1,,Lucrari de intarire specifice determinate de co vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru CEF+IS Poarta Alba: nu este cazul. 2,,Lucrari de intarire comune (generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF+IS Poarta Alba: 2.1,,Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031: -,,racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2022); -,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2023); -,,Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud – Pelicanu (termen de PIF 2023); -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele (termen de PIF 2024); -,,LEA 400kV d.c. Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024); -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stalpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2024) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); -,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud (termen de PIF 2025); -,,Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu (termen de PIF 2025); -,,Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord (termen de PIF 2025); -,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu(termen de PIF 2028); -,,LEA 400 kV Suceava-Gadalin (termen de PIF 2028). -,,TR3 400/110kV 250MVA Medgidia Sud PIF 2026; -,,Echiparea cu cel de-al doilea circuit al LEA 400kV nouă Smârdan – Gutinaș PIF 2028; -,,Mărirea capacității de transport LEA 400kV București S. – Gura Ialomiței PIF 2028; -,,Mărirea capacității de transport LEA 400 kV Cernavoda – Pelicanu PIF 2029; -,,LEA 400kV Suceava – Gădălin PIF 2030; -,,LEA 400kV Stâlpu – Brașov PIF 2031. 2.2,,Lucrari de intarire RED cuprinse in planul de dezvoltare RED cu PIF 2024: -,,LEA 110 kV Constanta Nord – Medgidia Nord – uniformizare sectiune conductor 300 mmp (575A); -,,LEA 110 kV Nazarcea – Medgidia 1 – uniformizare sectiune conductor 300 mmp (575A); -,,LEA 110 kV Medgidia Nord - Mircea Vodă Nord – reconductorare cu 185mmp (850A); -,,LEA 110 kV Mircea Vodă Nord - Mircea Vodă – reconductorare cu 185 mmp (850A). 2.3,,Lucrari de intarire RED, pentru respectarea criteriului N elemente in functie: nu este cazul. 2.4,,Lucrari de intarire RED, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: -,,LEA 110 kV noua Medgidia Nord- Medgidia Sud – 8 km – 7.992.474,11 lei fara TVA. -,,Reconductorarea LEA 110kV d.c. Medgidia Sud – Basarabi: 13,5km – 5.266.210,00 lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de intarire RED (pentru lucrarile de la punctul 3.2.3, estimate pe baza de deviz general, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED este de 13.258.684,11 lei fara TVA. Beneficiarul CEF+IS Poarta Alba doreste punerea in functiune in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET, pana la realizarea lucrarilor din RET, necesare criteriului cu N-1 elemente in functiune. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF+IS Poarta Alba. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF+IS Poarta Alba. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF + IS Poarta Alba. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEF+IS Poarta Alba. Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Echipamentele de automatizare necesar a fi realizate in statiile aferente elementelor de retea care, prin deconectare, produc contingente periculoase, vor fi montate în compartiment dedicate in instalatiile OTS. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: -,,Device tip I/O mirror 3200 (Moxa); -,,Router GSM 4G; -,,UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel puțin 24h; -,,Sir cleme pentru preluarea stărilor echipamentelor monitorizate; -,,Elemente de interfata pentru testare și afisaj. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar. ,,Modul de deconectare se face automat pe baza intrarilor logice transmise de dispozitivele slave montate in releul de protectie aferent fiecarei celule, modul de revenire este similar procesul fiind tot automat. ,,Timpul de actionare si comunicare a echipamentelor mirror Moxa - t < 10ms. ,,In camera de comanda a statiei 110/20kV CEF+IS Poarta Alba se va monta un dulap de automatizare care colectează informațiile primite de la echipamentele montate în cele 16 statii ale OTS care va avea următoarea componență: -,,Device tip I/O mirror 3.200 (Moxa) -1 buc; -,,Router GSM 4G (PH) -1 buc; -,,UPS va asigura continuitateaalimentării cu energie electrică pentru cel puțin 24h; -,,Șir cleme pentru racordul cu instalațiile producătorului; -,,Elemente de interfață pentru testare și afișaj; Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF+IS Poarta Alba. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Avand in vedere ca beneficiarul CEF+IS Poarta Alba a solicitat punerea in functie in anul 2025 si ca a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - realizare instalatie automatica de limitare/deconectare a puterii generate de CEF+IS Poarta Alba. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEF +IS Poarta Alba pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 1”. Pentru implementarea automaticii de sistem se monteaza comunicatia prin 4G in 16 statii de transformare care apartin OTS: Pelicanu, Bucuresti Sud, Teleajen, Brazi, Stilpu, Cernavoda, Gura Ialomitei, Brasov, Gutinas, Medgidia Sud, Constanta Nord, Lacul Sarat, Rahmanu, Deleni, Stupina, Tariverde. Lucrari de intarire RED, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: -,,LEA 110 kV noua Medgidia Nord- Medgidia Sud – 8 km – 7.992.474,11 lei fara TVA. -,,Reconductorarea LEA 110kV d.c. Medgidia Sud – Basarabi: 13,5km – 5.266.210,00 lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de intarire RED, estimate pe baza de deviz general, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED este de 13.258.684,11 lei fara TVA. Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: 13.258.684,11 lei fara TVA. Ti =min (13.258.684,11lei; 25.427.580,00lei) = 13.258.684,11lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de realizare automatica de deconectare CEF+IS Poarta Alba pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie RET: Automatica de deconectare in instalatiile OTS, Ti LO = 865.419.65 lei fara TVA Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEF+IS Poarta Alba. Ti total = Ti + Ti LO = 13.258.684,11 + 865.419,65 = 14.124.103,76 lei fara TVA | nu | 1,,Lucrari de intarire specifice determinate de co vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru CEF+IS Poarta Alba: nu este cazul. 2,,Lucrari de intarire comune (generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF+IS Poarta Alba: 2.1,,Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031: -,,racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2022); -,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2023); -,,Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud – Pelicanu (termen de PIF 2023); -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele (termen de PIF 2024); -,,LEA 400kV d.c. Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024); -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stalpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2024) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); -,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud (termen de PIF 2025); -,,Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu (termen de PIF 2025); -,,Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord (termen de PIF 2025); -,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu(termen de PIF 2028); -,,LEA 400 kV Suceava-Gadalin (termen de PIF 2028). -,,TR3 400/110kV 250MVA Medgidia Sud PIF 2026; -,,Echiparea cu cel de-al doilea circuit al LEA 400kV nouă Smârdan – Gutinaș PIF 2028; -,,Mărirea capacității de transport LEA 400kV București S. – Gura Ialomiței PIF 2028; -,,Mărirea capacității de transport LEA 400 kV Cernavoda – Pelicanu PIF 2029; -,,LEA 400kV Suceava – Gădălin PIF 2030; -,,LEA 400kV Stâlpu – Brașov PIF 2031. 2.2,,Lucrari de intarire RED cuprinse in planul de dezvoltare RED cu PIF 2024: -,,LEA 110 kV Constanta Nord – Medgidia Nord – uniformizare sectiune conductor 300 mmp (575A); -,,LEA 110 kV Nazarcea – Medgidia 1 – uniformizare sectiune conductor 300 mmp (575A); -,,LEA 110 kV Medgidia Nord - Mircea Vodă Nord – reconductorare cu 185mmp (850A); -,,LEA 110 kV Mircea Vodă Nord - Mircea Vodă – reconductorare cu 185 mmp (850A). 2.3,,Lucrari de intarire RED, pentru respectarea criteriului N elemente in functie: nu este cazul. 2.4,,Lucrari de intarire RED, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: -,,LEA 110 kV noua Medgidia Nord- Medgidia Sud – 8 km – 7.992.474,11 lei fara TVA. -,,Reconductorarea LEA 110kV d.c. Medgidia Sud – Basarabi: 13,5km – 5.266.210,00 lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de intarire RED (pentru lucrarile de la punctul 3.2.3, estimate pe baza de deviz general, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED este de 13.258.684,11 lei fara TVA. Beneficiarul CEF+IS Poarta Alba doreste punerea in functiune in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET, pana la realizarea lucrarilor din RET, necesare criteriului cu N-1 elemente in functiune. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF+IS Poarta Alba. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF+IS Poarta Alba. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF + IS Poarta Alba. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEF+IS Poarta Alba. Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Echipamentele de automatizare necesar a fi realizate in statiile aferente elementelor de retea care, prin deconectare, produc contingente periculoase, vor fi montate în compartiment dedicate in instalatiile OTS. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: -,,Device tip I/O mirror 3200 (Moxa); -,,Router GSM 4G; -,,UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel puțin 24h; -,,Sir cleme pentru preluarea stărilor echipamentelor monitorizate; -,,Elemente de interfata pentru testare și afisaj. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar. ,,Modul de deconectare se face automat pe baza intrarilor logice transmise de dispozitivele slave montate in releul de protectie aferent fiecarei celule, modul de revenire este similar procesul fiind tot automat. ,,Timpul de actionare si comunicare a echipamentelor mirror Moxa - t < 10ms. ,,In camera de comanda a statiei 110/20kV CEF+IS Poarta Alba se va monta un dulap de automatizare care colectează informațiile primite de la echipamentele montate în cele 16 statii ale OTS care va avea următoarea componență: -,,Device tip I/O mirror 3.200 (Moxa) -1 buc; -,,Router GSM 4G (PH) -1 buc; -,,UPS va asigura continuitateaalimentării cu energie electrică pentru cel puțin 24h; -,,Șir cleme pentru racordul cu instalațiile producătorului; -,,Elemente de interfață pentru testare și afișaj; Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF+IS Poarta Alba. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Avand in vedere ca beneficiarul CEF+IS Poarta Alba a solicitat punerea in functie in anul 2025 si ca a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - realizare instalatie automatica de limitare/deconectare a puterii generate de CEF+IS Poarta Alba. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEF +IS Poarta Alba pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 1”. Pentru implementarea automaticii de sistem se monteaza comunicatia prin 4G in 16 statii de transformare care apartin OTS: Pelicanu, Bucuresti Sud, Teleajen, Brazi, Stilpu, Cernavoda, Gura Ialomitei, Brasov, Gutinas, Medgidia Sud, Constanta Nord, Lacul Sarat, Rahmanu, Deleni, Stupina, Tariverde. Lucrari de intarire RED, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: -,,LEA 110 kV noua Medgidia Nord- Medgidia Sud – 8 km – 7.992.474,11 lei fara TVA. -,,Reconductorarea LEA 110kV d.c. Medgidia Sud – Basarabi: 13,5km – 5.266.210,00 lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de intarire RED, estimate pe baza de deviz general, care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED este de 13.258.684,11 lei fara TVA. Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: 13.258.684,11 lei fara TVA. Ti =min (13.258.684,11lei; 25.427.580,00lei) = 13.258.684,11lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de realizare automatica de deconectare CEF+IS Poarta Alba pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie RET: Automatica de deconectare in instalatiile OTS, Ti LO = 865.419.65 lei fara TVA Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEF+IS Poarta Alba. Ti total = Ti + Ti LO = 13.258.684,11 + 865.419,65 = 14.124.103,76 lei fara TVA |  | nu | 44.52 | PRODUCATOR | 0 | 44.52
8564 | Locuin??+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 2728 GRUIU | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18074238 | 2023-04-09 | 18074238 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
8565 | Punct de lucru+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02812 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 9305 trunchi IAS Agighiol dupa STC 922, din stalpul nr.27 existent, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 12 m, pana la un stalp special nou tip unificat 12 G, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 30 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Bransamentul trifazic existent de la PTA nr.24 se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18758312 | 2024-05-01 | 18758312 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0.027538 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027538
8566 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT | Alimentarea cu energie electrica se va face prin proiectarea si realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0,4 kV echipat cu trafo Sn= 160 KVA, racordat in AX LEA 20 kV L 4406 intre ST2 11177 si racord PT 2175, prin montarea unui stalp 14G nou si realizarea unei derivatii cu cablu aerian 3x1x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp 14G nou care se va echipa cu separator de derivatie orizontalal cu CLP, si realizarea unei derivatii cu conductoare aeriene de 70 mmp in lungime de 6 ml, pana la un stalp pentru PTA echipat cu aparataj necesar pentru PTA si trafo de Sn= 160 KVA 20/0.4 kV. Pe JT se va realiza un racord 0,4 kV nou din borne trafo se pleaca cu cablu 4x150 mmp Cu, 10 ml pana in intrerupator motorizat In= 250 A montat pe suport nou pe PTA, din care se pleaca cu cablu de sectiune de 3x150+95N mmp 10 ml pozat in canal A zona pavata, pana in Firida E2+4 0 ,4 kV, din Firida 0,4 kV se pleaca cu cablu de sectiune de 3x150+95N mmp 6 ml pozat in canal A zona pavata<(>,<)> pana la un BMPT S1 prevazut cu reductori de curent Ntc = 125/5 A si intrerupator tetrapolar fix In= 180 A reglabil la 0,8, montat pe soclu pe domeniul public langa PTA. In BMPT S1 se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. La punerea in functie a noului bransament se va desfiinta bransamentul existent. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19070746 | 2024-09-02 | 19070746 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0.078399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.078399
8567 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1697 SAT STEFANESTI I | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19829808 | 29/04/2024 | 19829808 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221370258/2 | 25/06/2024 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00975
8568 | Iluminat public+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627480 | 2023-08-12 | 18627480 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231315077/2 | 2024-01-04 | 0.014155 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014155 | 0
8569 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230240860/4 | 2024-02-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8570 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,4 | PTA 34 RTV NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138538 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240331322/4 | 30/05/2024 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
8571 | FERMA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.22253 | 0,4 | A20 6401 LIPNITA- BANEASA CT | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 630 A reglat la 0,7%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect existent. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Din bornele trafo se pleaca cu o coloana noua de sectiune 3x150+95N in lungime de 20 m pana la BMPT, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se vor face lucrari de modernizare si punere in siguranta a PTA nr.6522, verificare contacte, prize de pamant, suport trafo, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.6522, si se vor prezenta la Retele Electrice Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m Prezentul ATR anuleaza CER-ul precedent aferent cererii 12160947. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19092002 | 26/02/2024 | 19092002 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212250087/4 | 2024-04-04 | 0.21798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.21798 | 0
8572 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19653817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653817 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213136025/2 | 2024-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8573 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19725986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725986 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221192025/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8574 | LOCUINTA+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19069227 | 13/02/2024 | 19069227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231166880/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8575 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19065319 | 28/01/2024 | 19065319 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213119868/4 | 2024-04-04 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8576 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01862 | 0,4 | PCZ 3258 L20 PA 3152 | - Bransament trifazat cu cablu montat subteran in lungime de 10ml (Quadripolar 3x50+25C AL-10ml din care 4ml pozat subteran ) alimentat din firida generala N14. Montare BMPTS1 80A pe soclu tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT124 ed.04 si FT133 ed.05. Montare masura. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19093823 | 2024-08-02 | 19093823 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220695774/3 | 2024-04-04 | 0.018148 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.018148 | 0
8577 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230762814/4 | 2024-04-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8578 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19635415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635415 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240119898/4 | 2024-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8579 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19379142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379142 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220887069/2 | 14/03/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
8580 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00763 | 0,23 | PTCZ 16 MANGALIA BLOC TURN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19339011 | 27/02/2024 | 19339011 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211598249/2 | 2024-05-04 | 0.007475 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007475 | 0
8581 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 3122 MIRCEA VODA | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire intrerupator automat 32A exestent cu intrerupator automat 40A de catre RED. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19279736 | 27/02/2024 | 19279736 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221207257/3 | 2024-05-04 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
8582 | CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.19 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19741807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741807 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221411513/2 | 2024-05-04 | 0.1862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1862 | 0
8583 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00364 | 0,23 | MOVILA PTA 7039 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19731809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19731809 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230684941/3 | 2024-05-04 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003557 | 0
8584 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19664779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664779 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221229970/3 | 2024-05-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8585 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19649505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649505 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230160849/4 | 2024-04-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8586 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | POMPE APA PTA 7464 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19719395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719395 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230966708/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8587 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00321 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19988727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19988727 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220057776/4 | 23/05/2024 | 0.003096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003096 | 0
8588 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004345 | 0,23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19662029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662029 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231341391/2 | 29/03/2024 | 0.004257 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004257 | 0
8589 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19147550 | 26/02/2024 | 19147550 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240320623/4 | 2024-01-04 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8590 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19191775 | 23/02/2024 | 19191775 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241015704/3 | 2024-01-04 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00588 | 0
8591 | Camin Cultural+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628056 | 15/11/2023 | 18628056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230504593/4 | 2024-08-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
8592 | Scoala+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0246 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748148 | 2023-08-12 | 18748148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230525327/5 | 2024-08-04 | 0.024107 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024107 | 0
8593 | HOTEL FORTUNA +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05796 | 0,4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea existenta, BMPT 63 existent pe stalp de racord. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM bidirectional. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?iminime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17980385 | 2023-05-10 | 17980385 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213100992/2 | 2024-05-04 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
8594 | Dispensar+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0164 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628101 | 2023-11-12 | 18628101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230515124/5 | 2024-09-04 | 0.016071 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016071 | 0
8595 | Iluminat public+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | MOVILA PTA 7035 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: -Revizi a punctului de iluminat, protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18633245 | 19/11/2023 | 18633245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230505145/4 | 2024-09-04 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8596 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003195 | 0,23 | PTA 71 SAT VISINA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19713145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19713145 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240089467/3 | 2024-09-04 | 0.003121 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003121 | 0
8597 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1884 LOTIZARE HAGI L 5401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728442 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213496338/2 | 2024-09-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8598 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003195 | 0,23 | PTA 71 SAT VISINA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240099963/4 | 2024-09-04 | 0.003121 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003121 | 0
8599 | CEF + LOCUINTA - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 150 VARARIE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19752029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752029 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240524719/3 | 2024-09-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8600 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760387 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212681287/2 | 2024-09-04 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8601 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PTA2 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760499 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210182179/3 | 2024-09-04 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8602 | STATIE CARBURANTI+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02695 | 0,4 | PTA2 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18758369 | 16/02/2024 | 18758369 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211116054/3 | 2024-09-04 | 0.026406 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026406 | 0
8603 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 459 2 MAI SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19652627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19652627 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212334877/2 | 2024-02-04 | 0.00505 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00505 | 0
8604 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | CERBU-PTA 6257 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721780 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230971029/3 | 2024-04-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8605 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00595 | 0,4 | PTA-5201 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19740005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230928098/4 | 2024-05-04 | 0.005751 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005751 | 0
8606 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19757404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757404 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213625961/2 | 2024-09-04 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
8607 | Iluminat public+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7040 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: -Revizi a punctului de iluminat, protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18626827 | 27/12/2023 | 18626827 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231133941/4 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8608 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006225 | 0,4 | PTA-5091 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19661586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661586 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231152751/3 | 2024-02-04 | 0.006021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006021 | 0
8609 | Statie semaforica Izvoarele + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA SAT IZVOARELE L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19741463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741463 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210977441/4 | 2024-09-04 | 0.010995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010995 | 0
8610 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 4 IAS L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19756416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240896171/2 | 2024-09-04 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
8611 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,23 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19756965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756965 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213661950/3 | 2024-11-04 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
8612 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00435 | 0,23 | PTA 3316 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19751776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751776 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220156530/4 | 2024-11-04 | 0.004183 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004183 | 0
8613 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19764013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220003890/4 | 2024-11-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8614 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00455 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19772977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772977 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240934950/2 | 2024-11-04 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8615 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0042 | 0,23 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19645658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645658 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230701536/3 | 2024-11-04 | 0.004036 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004036 | 0
8616 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19768725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19768725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212872313/2 | 2024-11-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
8617 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5461 COSERENI | Pentru a se putea acorda sporul de putere de la 6kW, la 25kW, sunt necesare executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5461, cu stilp de cadere existent SC15007, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=12m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 13 ml prin tub de protectie, din care 10ml pozat aparent pe stilp, iar 3ml pozat subteran profil A, pina la BMPT 63A tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4)pus la dispozitie de RED. Se va monta BMPT-ul pe domeniul public. -bransamentul monofazic existente se ca demonta prin grija RED; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt) din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPM se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19159926 | 16/02/2024 | 19159926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231224852/4 | 2024-11-04 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
8618 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2694 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19752590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752590 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220889229/4 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8619 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 189 PT NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19757654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213280766/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8620 | Iluminat public+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7033 | - se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Revizia punctului de iluminat, protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18626731 | 2023-08-12 | 18626731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230514369/5 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8621 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20085170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085170 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221380675/4 | 31/05/2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
8622 | Gradinita+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0246 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748036 | 2023-11-12 | 18748036 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230486097/5 | 2024-10-04 | 0.024107 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024107 | 0
8623 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240106535/4 | 2024-07-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8624 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19756898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756898 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240459468/3 | 2024-09-04 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
8625 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19627600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220498450/3 | 15/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8626 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721365 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212490915/2 | 15/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8627 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19678845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678845 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230318990/4 | 15/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8628 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19569384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19569384 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221129362/4 | 18/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8629 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753448 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212979962/3 | 2024-10-04 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
8630 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6219 PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19683593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230898252/4 | 16/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8631 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 823 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19685553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685553 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213585911/2 | 16/04/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
8632 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | ORAS PTA 7439 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721549 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230674063/4 | 16/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8633 | Benzinarie Cosereni+CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.027 | 0,4 | PTA5241 - COSERENI | Pentru a se putea acorda sporul de putere de la 27kW la 70kW, sunt necesare urmatoarele lucrari: -se va monta un BMPT tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4) , cu intrerupator de 160A, din policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla, cu transformatori de curent 125/5A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)> in apropierea stilpului SC15014 a PTA 5105, pe domeniul public. Racordarea BMPT-ului se va face din bornele de 0.4kV a PTA 5241, cu cablu quadripolar 3*150+95N in lungime de 13 ml, prin tub de protectie, din care 10ml pozat aparent pe stilp, iar 3ml pozat subteran profil A, pina la BMPT 160A tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4) Se va monta BMPT-ul pe domeniul public. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19108724 | 13/02/2024 | 19108724 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231229565/5 | 15/04/2024 | 0.02638 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02638 | 0
8634 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,23 | PTCZ 22 MANGALIA LICEU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19648720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212649933/2 | 16/04/2024 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
8635 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19684800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684800 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213429200/2 | 16/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8636 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18607989 | 2023-06-12 | 18607989 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213241077/4 | 2024-01-04 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
8637 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08965 | 0,4 | PTA 425 SMA CERNAVODA | Se va realiza un racord electric trifazat prin inlocuirea coloanei existente ce alimenteaza circuitul ce alimenteaza cutia de sectionare existenta cu cablu de 4x1x95 mmp Cu nou , se va inlocui cutia existenta si intr ex de 125 A cu o cutie noua pt intreruptori cu un intreruptor automat motorizat de 180 A. Se va inlocui CS existenta cu o CS 0,4 kV noua 400 A. Din CS proiectata se va realiza un racord nou cu cablu subteran de sectiune 3x95+50 N mmp Al pana la un BMPT nou. Se va monta BMPT echipat cu intreruptor In=180A cu reglaj la 0,8. Se va avea in vedere redimensionarea sigurantelor MPR aflate pe celelalte doua circuite astfel incat sa nu se depaseasca curentul nominal al transformatorului existent de 400 kVA PTA 425 SMA. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect si ansamblu de TC 125/5A. BMPT si contorul vor fi puse la dispozitie si montate de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17707158 | 2023-01-08 | 17707158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210548052/3 | 17/04/2024 | 0.087855 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.087855 | 0
8638 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657606 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230213332/4 | 17/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8639 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | Se mentine alimentarea ex. Se va regla intrerupatorul existent In = 63 A la 0<(>,<)>7%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19340314 | 27/02/2024 | 19340314 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211257577/3 | 17/04/2024 | 0.007833 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007833 | 0
8640 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19049597 | 28/02/2024 | 19049597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240024129/5 | 17/04/2024 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8641 | Depozit+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.049995 | 0,4 | PT 1024 SACELE | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1024 realizat cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 7 m pana in intreruptor In = 125 A, reglat la 0,8% amplasat pe stalp, in cutire securizata de rasina. Din intreruptor se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x50+25N mmp Al in lungime de 5 m pana in BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 80 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirecional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17732345 | 2023-11-07 | 17732345 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210953029/3 | 2024-10-04 | 0.048875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048875 | 0
8642 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5468 -PT PR -IRIG. 1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651361 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230771814/4 | 2024-08-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8643 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 81 MANGALIA BL. V2 STR. M. VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19675430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212052694/3 | 2024-09-04 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
8644 | spatiu comercial+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03427 | 0,4 | A20 GRIVITA-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face in prezent din LEA 20kV Grivita stalp nr.49, prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 3x50mmp cu lungimea de 20m si PTA 8585 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 25kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin SC SANDRU APA SRL. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj direct CST 0410 3x230/400V, 5(100)A amplasat in CD PTA. Clientul solicita spor de putere de la Pabs.=20kW la Pabs.=60kW si putere maxima evacuata 33,584kW. Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor executa urmatoarele lucrari: -,,Inlocuire transformator existent 20/0,4kV ? 25kVA cu transformator 20/0,4kV ? 100kVA; -,,Inlocuire platforma sustinere transformator; -,,Inlocuire sigurante MT; -,,inlocuire coloana jt existenta cu cablu jt 3x95+50mmp; -,,inlocuire CD PTA cu BMPT125A in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator automat trifazat 125A, cu transformatori de curent 125/5A tip Enel si cu conectori pentru racordarea cablului de alimentare si a cablului plecare spre obiectiv. BMPT-ul nou se va amplasa pe stalp PTA. -,,Contorul trifazat existent in montaj direct va fi predat la UT Ialomita; -,,lucrari de modificare a instalatiei electrice de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata; Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Grivita) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x50mmp ? lungime 20m, transformator 20/0,4kV- 100kVA si coloana jt 3x95+50mmp ? lungime 6m. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19168722 | 14/02/2024 | 19168722 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230587527/2 | 17/04/2024 | 0.033584 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.033584 | 0
8645 | SPOR DE PUTERE - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.018 | 0,4 | PTA 3173 LEA GRADISTEA | Bransament trifazat existent. BMPT 63A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19094106 | 19/02/2024 | 19094106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220274463/4 | 17/04/2024 | 0.01744 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01744 | 0
8646 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19771458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19771458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230968889/3 | 17/04/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
8647 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA -8620-ULEI 3 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP 2T (racordat la PTA 8620). Este necesara inlocuire intrerupatoare trifazate existente pe circuitul respectiv (separator + intrerupator plecare spre obiectiv) cu intrerupatoare noi 63A tetrapolare in FDCP existent si cablajul aferent circuitului trifazat respectiv (necesar FY 16mmp ? lungime 4m), prin grija RED. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18696089 | 2023-07-12 | 18696089 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231296772/3 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
8648 | Locuinta+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1044 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18915555 | 2024-11-01 | 18915555 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212799322/2 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
8649 | Hala+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19679436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679436 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231266724/4 | 16/04/2024 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
8650 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8148-DRAJNA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8148 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial ? lungime 10m, cu BMPm32A. Este necesara inlocuire disjunctor 32A existent cu disjunctor 40A nou in BMPm existent, prin grija RED . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existenyt cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18688365 | 2024-11-01 | 18688365 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230421401/4 | 18/04/2024 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
8651 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19210578 | 14/02/2024 | 19210578 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213957330/1 | 18/04/2024 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
8652 | CEF+LOCUINTA - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19823996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823996 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213782606/2 | 18/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8653 | CEF LOCUINTA - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19825174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825174 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240621212/5 | 18/04/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8654 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19806050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806050 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211687990/3 | 18/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8655 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19801390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19801390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231282722/2 | 18/04/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8656 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221050354/3 | 18/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8657 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | ORAS PTA 7439 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19722950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19722950 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230609476/3 | 2024-04-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8658 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | MOVILA PTA 7035 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859219 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231220724/4 | 2024-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8659 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19781090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781090 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212207090/2 | 18/04/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
8660 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19804959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19804959 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213773583/4 | 18/04/2024 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
8661 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19946652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946652 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220066507/3 | 2024-08-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8662 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial ? lungime 15m, cu BMPm32A. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A bipolar, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului , prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19204799 | 19/02/2024 | 19204799 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231174654/3 | 24/04/2024 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8663 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PA-8220-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din PCZ 8220 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata existenta in FDCP 2T racordat la TGjt PCZ 8220. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat existent in montaj semidirect CST 0410 ACDSGMR 3x230/400V, 5(20)A cu TC 125/5A (necesita programare sau inlocuire cu contor bidirectional montaj semidirect) Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19182584 | 15/02/2024 | 19182584 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230476917/2 | 24/04/2024 | 0.048999 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048999 | 0
8664 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19085366 | 2024-12-02 | 19085366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213001352/3 | 18/04/2024 | 0.011755 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011755 | 0
8665 | HOTEL+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PT 107 RESTAURANT ORION VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19628519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628519 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210694672/3 | 18/04/2024 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019403 | 0
8666 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PT 818 CRISANA BL G2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20122457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211217393/3 | 28/05/2024 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
8667 | Statie de baza comunicatii electronice-CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PTA 2543 SURLARI CHISELET | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18737676 | 15/12/2023 | 18737676 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221371079/2 | 25/04/2024 | 0.009756 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009756 | 0
8668 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | POMPE APA PTA 7464 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673086 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230936480/4 | 25/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8669 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19622556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19622556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221267994/4 | 25/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8670 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0593 | 0,4 | PCZ 8303- MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din bornele de 0 ,4kV ale transformatorului aferent PCZ 8303 prin bransament trifazat din cablu jt 3x70+54,6 mmp cu lungimea de 7m pozat aparent prin tub de protectie pana in BMPT80A amplasat pe zid exterior PCZ. Pentru asigurarea sporului de putere solicitat se va inlocui BMPT80A existent cu BMPT125A nou in in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu separator, cu intrerupator automat trifazat 125A, cu transformatori de curent 125/5A conform specificatiilor in vigoare si cu conectori pentru racordarea cablului de alimentare si a cablului plecare spre obiectiv. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18993225 | 15/01/2024 | 18993225 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231356397/2 | 25/04/2024 | 0.057994 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.057994 | 0
8671 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0083 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18279619 | 25/10/2023 | 18279619 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221371080/2 | 25/04/2024 | 0.008129 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008129 | 0
8672 | Hala de productie + Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2107 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | Lucrari pe tarif de racordare: Bransament trifazat in lungime de 12m(Cablu Quadripol 3X240+150N AL DC4146/3-12m din care si 3m subteran. Montare BMPTS1 400A cf FT 257_MAT ed.01 pe postament din beton la 2m de PTA. Masura existenta cu contor electronic trifazat in montaj semidirect ,TC-uri 200/5A. BMPT-ul va fi pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobroegea. Clientul va functiona cu puterea care o are pe bransamentul existent pana la amplificarea PTA 2461. Lucrari care se vor executa de catre ENEL: Amplificarea postului de transformare PTA 2461/160kVA cu PTab nou 400kVA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18505375 | 31/10/2023 | 18505375 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221333998/4 | 26/04/2024 | 0.20647 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.20647 | 0
8673 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19719124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719124 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240587370/2 | 16/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8674 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19675284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675284 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220435282/3 | 16/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8675 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17708185 | 2023-03-07 | 17708185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212756156/2 | 29/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
8676 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 42 UNION L 11500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19866041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866041 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241047709/2 | 27/04/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
8677 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19868734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211863862/3 | 26/04/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
8678 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 644 GEAMIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19885490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885490 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212810034/3 | 29/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8679 | Vila turistica+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 8 MAMAIA 20KV HOTEL OLT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din TGD aferent PT 63M prin inlocuire intreruptor existent Usol 125 A cu intreruptor Usol 250, din care se va pleca cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 12 mpana la o firida E2+4 noua montata la exterior PT. Din firida noua montata se va monta intreruptorul Usol de 125 A existent din PT inlocuit, din care se va pleca cu un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 60 m pana la o firida 2 E2+4 noua montata la limita de proprietate. Din firida 2 noua montata se va poza un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 160 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18938333 | 2024-05-01 | 18938333 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212996343/4 | 26/04/2024 | 0.00973 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00973 | 0
8680 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767139 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211875528/3 | 2024-10-04 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
8681 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1617 NIC. BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780785 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220512671/4 | 25/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8682 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19684630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684630 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210030766/4 | 18/04/2024 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009745 | 0
8683 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6238-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19684359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231225011/4 | 16/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8684 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,23 | PT 1088 LEA 4406 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19088016 | 13/02/2024 | 19088016 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213510177/3 | 2024-02-05 | 0.009502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009502 | 0
8685 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02035 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18507704 | 23/11/2023 | 18507704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210735128/2 | 2024-02-05 | 0.019941 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019941 | 0
8686 | Bloc locuinte + CEF - Anexa 2 apartamente si camere de inchiriat - A1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022295 | 0,4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19629216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629216 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213108035/3 | 2024-02-05 | 0.021749 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021749 | 0
8687 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8276-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883484 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230447421/3 | 2024-03-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8688 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19801737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19801737 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210853455/4 | 2024-03-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8689 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19822597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19822597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213385313/2 | 29/04/2024 | 0.004849 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004849 | 0
8690 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865256 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230630638/3 | 29/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8691 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA 730 GRADINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864697 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213466054/2 | 29/04/2024 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
8692 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213459652/3 | 29/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8693 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798403 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221111161/3 | 29/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8694 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19824203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19824203 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213029992/2 | 29/04/2024 | 0.01156 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01156 | 0
8695 | FERMA + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTA 1614 CAP NIC. BALCESCU | Montare BMPTS1 pe soclu de beton racordat din CS cu cablu quadripolar 3x150+95N mmp in lungime de 6m.Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18015543 | 2023-08-09 | 18015543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221445093/2 | 2024-02-05 | 0.1959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1959 | 0
8696 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 610 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19799879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799879 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210159151/3 | 2024-02-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8697 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212723194/2 | 2024-02-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8698 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PT 1778 LOTIZARI DEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883680 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213352621/1 | 2024-02-05 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
8699 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19885640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885640 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213275502/2 | 2024-02-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8700 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887336 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213407958/2 | 2024-02-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8701 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19889536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19889536 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210418834/3 | 2024-07-05 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
8702 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 224 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867994 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240019392/3 | 2024-07-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8703 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ 6226-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870255 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231332144/2 | 26/04/2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
8704 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19885056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211478987/2 | 25/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8705 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213594146/2 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8706 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19889617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19889617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220771689/2 | 2024-07-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8707 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896029 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221120745/3 | 2024-07-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8708 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILA PTA 7080 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896703 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230558716/5 | 2024-07-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8709 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ BL C 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892942 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213180901/2 | 2024-07-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8710 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212825029/4 | 2024-07-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8711 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19895227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210540571/3 | 2024-07-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8712 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19898634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898634 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213706220/3 | 2024-07-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8713 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220087780/2 | 2024-07-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8714 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909778 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211562419/3 | 2024-07-05 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
8715 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00969 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19877395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877395 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213531653/2 | 2024-03-05 | 0.009495 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009495 | 0
8716 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19900268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900268 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231137147/4 | 2024-07-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
8717 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19879631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879631 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213675720/2 | 2024-03-05 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
8718 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3689 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220216201/4 | 2024-03-05 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8719 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1691 SAT CALARETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19664174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664174 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220549716/4 | 2024-03-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8720 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | Se mentine alimentarea existenta Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19661804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661804 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240951577/3 | 2024-03-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8721 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884042 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241144729/3 | 2024-03-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8722 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-5060 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884969 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230625698/4 | 2024-03-05 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
8723 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894378 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211880568/2 | 2024-03-05 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
8724 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1151 FANTANELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210057103/2 | 2024-07-05 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
8725 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19878744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212139678/2 | 2024-07-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8726 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19879906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879906 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230360256/5 | 2024-07-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8727 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893767 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212249423/4 | 2024-07-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
8728 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0064 | 0,23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19895422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895422 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240372136/3 | 2024-07-05 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
8729 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19908600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19908600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231340097/2 | 2024-07-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8730 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA VICTORIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19888639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888639 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210197793/2 | 2024-07-05 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
8731 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19899325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899325 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213544725/2 | 2024-07-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8732 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1159 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213243451/2 | 2024-07-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8733 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19875853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875853 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213933659/3 | 2024-07-05 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
8734 | Locuin??+CEF-Prosumator-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910660 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213339233/2 | 2024-07-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8735 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19888602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212015761/2 | 2024-07-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8736 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1125 M. KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780639 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210160153/2 | 2024-07-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8737 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884036 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221337341/2 | 2024-03-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8738 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2855 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19869867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220954424/4 | 2024-03-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8739 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788261 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231201701/4 | 18/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8740 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3169 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220096049/2 | 23/04/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8741 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2708 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220754556/2 | 2024-03-05 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
8742 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910338 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212178547/2 | 2024-07-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8743 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859275 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230776527/3 | 24/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8744 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8055-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863793 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231270246/2 | 24/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8745 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1088 LEA 4406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19900235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900235 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212235967/2 | 2024-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8746 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19941641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19941641 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211464410/3 | 2024-08-05 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
8747 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944008 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212728953/2 | 2024-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8748 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 129 FANTANA MARE L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19946695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240063065/2 | 2024-08-05 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
8749 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-220 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19890074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890074 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240270953/4 | 2024-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8750 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00462 | 0,23 | PTA 15 OCOL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894340 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240579179/3 | 2024-08-05 | 0.004527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004527 | 0
8751 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212138699/3 | 2024-08-05 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
8752 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19890994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890994 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213666416/3 | 2024-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8753 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887444 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211495931/3 | 2024-08-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8754 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19885945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885945 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211553004/2 | 2024-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8755 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.0051 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19882387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19882387 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221293139/3 | 2024-08-05 | 0.004997 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004997 | 0
8756 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,23 | PTA 220 SCHITU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19173834 | 26/02/2024 | 19173834 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210199863/3 | 2024-08-05 | 0.005967 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005967 | 0
8757 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893001 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211648975/4 | 2024-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8758 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240889252/3 | 30/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8759 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19900369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900369 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240849528/3 | 30/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8760 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19899644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213391556/2 | 30/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8761 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893622 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213549506/2 | 30/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8762 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19891896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19891896 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213358346/1 | 30/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8763 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 1344 CRANGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19875392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875392 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221465792/2 | 25/04/2024 | 0.014682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014682 | 0
8764 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 11 VETERANI L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19869823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869823 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240466310/3 | 25/04/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8765 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210502726/2 | 25/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8766 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 90 BIG L 11504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19873101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19873101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240452270/3 | 29/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8767 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0036 | 0,23 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871316 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210775346/3 | 25/04/2024 | 0.003527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003527 | 0
8768 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 172 BUFET L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19877105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877105 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240300496/3 | 25/04/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
8769 | Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 916 PARC EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A reglat la 0.8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19093594 | 31/01/2024 | 19093594 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213093296/4 | 24/04/2024 | 0.0147 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0147 | 0
8770 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ 6128-ORAS FETESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19826851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826851 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231328138/2 | 25/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8771 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat cu un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran profil A nepavat pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica,este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18694398 | 2023-06-12 | 18694398 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213939655/1 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8772 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213366963/2 | 2024-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8773 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19901384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901384 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230348128/4 | 2024-08-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8774 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896023 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220252267/3 | 2024-09-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8775 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19866091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231310117/2 | 2024-07-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8776 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943142 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230064910/4 | 2024-08-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8777 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944093 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210175025/2 | 2024-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8778 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5542 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19915732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19915732 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230153009/3 | 2024-07-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8779 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-5448 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19882827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19882827 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230239161/5 | 2024-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8780 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8152-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230425304/4 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8781 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 1774 STOP D10 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19667713 | 22/04/2024 | 19667713 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213477696/3 | 2024-09-05 | 0.0088 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0088 | 0
8782 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 17 SATU NOU L 10911 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19882342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19882342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241132636/3 | 2024-07-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8783 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859428 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220391474/2 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8784 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19268431 | 29/02/2024 | 19268431 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213342541/3 | 2024-09-05 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
8785 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19829424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829424 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230701693/3 | 2024-09-05 | 0.004859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004859 | 0
8786 | sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19908402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19908402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230426079/4 | 2024-09-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8787 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19901323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901323 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212787374/3 | 2024-09-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8788 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19897139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19897139 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230348511/3 | 2024-09-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8789 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230389482/4 | 2024-09-05 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
8790 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00782 | 0,4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961613 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213815715/2 | 2024-09-05 | 0.007654 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007654 | 0
8791 | PEPINIERA - CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PT 269 L 9221 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887630 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241129182/1 | 2024-07-05 | 0.039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039 | 0
8792 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19960920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960920 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240347026/3 | 2024-09-05 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
8793 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5242 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961851 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230195623/4 | 2024-09-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8794 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6269-CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963124 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231074440/3 | 2024-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8795 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1385 TICHILESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19953323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953323 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210262639/3 | 2024-09-05 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
8796 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19956517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19956517 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230248341/4 | 2024-09-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8797 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1382 CRUCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210921653/5 | 2024-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8798 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210292654/2 | 2024-09-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8799 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892129 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213553758/2 | 2024-03-05 | 0.019104 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019104 | 0
8800 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19744578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744578 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210013600/2 | 2024-10-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8801 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19886725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211493445/2 | 2024-03-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8802 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2581 CAP SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19875012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875012 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221337240/2 | 2024-07-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8803 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220752127/4 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8804 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867157 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213032626/4 | 2024-07-05 | 0.00476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00476 | 0
8805 | rezidential | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240381125/4 | 26/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8806 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 LANURILE L4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210126751/2 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8807 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212776394/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8808 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00451 | 0,23 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19898861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898861 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240318282/4 | 2024-09-05 | 0.00441 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00441 | 0
8809 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19879997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879997 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212953874/2 | 2024-09-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8810 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210373621/2 | 2024-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8811 | ApartHotel+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTAB 1784 WAVE D8 | Alimentarea se va realiza din CS FD3 exterior PTab 1784 cu cablu 3x95+50 N mmp Al in lungime de 100 m pana in BMPT 180A RC125/5 cu reglaj la 0.7. BMPT si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectiipe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18267488 | 19/10/2023 | 18267488 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213906727/2 | 2024-10-05 | 0.078169 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.078169 | 0
8812 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887606 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021398/3 | 29/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8813 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241025817/2 | 2024-10-05 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8814 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00462 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19933609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933609 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240744421/3 | 2024-10-05 | 0.004527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004527 | 0
8815 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19934319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934319 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213682661/2 | 2024-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8816 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944910 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220056281/2 | 2024-10-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8817 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5548 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19799479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230822833/4 | 2024-10-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8818 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863535 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213590131/2 | 2024-10-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8819 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883839 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213951828/2 | 2024-10-05 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
8820 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230366342/4 | 2024-10-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8821 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220391003/2 | 2024-10-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8822 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213113705/2 | 2024-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8823 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910589 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213591266/2 | 2024-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8824 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19935750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935750 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241132096/2 | 2024-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8825 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1381 GALBIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19276374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19276374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213294075/2 | 2024-09-05 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
8826 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19941969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19941969 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220993731/4 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8827 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942546 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211409644/2 | 2024-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8828 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943347 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230917670/2 | 2024-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8829 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2542 STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943634 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221260942/4 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8830 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19898185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211876473/2 | 2024-07-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8831 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1101 N.BALCESCU LEA 1805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19900505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900505 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210093046/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8832 | SPALATORIE +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PT 501 CENTRALA TERMICA NEPTUN | Se mentine alimentarea existenta, prin inlocuirea cablului existent de 150 mmp cu cablu nou de sectiune 3x240+150 N mmp Al in lungime de 4 m, din CS pana in BMPT. In BMPT se va inlocui intr existent de 250 A cu unul nou de 400 A cu reglaj la 0.8, RC 300/5A. Contorul bidirectional SM se va pune la dispozitie si monta de catre RED SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final?a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18338809 | 22/12/2023 | 18338809 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213852424/3 | 13/05/2024 | 0.09761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09761 | 0
8833 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2801 SMA STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19862250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19862250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220022161/4 | 2024-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8834 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945873 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213862010/2 | 13/05/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8835 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213774113/2 | 13/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8836 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1394 NISTORESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944686 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210973593/3 | 13/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8837 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944189 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212863267/2 | 13/05/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
8838 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 558 BL SR5 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212075161/2 | 13/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8839 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943127 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221110722/3 | 13/05/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8840 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19940780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940780 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220236281/3 | 13/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8841 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19937212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19937212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241018471/2 | 13/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8842 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19935645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935645 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211777934/3 | 13/05/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8843 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19914158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19914158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241142749/1 | 13/05/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
8844 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961630 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210002653/2 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8845 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19775305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775305 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221110508/4 | 15/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8846 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 172 BUFET L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19882693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19882693 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240440187/3 | 2024-09-05 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
8847 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA5077 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909473 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230085902/4 | 13/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8848 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909302 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213024582/4 | 13/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8849 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5062 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19912090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912090 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230194431/3 | 13/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8850 | Vila + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0189 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Racord nou realizat prin interceptarea cablului ce alimenteaza FDCP 2T existent si montarea unei Firide E2+4. Din Firida E2+4 se va realimenta consumator ramas cu cablu de sectiune 3x95+50N mm in lungime de 3 m pana FDCP 2T. Tot din Firida nou montata se va pleca cu cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe domeniul public, langa Firida nou montata. BMPT tip monobloc, prevazut cu disjunctor de 80 A si reductori de curent de tipul 125/5A. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19063918 | 2024-08-02 | 19063918 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213156702/4 | 13/05/2024 | 0.018512 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.018512 | 0
8851 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 234 SAT 2 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910506 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210918109/2 | 13/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8852 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19933103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933103 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213930825/2 | 2024-10-05 | 0.006388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006388 | 0
8853 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19966266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966266 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212224415/2 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8854 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19590643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590643 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221101351/3 | 2024-10-05 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8855 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944218 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220485715/4 | 2024-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8856 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0,23 | PTA 5289-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19932967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19932967 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230272405/4 | 2024-10-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8857 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19869350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869350 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231311297/2 | 2024-10-05 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8858 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19938781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938781 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213265501/2 | 2024-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8859 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00732 | 0,4 | PC 1295 KAUFLAND | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19668513 | 22/04/2024 | 19668513 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213437771/3 | 2024-10-05 | 0.007154 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007154 | 0
8860 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19934689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934689 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230656445/3 | 2024-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8861 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19933649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240556635/3 | 2024-10-05 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
8862 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230366588/4 | 2024-08-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8863 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005175 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19726300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726300 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212799906/3 | 2024-08-05 | 0.005071 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005071 | 0
8864 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19953769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953769 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210160164/2 | 2024-09-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8865 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2542 STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220015444/3 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8866 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230139722/4 | 14/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8867 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231159499/3 | 14/05/2024 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
8868 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8625 - PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19965106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230414694/3 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8869 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19970410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970410 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212181866/2 | 14/05/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
8870 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1105 CHEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19990816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19990816 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210231994/2 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8871 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8244-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20010365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20010365 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230341378/4 | 14/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8872 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19960632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211752588/2 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8873 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00501 | 0,23 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19960734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212765730/2 | 14/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8874 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961335 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241053256/3 | 14/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8875 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,23 | PT 699 SERGENT N.GRINDEANU BLM1-N1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19966157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966157 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211718210/2 | 14/05/2024 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
8876 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 309 SPALATORIE EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19970149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211517284/2 | 14/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8877 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 80 MANGALIA BL O14 STR. OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19929704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212660936/3 | 14/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8878 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19912566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912566 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212219981/2 | 14/05/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
8879 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865224 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230183811/4 | 14/05/2024 | 0.00562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00562 | 0
8880 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0059 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961363 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221065248/3 | 14/05/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
8881 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962844 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220834623/3 | 14/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8882 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 1084 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18234405 | 2023-02-10 | 18234405 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210011338/2 | 13/05/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8883 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896033 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220821326/3 | 14/05/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8884 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19894347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894347 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210020956/3 | 14/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8885 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213367931/2 | 14/05/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
8886 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19891991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19891991 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212260729/3 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8887 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2801 SMA STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790238 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220015905/4 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8888 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210668279/4 | 14/05/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
8889 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5098 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942616 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230264046/5 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8890 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211386569/2 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8891 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993323 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213245600/2 | 14/05/2024 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
8892 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19970586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970586 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212205313/2 | 14/05/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
8893 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211980907/3 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8894 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 716 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870577 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212195636/2 | 2024-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8895 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19935711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935711 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210666176/3 | 2024-08-05 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
8896 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 130 STR.SANTOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19939148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19939148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213243169/3 | 2024-10-05 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
8897 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18834494 | 2024-09-01 | 18834494 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212041838/3 | 13/05/2024 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
8898 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19805923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805923 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220943871/4 | 13/05/2024 | 0.006458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006458 | 0
8899 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766462 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220459929/4 | 13/05/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
8900 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 173 AGIGHIOL L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19902739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19902739 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241200474/2 | 2024-07-05 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
8901 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00415 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859284 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210198457/4 | 2024-09-05 | 0.004066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004066 | 0
8902 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA 329 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880451 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213852615/4 | 2024-09-05 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
8903 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19916180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19916180 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220170884/2 | 14/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8904 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240417866/3 | 14/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8905 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212426105/2 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8906 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20016714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20016714 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230431783/4 | 14/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8907 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 5602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19941519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19941519 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230177667/4 | 14/05/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8908 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | Se mentine alimentarea existenta, Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19543542 | 2024-08-04 | 19543542 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213052606/3 | 15/05/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8909 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1765 VLADICEASCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220493163/3 | 14/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8910 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230884796/3 | 15/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8911 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,23 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19782029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19782029 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210480226/2 | 18/04/2024 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
8912 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19970560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231178636/2 | 14/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8913 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 255 CAP PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19552712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19552712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210841744/2 | 2024-12-03 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
8914 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651683 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221378964/3 | 16/05/2024 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
8915 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,23 | PTA-5061 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20015016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20015016 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231300419/3 | 14/05/2024 | 0.003987 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003987 | 0
8916 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | MOVILA PTA 7079 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969321 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231284106/3 | 15/05/2024 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
8917 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA-5100 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19965329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965329 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230252751/4 | 15/05/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
8918 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993941 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211310959/2 | 14/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8919 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1358 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993251 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210401207/5 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8920 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00581 | 0,23 | PTA 7145 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19966936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966936 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230835129/4 | 15/05/2024 | 0.005614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005614 | 0
8921 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3316 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19938923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938923 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221373925/2 | 16/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8922 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01008 | 0,4 | ORAS PTA 7402 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945888 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231331424/2 | 16/05/2024 | 0.009877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009877 | 0
8923 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 428 23 AUGUST SAT2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19886170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886170 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210633732/3 | 16/05/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
8924 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19874712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19874712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212620303/4 | 16/05/2024 | 0.009402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009402 | 0
8925 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213157961/2 | 16/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8926 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1436 CRUCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945984 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210346553/2 | 16/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8927 | Spatiu comercial + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.127 | 0,4 | PT 117 ICRTI | Racord electric trifazat nou realizat din SIST-ul de MPR-uri disponibil in tabloul de joasa tensiune existent realizat cu cablu de sectiune 3x240+150N mmp Al pana in CS noua (miez de 400 A) ce se va monta pe perete exterior PT 117. Din CS noua se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x240+150N mmp Al in lungime de 5 m pana la un BMPT echipat cu disjunctor In=350 A si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11273645 | 22/09/2022 | 11273645 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210778697/2 | 16/05/2024 | 0.22246 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.22246 | 0
8928 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19989267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19989267 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231240973/4 | 15/05/2024 | 0.005222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005222 | 0
8929 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 221 RAIF L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993611 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240137528/4 | 15/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8930 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0047 | 0,23 | PTA 392 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18048015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240157609/3 | 15/05/2024 | 0.004596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004596 | 0
8931 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19669894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19669894 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220206211/5 | 15/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8932 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6165-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859292 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230818119/4 | 15/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8933 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19900625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210240275/3 | 15/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8934 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969238 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230822642/3 | 16/05/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
8935 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19888837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888837 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220189266/4 | 16/05/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8936 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945510 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213506701/2 | 16/05/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
8937 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19966731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230170143/3 | 16/05/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8938 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19994407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994407 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211389438/2 | 16/05/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
8939 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20006009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20006009 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230898825/3 | 16/05/2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
8940 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19899962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899962 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231225291/4 | 16/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8941 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19929760 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241195859/2 | 15/05/2024 | 0.006173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006173 | 0
8942 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3055 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20078257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078257 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220244516/2 | 17/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8943 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA5 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19824426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19824426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210277477/4 | 26/04/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8944 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2444 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19995962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19995962 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220119326/3 | 16/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8945 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 732 PT4 RAPSODIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19900750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900750 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213912566/2 | 16/05/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
8946 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01025 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19954815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954815 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213460676/2 | 14/05/2024 | 0.010044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010044 | 0
8947 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1510 SARULESTI GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19964886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19964886 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220012384/3 | 14/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8948 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19970585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970585 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213059029/3 | 14/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8949 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00861 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19849784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19849784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212715038/4 | 24/04/2024 | 0.008437 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008437 | 0
8950 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20050761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050761 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220363327/3 | 17/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8951 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1360 CAPIDAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942900 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210890726/4 | 15/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8952 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1732 SANDULITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969944 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221333145/2 | 14/05/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8953 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943137 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213529290/2 | 15/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8954 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19992868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992868 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211730696/2 | 14/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8955 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241059814/2 | 14/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8956 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PT 1106 GRADINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19947233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19947233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213231537/3 | 15/05/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8957 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5520 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19982535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19982535 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230076654/4 | 14/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8958 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210697529/3 | 15/05/2024 | 0.006173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006173 | 0
8959 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19913923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19913923 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241037988/2 | 15/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8960 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942706 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220410656/3 | 15/05/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8961 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19940544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212174509/3 | 15/05/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
8962 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 436 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19946374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212802204/2 | 15/05/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8963 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PTA 555 PARDINA L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19964927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19964927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240936143/4 | 14/05/2024 | 0.004861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004861 | 0
8964 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19861566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19861566 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021297/3 | 2024-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8965 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19915487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19915487 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221148790/3 | 2024-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8966 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00581 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19908463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19908463 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230258724/4 | 14/05/2024 | 0.005614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005614 | 0
8967 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2456 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19914686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19914686 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221465983/2 | 2024-10-05 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8968 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864745 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240204129/4 | 2024-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8969 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1125 M. KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909591 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213811339/2 | 13/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8970 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859244 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231136742/4 | 15/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8971 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20029919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20029919 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231319666/2 | 17/05/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
8972 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045118 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213177772/4 | 17/05/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8973 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 5 SPITAL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077658 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240579089/4 | 17/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8974 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945844 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213362598/3 | 17/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8975 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 6606 14 SALCIILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19633296 | 2024-09-04 | 19633296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213250819/2 | 17/05/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8976 | IMOBIL+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05 | 0,4 | PTA 111 NEATIRNAREA L 9603 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazat nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord tip SC 10005 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 14 m, din care pozat pe stalp de racord 10 m si in subteran profil tip A, 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, cu acces din domeniu public, langa stalpul de racord SC 10005. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18200625 | 2023-03-10 | 18200625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240494120/3 | 17/05/2024 | 0.04899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04899 | 0
8977 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19946408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946408 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210211655/3 | 17/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8978 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19912209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230024321/4 | 16/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8979 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909911 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230449456/4 | 16/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8980 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20031153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031153 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212876632/2 | 17/05/2024 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
8981 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20031351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240432740/4 | 17/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8982 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 635 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,7%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19271732 | 27/02/2024 | 19271732 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213121579/3 | 16/05/2024 | 0.005557 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005557 | 0
8983 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045608 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240467030/3 | 16/05/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8984 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2694 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19982803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19982803 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220889656/4 | 16/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8985 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004895 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20016945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20016945 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231134863/3 | 16/05/2024 | 0.004796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004796 | 0
8986 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0042 | 0,23 | PTA 5443 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20030032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030032 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230234784/4 | 16/05/2024 | 0.004036 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004036 | 0
8987 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20030929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030929 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221187704/4 | 16/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8988 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003045 | 0,23 | PTA 250 L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043586 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241054022/4 | 16/05/2024 | 0.002884 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002884 | 0
8989 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032419 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221367153/3 | 16/05/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8990 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,23 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20049447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230822664/3 | 16/05/2024 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
8991 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1750 BELSUGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032810 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213455131/2 | 16/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8992 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 442 PARDINA L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20051310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20051310 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240920179/3 | 16/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8993 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,23 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20050245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230295095/3 | 16/05/2024 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
8994 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032515 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220151029/3 | 16/05/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8995 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887797 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240246833/4 | 16/05/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
8996 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19949140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949140 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213843121/2 | 16/05/2024 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
8997 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19960870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220498461/3 | 15/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8998 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | MOVILA PTA 7035 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043913 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230764681/4 | 17/05/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
8999 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3688 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221395255/3 | 17/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9000 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20083943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083943 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230218326/4 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9001 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213152506/2 | 2024-07-05 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
9002 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 488 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19899280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899280 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211768776/2 | 2024-07-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9003 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19992044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210471631/2 | 14/05/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
9004 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8126-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20166286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20166286 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230433325/4 | 2024-04-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9005 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19876667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876667 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241056226/3 | 25/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9006 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19878587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213277278/2 | 25/04/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
9007 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19868075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868075 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213365580/2 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9008 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6187-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19719335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719335 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230511861/2 | 2024-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9009 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2628 LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19966443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966443 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220779991/4 | 15/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9010 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20079088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079088 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211195354/2 | 17/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9011 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1377 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961419 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210913193/3 | 21/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9012 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19992227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230466129/3 | 21/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9013 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 34 STR. OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213217575/2 | 21/05/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
9014 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19992565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992565 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230032274/4 | 21/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
9015 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230328733/4 | 21/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9016 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969143 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213686913/3 | 20/05/2024 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
9017 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003045 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969166 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240867540/3 | 20/05/2024 | 0.002884 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002884 | 0
9018 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961436 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211576649/2 | 20/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9019 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 717 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19965748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965748 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213406733/2 | 20/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9020 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3047 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19877922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877922 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220215974/5 | 17/05/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
9021 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043542 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210253167/3 | 16/05/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
9022 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20044752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20044752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220055842/4 | 16/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9023 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,23 | PTA 8662 -DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20050823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050823 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231256712/3 | 16/05/2024 | 0.006349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006349 | 0
9024 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5169 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19949311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949311 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230229160/4 | 2024-09-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9025 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19722954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19722954 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230028224/3 | 2024-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9026 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20030925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030925 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221214121/3 | 16/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9027 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20042169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220066833/3 | 16/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9028 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045089 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240401319/3 | 16/05/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
9029 | CEF-Prosumator Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20049342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230209854/4 | 16/05/2024 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
9030 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753805 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230770857/3 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9031 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20113250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230172639/4 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9032 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865130 | 29/04/2024 | 19865130 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210909761/6 | 21/05/2024 | 0.00681 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00681 | 0
9033 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,4 | PTA 7146 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19960937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230524988/4 | 21/05/2024 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
9034 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | MOVILA PTA7043 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043061 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231178715/4 | 22/05/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
9035 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20100166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100166 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240651305/3 | 22/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9036 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 735 PT1 DALIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19970164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970164 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213838653/2 | 13/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9037 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 5549-IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5549 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 16kW la 27kW, se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19719206 | 19/04/2024 | 19719206 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231251605/4 | 21/05/2024 | 0.009797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009797 | 0
9038 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213512472/2 | 21/05/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
9039 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032208 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230862837/4 | 21/05/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
9040 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00966 | 0,4 | PTA 2743 NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20033298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033298 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221238284/3 | 21/05/2024 | 0.009437 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009437 | 0
9041 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20042119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042119 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240400206/4 | 21/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9042 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1784 BUZOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221446881/3 | 21/05/2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
9043 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 4 PIATA UNIRII 20KV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963546 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212793652/2 | 14/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9044 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210085452/3 | 22/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9045 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 447 SAT 2 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19935867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210074753/3 | 22/05/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
9046 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00581 | 0,23 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20049686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049686 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212452148/2 | 16/05/2024 | 0.005594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005594 | 0
9047 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241031870/2 | 16/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
9048 | LOCUINTA +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19830374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021310/3 | 29/04/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9049 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034246 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230604987/3 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9050 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034190 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231298347/3 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9051 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5548 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117141 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230823069/5 | 30/05/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9052 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241181551/3 | 22/05/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
9053 | Anexa 2+PIETRICICA IMPEX SRL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 1766 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19806698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213004759/3 | 22/05/2024 | 0.0485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0485 | 0
9054 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20078741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078741 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240883740/3 | 22/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9055 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00348 | 0,23 | PTA 189 PT NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20098386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098386 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212919483/3 | 22/05/2024 | 0.0034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0034 | 0
9056 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20098101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240344674/5 | 22/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9057 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2642 APROZI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19914120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19914120 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220850845/5 | 22/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
9058 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212793540/3 | 22/05/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
9059 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19988379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19988379 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213382488/2 | 22/05/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
9060 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3538 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864001 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221112601/4 | 22/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9061 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5029 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19875473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875473 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230482688/4 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9062 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00462 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19983144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19983144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240401184/4 | 22/05/2024 | 0.004527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004527 | 0
9063 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046008 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231359839/2 | 22/05/2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
9064 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19983181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19983181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230892256/3 | 22/05/2024 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
9065 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20030247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240902595/3 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9066 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19934669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934669 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211476277/2 | 22/05/2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
9067 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19881210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240987420/3 | 22/05/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
9068 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19983466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19983466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241199628/3 | 22/05/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
9069 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 43 BL.NEPTUN L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20031362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031362 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241194218/2 | 22/05/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
9070 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20031894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031894 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230348151/4 | 22/05/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
9071 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213677474/2 | 21/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9072 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 717 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20082079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082079 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211348163/2 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9073 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0059 | 0,4 | PT 1363 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20057158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20057158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212800033/2 | 22/05/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
9074 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00946 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077283 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241030363/2 | 22/05/2024 | 0.00927 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00927 | 0
9075 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084605 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220007186/2 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9076 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19935290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19935290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213447064/2 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9077 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5199 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20016189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20016189 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230240691/4 | 21/05/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
9078 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240345439/4 | 2024-04-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9079 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19961109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961109 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213315619/2 | 20/05/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
9080 | Restaurant + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PTAB 2973 TONERFILL OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034177 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221403053/2 | 23/05/2024 | 0.0293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0293 | 0
9081 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19771946 | 30/04/2024 | 19771946 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240381697/4 | 21/05/2024 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
9082 | Bloc cu apartamente +CEF( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02002 | 0,4 | PT 933 MINIFARM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19634087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634087 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213106358/3 | 2024-12-04 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
9083 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896040 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220040475/4 | 16/05/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
9084 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20066082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20066082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241079658/3 | 22/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9085 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20042629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042629 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230264800/4 | 22/05/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
9086 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043669 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240299235/4 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9087 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-28 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20050648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050648 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240007300/3 | 22/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9088 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1694 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045538 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213196289/2 | 22/05/2024 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
9089 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220934095/3 | 22/05/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9090 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18867634 | 22/04/2024 | 18867634 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221348545/3 | 23/05/2024 | 0.00873 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00873 | 0
9091 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19964442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19964442 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221361832/5 | 23/05/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
9092 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA-108 FERMA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969414 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240266532/4 | 23/05/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
9093 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 84 W.MARACINEANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19852881 | 23/04/2024 | 19852881 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211821350/3 | 22/05/2024 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
9094 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19994145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994145 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230377940/4 | 22/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
9095 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20080753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20080753 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221193183/3 | 23/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
9096 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1545 PANTAZI VALEA ARGOVEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20081702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081702 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220319272/3 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9097 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1045 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20100077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210118505/2 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9098 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20105276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105276 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210847571/3 | 22/05/2024 | 0.009684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009684 | 0
9099 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231130353/3 | 22/05/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
9100 | Sistem de pompare apa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 0,4 | PTAB 1954 MATE CONECTION | Se mentine alimentarea ex. Se va monta intrerupator In=350A pe tablou existent si se va dubla coloana existenta in BMPTi 300/5A cu cablu cu sectinea 3x240+150N mmp in lungime de 10 m. In BMPTi se va inlocui intrerupatorul existent cu intrerupator de 630A cu reglaj variabil, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19268013 | 2024-06-03 | 19268013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213923322/2 | 22/05/2024 | 0.34236 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.34236 | 0
9101 | ATELIER PRELUCRARE PESTE+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.08951 | 0,4 | A20 9302- TULCEA VEST TL | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate cu acces din domeniu public, langa PTA nr.74. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Contorul existent se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.74, cu realizarea de catre beneficiar, din bornele 0,4 kV trafo 20/0,4 kV aferent PTA, a unei coloane noi cu cablu de sectiune 3x150+95N in lungime de 6 m, ce va alimenta o CD 0,4 kV noua securizata, cu intreruptor de 250 A, amplasata pe stalpul PTA nr.74. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu de sectiunea3x150+95N in lungime de 4 m, pana in BMPT 180 A, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.74 si se vor prezenta la Retele Electrice Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 630 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 200 m | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19625228 | 23/04/2024 | 19625228 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240731720/4 | 23/05/2024 | 0.087719 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.087719 | 0
9102 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19662172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662172 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240336349/3 | 23/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
9103 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748682 | 29/04/2024 | 19748682 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211211386/2 | 23/05/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
9104 | Locuinta + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19762677 | 30/04/2024 | 19762677 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240921057/5 | 23/05/2024 | 0.005341 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005341 | 0
9105 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20049360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049360 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210592332/2 | 23/05/2024 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
9106 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077331 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211216606/2 | 23/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9107 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20102674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102674 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231304378/3 | 23/05/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
9108 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077780 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230043467/4 | 23/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
9109 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5129-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117048 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231326338/2 | 23/05/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
9110 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20022255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20022255 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212697611/4 | 24/05/2024 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
9111 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA2 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20080155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20080155 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210553812/2 | 24/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9112 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00736 | 0,23 | PTA 311 TELITA L 10100 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19221899 | 16/04/2024 | 19221899 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240170581/4 | 23/05/2024 | 0.007193 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007193 | 0
9113 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20047191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20047191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231151457/2 | 23/05/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
9114 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231135808/3 | 23/05/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
9115 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0,23 | PTA 2647 MOARA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034225 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220935142/3 | 21/05/2024 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
9116 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20082658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082658 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240270964/3 | 20/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9117 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 82 DIG SMIRDAN L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20079666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079666 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241088793/3 | 21/05/2024 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
9118 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043682 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210549312/3 | 21/05/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
9119 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20081388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081388 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240894258/3 | 20/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9120 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6238-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19879795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879795 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231026302/4 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9121 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1795 IT DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19916454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19916454 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220595683/3 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9122 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19901173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901173 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221388055/2 | 22/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9123 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910253 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220335584/3 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9124 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTM 332 CERNAVODA L 5608 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19929675 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210322322/2 | 22/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9125 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5241 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19928567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19928567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230199278/4 | 22/05/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
9126 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTCZ 112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19897404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19897404 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213276378/2 | 22/05/2024 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
9127 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211615700/3 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9128 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1545 PANTAZI VALEA ARGOVEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909907 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220134109/4 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9129 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 523 CEATALCHIOI L 9216 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892482 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240984696/4 | 22/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9130 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19913400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19913400 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230437497/3 | 22/05/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
9131 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 323 H. CASCOM EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19910474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910474 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211562431/2 | 22/05/2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
9132 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19891290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19891290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213209576/2 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9133 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19900534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212041210/2 | 22/05/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
9134 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19898760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898760 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220187578/3 | 22/05/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
9135 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1526 V.GERULUI DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19799845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799845 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220574972/2 | 18/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9136 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20094841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094841 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230979296/3 | 22/05/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
9137 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20123148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231153718/3 | 23/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
9138 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 3116 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20118240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20118240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221328318/3 | 23/05/2024 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
9139 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-108 FERMA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19970140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970140 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240645500/4 | 24/05/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9140 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00715 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19349642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349642 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213431809/3 | 24/05/2024 | 0.006707 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006707 | 0
9141 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7145 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19898528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898528 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230496942/4 | 27/05/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
9142 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865403 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231268793/4 | 27/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9143 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 37 STR GHIOCEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19938631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938631 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211967250/4 | 2024-09-05 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
9144 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,23 | PTA 113 STEJARU L 9603 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20096060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241174889/2 | 27/05/2024 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
9145 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077816 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213944651/2 | 27/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
9146 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20105774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105774 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213532801/2 | 27/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9147 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213150548/3 | 28/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9148 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230407719/3 | 24/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
9149 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942329 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220334932/2 | 24/05/2024 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
9150 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20098491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098491 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230538051/4 | 24/05/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
9151 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19912078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912078 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213418017/2 | 24/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9152 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20097859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20097859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220755041/3 | 24/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9153 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20030390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211708725/2 | 24/05/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
9154 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213666269/2 | 24/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9155 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00573 | 0,23 | PTA-8226-ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20081966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081966 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230927682/2 | 24/05/2024 | 0.005614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005614 | 0
9156 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20017047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20017047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230971906/4 | 24/05/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
9157 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20042756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042756 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230348016/3 | 24/05/2024 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
9158 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231355240/2 | 24/05/2024 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
9159 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19994085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230360469/3 | 24/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
9160 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00253 | 0,23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20065539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20065539 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240125682/3 | 24/05/2024 | 0.002478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002478 | 0
9161 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19983076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19983076 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220381204/3 | 24/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
9162 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20048230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20048230 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213266603/2 | 24/05/2024 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
9163 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00459 | 0,23 | PT 1151 FANTANELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19946979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946979 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210079118/2 | 24/05/2024 | 0.004448 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004448 | 0
9164 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00573 | 0,23 | PTA-5105 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045555 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230086015/3 | 24/05/2024 | 0.005614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005614 | 0
9165 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19885810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885810 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211751712/2 | 29/04/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9166 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19890961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890961 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212090292/3 | 2024-07-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
9167 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896664 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211389179/3 | 2024-07-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9168 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 360 SEIMENII MICI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19933296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211147351/3 | 2024-10-05 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
9169 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128753 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211826625/2 | 28/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9170 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210995801/5 | 28/05/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
9171 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046808 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221422818/2 | 27/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9172 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | POMPE APA PTA 7466 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19866243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866243 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231183081/3 | 27/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9173 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 76 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19899492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899492 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240353449/4 | 22/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9174 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19885028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885028 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211807129/2 | 2024-07-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9175 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084862 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231337262/2 | 28/05/2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
9176 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 479 BL V4 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20101165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101165 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212252023/2 | 28/05/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
9177 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT tip monobloc (activare celelalte 2 faze), echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19661809 | 2024-01-04 | 19661809 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213748046/3 | 24/05/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
9178 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6186-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19601512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601512 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230753599/4 | 24/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9179 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19901496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901496 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221238790/2 | 2024-09-05 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
9180 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962793 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212829562/2 | 27/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9181 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1011 STR. MARESAL ANTONESCU L 0728 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963636 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213919002/2 | 27/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
9182 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963690 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212867294/2 | 20/05/2024 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
9183 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034224 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230631392/3 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9184 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19982933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19982933 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240566805/4 | 22/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9185 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6008 - BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230634957/4 | 22/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9186 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045948 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230804057/4 | 28/05/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
9187 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20135093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135093 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213216428/3 | 28/05/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
9188 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137879 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230123770/4 | 28/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9189 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19911698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19911698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211880726/2 | 13/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9190 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240559942/3 | 24/05/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9191 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 142 TCIND BIROURI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871816 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213125304/2 | 14/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
9192 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034155 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220159500/3 | 21/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9193 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20078677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078677 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220240994/2 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9194 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20097786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20097786 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220198233/3 | 22/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
9195 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00322 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20098130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098130 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230337519/4 | 22/05/2024 | 0.003076 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003076 | 0
9196 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20100471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100471 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220620963/2 | 24/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9197 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTCZ 336- 100 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210313074/2 | 13/05/2024 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
9198 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 SAT ALBESTI L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19898958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898958 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210647984/2 | 2024-07-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9199 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896075 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220050308/3 | 14/05/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
9200 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19928949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19928949 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213772098/2 | 14/05/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
9201 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20104277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211731204/2 | 22/05/2024 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
9202 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20113288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213145384/3 | 22/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9203 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20107132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107132 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240743756/3 | 22/05/2024 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
9204 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.004 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20047201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20047201 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230800053/4 | 16/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9205 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1414 IT FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20079100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220566085/3 | 23/05/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
9206 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034216 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230942386/3 | 16/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9207 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20044723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20044723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221006052/4 | 23/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9208 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220372989/4 | 28/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9209 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20139071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241139789/3 | 28/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9210 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8151-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19967665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19967665 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230324560/4 | 24/05/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
9211 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | MOVILA PTA 7080 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230830900/3 | 16/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9212 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6222-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231278143/3 | 16/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9213 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 648 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212806860/2 | 25/04/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9214 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTAB 3730 CARTIER TINERI L20KV PIC+ BRIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20102917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221437869/2 | 23/05/2024 | 0.005251 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005251 | 0
9215 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20105003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230690768/3 | 23/05/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
9216 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00344 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20112114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112114 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241016198/2 | 23/05/2024 | 0.003321 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003321 | 0
9217 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117267 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220450526/3 | 23/05/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
9218 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119444 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220385950/4 | 23/05/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
9219 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20121926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220234469/5 | 23/05/2024 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
9220 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20113405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113405 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211897601/2 | 23/05/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
9221 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5129-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231212118/4 | 2024-04-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9222 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 156 JUSTITIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212138183/2 | 29/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9223 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 608 BOBE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213883169/2 | 29/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9224 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20073122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20073122 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220391160/3 | 27/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9225 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20081043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213181193/2 | 29/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9226 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5082 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945213 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231191259/5 | 29/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9227 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20129712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213808593/2 | 29/05/2024 | 0.00294 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00294 | 0
9228 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780935 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220241322/3 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9229 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19873068 | 22/05/2024 | 19873068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240390439/2 | 29/05/2024 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
9230 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19929544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211698611/2 | 13/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9231 | Hotel + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 3 POSTA VECHE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19901520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210717825/2 | 2024-09-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9232 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20102482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102482 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220334516/2 | 28/05/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
9233 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20116108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116108 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241122624/3 | 28/05/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
9234 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2920 SMA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119340 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220855547/3 | 28/05/2024 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
9235 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA6010-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20094836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094836 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231064393/3 | 28/05/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
9236 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0085 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19831559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831559 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213094196/2 | 28/05/2024 | 0.00828 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00828 | 0
9237 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,23 | PTA 2675 GALBINASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20094851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094851 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221320433/3 | 20/05/2024 | 0.0057 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0057 | 0
9238 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0057 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20008801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20008801 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221063909/3 | 29/05/2024 | 0.005576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005576 | 0
9239 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007795 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20097691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20097691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231075665/5 | 29/05/2024 | 0.007559 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007559 | 0
9240 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20098141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098141 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220509240/3 | 29/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9241 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20104806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104806 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212226215/2 | 29/05/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
9242 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20108457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20108457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221450774/2 | 29/05/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
9243 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117634 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210042185/2 | 29/05/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
9244 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220090582/3 | 13/05/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
9245 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20123894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123894 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231335529/2 | 29/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9246 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20155575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155575 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241119215/4 | 29/05/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
9247 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 216 DRUMURI JUDETENE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157511 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241125256/3 | 29/05/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
9248 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157550 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220104971/3 | 29/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
9249 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 303 IVV L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790830 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240528689/5 | 16/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9250 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115922 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230377591/3 | 30/05/2024 | 0.003917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003917 | 0
9251 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.006 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20116489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116489 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211311792/4 | 30/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9252 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19890878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890878 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211732137/3 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9253 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00451 | 0,23 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20118817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20118817 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211952366/2 | 30/05/2024 | 0.004419 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004419 | 0
9254 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | - Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2627 prin bransament trifazat montat aparent pe stalpul SC10005 instalatie existenta. BMPT 32A existent. Se va inlocui de catre RED partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masurarea energiei electrice se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A EXISTENT. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19189400 | 27/02/2024 | 19189400 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221384264/4 | 30/05/2024 | 0.009701 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009701 | 0
9255 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20111567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20111567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220235460/3 | 30/05/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
9256 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8265-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20114727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20114727 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230381945/3 | 30/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9257 | Bar/Restaurant+Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0,4 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18753527 | 2024-09-05 | 18753527 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220857909/3 | 30/05/2024 | 0.011755 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011755 | 0
9258 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 5121-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117173 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231309159/2 | 30/05/2024 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
9259 | SERVICE AUTO + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.11 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | In PTAB nr.4, TG 0,4 kV nr.1 existent se va inlocui cu un TG 0,4 kV nou securizat, cu intreruptor tetrapolar JT de 630 A, unificat, ce va fi alimentat din bornele JT trafo, cu doua coloane noi JT de sectiune de 3x150+95N in lungime de 6 m, legate in paralel. Din intreruptor nou de 630 A, se va pleca cu cablu de sectiunea 3x240+150N in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT nou, pentru VALBERTO S.R.L., ce se va amplasa pe suport la sol, cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 630 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens existent. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizarea utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17969772 | 13/09/2023 | 17969772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240907398/4 | 30/05/2024 | 0.3817 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.3817 | 0
9260 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20112676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112676 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211222962/2 | 30/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9261 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 479 BL V4 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20114683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20114683 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210784391/3 | 30/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9262 | Punct lucru Oltenita + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTM 2790 USCATORIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19977571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19977571 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221326259/2 | 30/05/2024 | 0.007834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007834 | 0
9263 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1081 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19902015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19902015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213388103/3 | 30/05/2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
9264 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20120840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20120840 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240413301/4 | 30/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9265 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20122813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122813 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213731510/2 | 30/05/2024 | 0.007152 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007152 | 0
9266 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19674534 | 16/04/2024 | 19674534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241208078/1 | 28/05/2024 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00485 | 0
9267 | SPALATORIE AUTO+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA-5050 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5050 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19776069 | 22/05/2024 | 19776069 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231351066/2 | 29/05/2024 | 0.02442 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02442 | 0
9268 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034099 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220211486/2 | 17/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9269 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220046998/2 | 29/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9270 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230641012/3 | 23/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
9271 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20096689 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220847649/3 | 29/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9272 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20107463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107463 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212768395/3 | 29/05/2024 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
9273 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221273047/3 | 29/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9274 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20116531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116531 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213752861/3 | 29/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9275 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20131209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212147903/3 | 29/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9276 | Ferma+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 3638 | - Langa PTA 3638 se va monta un BMPTS1 180A echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400% care se va alimenta din bornele de JT ale trafo de putere aferent PTA 3638 printr-o coloana JT realizata cu cablu monopolar de cupru 4x150mmp in lungime de 10ml. Montare masura in BMPTS1. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dombrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19024329 | 22/01/2024 | 19024329 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221279931/3 | 29/05/2024 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
9277 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20129781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129781 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212579261/3 | 29/05/2024 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
9278 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20106419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106419 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212261810/2 | 29/05/2024 | 0.009684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009684 | 0
9279 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20050352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241146237/2 | 29/05/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
9280 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 52 BL. D5 IMUM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20133828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20133828 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213312931/3 | 30/05/2024 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
9281 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20131644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212844301/2 | 29/05/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
9282 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20135295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211321760/2 | 30/05/2024 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
9283 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 579 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240360807/3 | 30/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9284 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20139017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139017 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213004254/3 | 30/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9285 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5479 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20116608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116608 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230165620/3 | 30/05/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
9286 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20126443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126443 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211960657/3 | 29/05/2024 | 0.004882 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004882 | 0
9287 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19874548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19874548 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212958600/3 | 31/05/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
9288 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01705 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19829699 | 15/05/2024 | 19829699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210416977/3 | 31/05/2024 | 0.016707 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016707 | 0
9289 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045442 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213441631/3 | 31/05/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
9290 | Hala+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PT 771 RODATA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS exterior PT 932 un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 80 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19054776 | 26/01/2024 | 19054776 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213952717/1 | 31/05/2024 | 0.039199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039199 | 0
9291 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTA 2 TORTOMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20166611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20166611 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210937133/2 | 31/05/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
9292 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8264-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20116624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116624 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230411174/4 | 31/05/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
9293 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1507 SAT ODAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20112304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220448253/3 | 31/05/2024 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
9294 | CEF 400kW +Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0,4 | PCZ 2881 AVICOLA FRUMUSANI | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Prin PCZ 2881/1X1000Kva+1X630Kva alimentat din L 20kv Bucuresti derivatie ,L 20kv Frumusani si L 20kv Postavari instalatii existente. -Grup de masura in PCZ 2881 la tensiunea de 0,4KV,TC uri 1000/5A. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19667092 | 29/04/2024 | 19667092 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220719108/2 | 31/05/2024 | 0.39195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.39195 | 0
9295 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20155002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155002 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230992583/3 | 31/05/2024 | 0.005349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005349 | 0
9296 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158667 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212035044/2 | 31/05/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
9297 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC LA SOL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.66 | 20 | A20 4409- SITORMAN CT | Spor de putere pentru evacuare (puterea total instalata de la 6.592 ,00kW/7.165,00kVA la 8.071,00kW/10.088,00kVA) respectiv spor de putere pe consum puterea maxima simultan absorbita de la 5.274,00kW/5.732,00kVA la 6.513,00kW/8.141,00kVA. ,,Lucrarile pe tarif de tarif de racordare ,, ,,Inlocuirea transformatoarelor de curent din celula 20kV(linie 4409) prin demontarea celor existente si montarea a doua transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S; ,,Montare Router CISCO RUGGED – 1 buc; ,,Patch cord-uri fibra optica – 1 buc; ,,Patch cord-uri UTP – 1 buc; ,,Modul SFP de conectare pentru fibra optica – 1 buc; ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,, Avand in vedere ca in prezent in punctul de conexiune existent 20kV la utilizator nu exista DG pe sosirea din statia 110/20kV SITORMAN , este necesar a se realiza urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare: PC 20kV in anvelopa de beton echipata cu : - Dispozitivul general -celula sosire (LES 20kV din st.110/20kV SITORMAN) cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu sistem de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general care cuprinde : - protecţie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. - protectie homopolară directionala cu doua trepte ( o treata pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) -celule linie 24kV pentru preluare PT 20/0,4kV+20/6kV existent -celula trafo 24kV pentru racordare PT 20/0,4kV-1600kVA proiectat -celula DI pentru racordare PT 20/0,4kV dedicat, aferent centralei fotovolataice Dispozitiv de Interfaţă (DI) pe partea de 20kV prevazut in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de alimentare pentru asigurarea consumului în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 20 kV producator , utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului asupra barei de 20 kV consumator . Protectiile celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. Instalatia fotovoltaica se va conecta la transformatoare de putere 20/0 ,4kV-2500kVA dedicate, conform schemei monofilare a instalatiei de utilizare prezentate. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q, iar semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitiului general DG/DI, se vor integra in DMS-SCADA si se vor transmite in Statia 110/20kV SITORMAN printr-o cale de comunicatie FO ce va fi asigurata de utilizator. Asigurare cale de comunicatie pentru transmiterea si integrarea în sistemul DMS-SCADA al operatorului de distributie a semnalelor: putere activă, putere reactivă, tensiunea și frecventa în punctul de delimitare. Se va asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfetei cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de distributie, la caracteristicile solicitate de acesta. In PC 20kV CEMROM sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: Router CISCO RUGGED – 1 buc; Patch cord-uri fibra optica – 1 buc; Patch cord-uri UTP – 1 buc; Patch panel de fibra optica (E2000) – 2 buc; Modul SFP de conectare pentru fibra optica – 1 buc; Switch CISCO RUGGED – 1 buc; Rack comunicatie 19inch cu 18-20U, in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G cu solutie de VPN securizat si banda minima 64kB-1 buc in PC 20kV CEMROM. Avand in vedere numarul si puterea unitara a transformatoarelor de putere din instalatia de utilizare, acestea vor fi prevazute cu celule cu protectii necesare precum si cu un sistem de automatizare ce va asigura pornirea lor in cascada. Acest sistem de automatizare va fi cuprins in proiectul instalatiei de utilizare si se va prezenta Operatorului de retea. Celulele de transformator vor fi prevazute cu mecanisme de actionare motorizate care sa poata permita reconectarea automata a acestora dupa indeplinirea conditiilor dictate de releele de monitorizare tensiune in functie de valorile de timp reglate. Instalațiile Utilizatorului vor respecta cerințele tehnice prevăzute în normativele tehnice și în legislația aflată în vigoare la momentul punerii în funcție. Protecțiile instalațiilor în punctele de delimitare a instalațiilor trebuie să îndeplineascăcerințele minime conform normelor tehnice în vigoare, astfel încât să fie redus la minimum impactul asupra RED al incidentelor din instalația utilizatorului Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. | E-Distributie Dobrogea | 16975177 | 30/10/2023 | 16975177 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 4.533 | Prosumator > 400 kW | 0 | 4.533
9298 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 1057 N.BALCESCU LEA 1805 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892303 | 27/05/2024 | 19892303 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213206674/2 | 27/06/2024 | 0.007822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007822
9299 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19890567 | 29/05/2024 | 19890567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213454275/3 | 13/06/2024 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008819
9300 | STATIE DE BETOANE SI CONCASARE+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.4 | 20 | A-S20 SIDERURGIE-MIRCEA VODA CL | Racord 20kV+PC 3308 alimentat din LES 20kV Siderurgie intre PC 3621 Martifer si PC 3658 Put forat. Instalatie existenta. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19869602 | 2024-08-05 | 19869602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221447758/2 | 2024-07-06 | 0.39199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.39199
9301 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | CALARASI | 22 | 110 | DRAGALINA 110/20 KV | Solutia 1 : Racordare in antena pe barele 110 kV din sta?ia 110/20 kV Dragalina Lucrari pe tarif de racordare: -,,montare celula 110kV echipata complet, in statia 110/20 kV Dragalina, in spatiul disponibil, langa celula CFR1, si integrarea ace | E-Distributie Dobrogea | 9119277 | 30/05/2023 | 9119277 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 21.455
9302 | Centrala Fotovoltaica Oltenita 3 | Fotovoltaic | CALARASI | 14.875 | 110 | OLTENITA NORD 110/20 KV | Varianta 1: racord aerian 110 kV ?intrare ? ie?ire? în LEA 110kV Olteni?a Nord ? Mosti?tea Lucrari pe tarif de racordare: ? Sectionarea LEA 110kV Olteni?a Nord ? Mosti?tea prin înlocuirea stâlpului existent nr. 140 cu un stâlp special în axul liniei, la aprox. 2,85km de sta?ia Olteni?a Nord ?i un stâlp terminal d.c. nou în fa?a noii sta?ii de conexiuni 110kV. De la acest stâlp se va cobori prin intermediul unor rigle la o sta?ia de conexiune 110kV nou construit?; ? Sta?ie de conexiune 110kV, echipat? cu bar? 110kV sec?ionat? prin celul? de cupl? cu întrerup?tor, 2 celule de linie pentru racordul în linia 110kV existent? ?i o celul? 110kV m?sur? spre CEF. Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prev?zuta cu: ? doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; ? bar? colectoare 110 kV simpl? rigid? sectionata; ? separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; ? celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se va pune la dispozitie de OD); ? protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; ? servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; ? echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; ? instalatie de legare la p?mant; ? sistem de supraveghere antiefractie; ? gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice;Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel. ? Asigurarea comunica?iilor ?i integrarea la dispecerul E-Distributie Dobrogea SA a parcului prin instalare OPGW pe linia 110kV existent? pân? în sta?ia Olteni?a Nord. Comunica?iile cu sistemul E-Distribu?ie se va realiza prin transmiterea datelor prin GSM (baz?) ?i prin OPGW-ul nou instalat pân? in sta?ia Olteni?a Nord (rezerv?). ? Realizare protec?ie diferen?ial? pe linia scurt? nou creat? 110kV Olteni?a Nord ? Sta?ia de conexiune 110kV (aprox. 2,85km) - în sta?ia Olteni?a Nord se va instala un dulap nou aferent protec?iei diferen?iale de linie în sala compresoarelor, care va fi amenaj? corespunz?tor. Lucrari prin grija utilizatorului: ? statie de transformare 110/MT aferenta CEF Oltenita 3, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); ? realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 9507980 | 23/06/2023 | 9507980 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 14.7
9303 | Centrala Electrica Fotovoltaica Oltenita 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 45.5 | 110 | OLTENITA NORD 110/20 KV | Racord aerian 110 kV ?intrare ? ie?ire? în LEA 110kV Olteni?a Nord ? Mosti?tea Lucrari pe tarif de racordare: Sectionarea LEA 110kV Olteni?a Nord ? Mosti?tea prin înlocuirea stâlpului existent nr. 140 cu un stâlp special în axul liniei, la aprox. 2,85km de sta?ia Olteni?a Nord ?i un stâlp terminal d.c. nou în fa?a noii sta?ii de conexiuni 110kV. De la acest stâlp se va cobori prin intermediul unor rigle la o statia de conexiune 110kV nou construit? ce va deservii ambelor parcuri; Sta?ie de conexiune 110kV, echipat? cu bar? 110kV sec?ionat? prin celul? de cupl? cu întrerup?tor, 2 celule de linie 110kV complet echipate pentru racordul în linia 110kV existent? ?i o celul? 110kV m?sur? spre CEF. Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prev?zuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - bar? colectoare 110 kV simpl? rigid? sectionata; - separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se va pune la dispozitie de OD); - protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; - servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la p?mant; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel Asigurarea comunica?iilor ?i integrarea la dispecerulE-Distributie Dobrogea SA a parcului prin instalare OPGW pe linia 110kV existent? pân? în sta?ia Olteni?a Nord. Comunica?iile cu sistemul E-Distribu?ie se va realiza prin transmiterea datelor prin GSM (baz?) ?i prin OPGW-ul nou instalat pân? in sta?ia Olteni?a Nord (rezerv?). Realizare protec?ie diferen?ial? pe linia scurt? nou creat? 110kV Olteni?a Nord ? Sta?ia de conexiune 110kV (aprox. 2,85km) - în sta?ia Olteni?a Nord se va instala un dulap nou aferent protec?iei diferen?iale de linie în sala compresoarelor, care va fi amenaj? corespunz?tor. Lucrari prin grija utilizatorului: - Statie de transformare 110/MT aferenta CEF Oltenita 4, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); - Realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii | E-Distributie Dobrogea | 9508179 | 27/06/2023 | 9508179 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 44.875
9304 | Anexa + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.396 | 20 | A20 1804 IAS BALCESCU- NICOLAE BALCESCU | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 1804, din stalpul nr.3 existent, care se va inlocui cu un stalp nou special unificat tip 14 G, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 6 m, pana la un stalp special nou tip 14 G, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 50 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment E-Distributie Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conformultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. | E-Distributie Dobrogea | 17933003 | 21/08/2023 | 17933003 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.38806
9305 | Racordare Central? Electric? Fotovoltaic? 3,2 MWp -Santier Naval Constanta (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 2.9 | 6 | S.N. CONSTANTA 110/6 KV | Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): se mentine instalatia electrica existenta din statia 110/6 kV SNC. a) lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare NU ESTE CAZUL Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente: NU SUNT NECESARE MODIFICARI IN INSTALATIA EXISTENTA NU SUNT NECESARE LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE. | E-Distributie Dobrogea | 17315463 | 2023-03-08 | 17315463 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
9306 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator In=25A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate,, inDateSuplimentarelaAlteCerinte Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 ( ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11 kW; ? Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: ? Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ? Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,2 s; ? Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3 s; ? Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ? Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 50,2 Hz \ 0,1 s; ? Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ? Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 51,5 Hz \ 0,1 s; ? Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Costurile pentru montarea contorului vor fi suportate de catre prosumator. -Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; -Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.,, | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19187483 | 13/02/2024 | 19187483 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210432032/4 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
9307 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 823 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929493 | 22/05/2024 | 19929493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213585911/3 | 26/06/2024 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
9308 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20103893 | 28/05/2024 | 20103893 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213469743/2 | 2024-11-06 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
9309 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 396 CAP RASOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137085 | 29/05/2024 | 20137085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210302432/3 | 26/06/2024 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
9310 | CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PT 37 STR GHIOCEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoareamediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19861912 | 2024-08-05 | 19861912 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210823328/2 | 26/06/2024 | 0.009908 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009908 | 0
9311 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 38 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236719 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240245988/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9312 | SC PRB Clarum SRL+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01196 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213523160/2 | 29/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011641
9313 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PCZ 2791 AUTOGARA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963787 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220651675/3 | 28/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9314 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170334 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240153177/4 | 31/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9315 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20165732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20165732 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212859813/2 | 31/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9316 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134344 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211238868/3 | 28/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007143
9317 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1106 GRADINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20165651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20165651 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213532159/2 | 31/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9318 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172778 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213299025/2 | 31/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9319 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045881 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240980344/4 | 23/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9320 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2456 | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19911916 | 14/05/2024 | 19911916 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220120003/3 | 31/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
9321 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213259199/2 | 13/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9322 | Hotel Mera Onix+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20080625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20080625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213212233/3 | 31/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1469
9323 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19914078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19914078 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220804248/2 | 13/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9324 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2546 PRIMARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963864 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221442540/2 | 14/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9325 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 716 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20126318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213456615/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9326 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021163/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9327 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20129407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129407 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241063909/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9328 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 355 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211532922/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
9329 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128768 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211812518/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9330 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20120327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20120327 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231174676/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009797
9331 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01162 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169638 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231276983/2 | 31/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011308
9332 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157301 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213176614/2 | 29/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9333 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20136492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20136492 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212506889/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
9334 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20111804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20111804 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221061323/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9335 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | MOVILA PTA 7069 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20105752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230784245/4 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9336 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 482 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212941613/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004821
9337 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158456 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231257702/3 | 29/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9338 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.017 | 0,4 | PTA5079 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19881282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881282 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231200755/4 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01658
9339 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230847537/4 | 29/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9340 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240924915/3 | 29/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
9341 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20111698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20111698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210234559/4 | 28/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
9342 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19937092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19937092 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213685530/3 | 28/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01577
9343 | Service auto+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027 | 0,4 | PTZ 109 ROZMARIN L 11502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859512 | 19/05/2024 | 19859512 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241015625/2 | 31/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02645
9344 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213211096/3 | 30/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9345 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA2 SAT ALBESTI L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20246673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246673 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212243708/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009514
9346 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20211205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20211205 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221298459/4 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9347 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20242709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211480508/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9348 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1201 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157786 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210082471/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9349 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,4 | CERBU-PTA 6257 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20156692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156692 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231037898/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004938
9350 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-30 CIMITIR L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20155524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155524 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241187243/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9351 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158566 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212624622/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9352 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138894 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220640426/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9353 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170409 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213043459/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9354 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032164 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230425731/4 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
9355 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 216 DRUMURI JUDETENE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20136252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20136252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241194858/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9356 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20096621 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212185321/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9357 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119494 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231328857/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
9358 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20051330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20051330 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230760182/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
9359 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115811 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211949531/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9360 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 622 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20106582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213293119/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9361 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 258 GRADINITA L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20112491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112491 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240764197/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
9362 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117174 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213727032/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009682
9363 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5081 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942009 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230763118/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9364 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20105662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230927750/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9365 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20104601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104601 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240402354/4 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9366 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8288-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20101886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101886 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230297222/4 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
9367 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3002 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20083646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083646 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221079366/4 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9368 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 92 BAIA L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115389 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240378301/3 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9369 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045488 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230468626/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9370 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-220 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240500072/4 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9371 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2650 NUCI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20107765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220670788/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9372 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20135034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135034 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221249859/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
9373 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.01 | 0,4 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19805883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220809243/5 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9374 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213348884/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9375 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20131435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241049138/3 | 27/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9376 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20123490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123490 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230771623/4 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9377 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20135480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135480 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240487672/3 | 27/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
9378 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213709740/3 | 27/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9379 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20131948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131948 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230443573/3 | 27/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9380 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 1739 CAP RADU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19954850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19954850 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220548658/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004821
9381 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20238054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238054 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213568811/4 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008819
9382 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760368 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211722204/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9383 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | MOVILA PTA7043 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230821977/4 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9384 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20244715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244715 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211980828/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9385 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00568 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20154970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20154970 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230054683/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005565
9386 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221051298/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9387 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20174452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174452 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241010462/4 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9388 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137616 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240391418/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9389 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00684 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20175475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20175475 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213174926/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006702
9390 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172889 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213296066/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
9391 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137028 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240768012/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9392 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220755984/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9393 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169790 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230241940/4 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9394 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 222 APARTAMENTE L 10903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177281 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240514583/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9395 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220211464/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9396 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20171669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20171669 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213639438/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9397 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 823 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212724791/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9398 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20165981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20165981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220419802/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9399 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1464 AGROSEM SARULESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177525 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220505347/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9400 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00451 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20080964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20080964 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211729997/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00441
9401 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6227 REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140174 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230651103/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9402 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7165 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20206896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20206896 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230847492/4 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9403 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20171286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20171286 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211236192/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9404 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20050088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050088 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240310262/4 | 16/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
9405 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20165085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20165085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220102249/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9406 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PT 8 PALATUL SPORTURILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158701 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212516206/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9407 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 839 ABC VAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20159929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159929 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213716434/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9408 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117627 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221338870/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9409 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20159981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231160738/4 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010779
9410 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20162129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20162129 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221407754/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01272
9411 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20163541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230191821/4 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9412 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20160079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20160079 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231255610/4 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.015679
9413 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158958 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212743208/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9414 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20166713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20166713 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211973998/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9415 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 6196-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164716 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230817567/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9416 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046476 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240381002/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9417 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00595 | 0,4 | PTA 1518 ICIL DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032708 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220500937/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
9418 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 247 BERBECII TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212651497/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9419 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077285 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221155978/4 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
9420 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5532 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20083721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083721 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230011990/4 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9421 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0088 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20079720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221295153/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008623
9422 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119767 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231152953/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9423 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20123149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230046235/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9424 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00339 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20116954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116954 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230221140/4 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003312
9425 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20082690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082690 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241120396/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9426 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00568 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20104785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104785 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230839459/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005565
9427 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115613 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220750440/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9428 | GRADINITA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20107740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220624349/4 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9429 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20101766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101766 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220207391/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9430 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20101056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241122927/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9431 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20096555 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213845774/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
9432 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20100273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100273 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231255418/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9433 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19888131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888131 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213108002/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006418
9434 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130037 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241022319/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9435 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19663533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213064902/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
9436 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 7 IVV BABADAG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077796 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240460471/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9437 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20129724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129724 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210485861/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9438 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,4 | PTA 2830 SMA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130114 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220945839/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003231
9439 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT1 SAT NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176249 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213343205/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9440 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA6002-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20249604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230941150/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
9441 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237214 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220271202/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9442 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20129685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129685 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212955944/3 | 29/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9443 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20166261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20166261 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211625341/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00764
9444 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 572 BL FZ 20-24 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237759 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210001944/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9445 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169248 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230395298/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9446 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20203213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20203213 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210896418/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004879
9447 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240671 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213050705/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009778
9448 | Cladire comerciala + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.044 | 0,4 | PT 12 MAMAIA POSTA BUTOAIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20111764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20111764 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210739942/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.043118
9449 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8184-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20193498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20193498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230318507/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9450 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20222921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20222921 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230191584/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9451 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231160862/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9452 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167413 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212366175/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9453 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230300351/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9454 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 7666-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20132699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230883076/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9455 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230775100/3 | 2024-09-05 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9456 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237311 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220173472/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9457 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20179111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230474533/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9458 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2640 MOARA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20179440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220786012/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9459 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 125 SLAVA CERCHEZA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250881 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240294342/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9460 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20251307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213528592/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
9461 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 7145 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164815 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230881737/4 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9462 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20113867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211549795/2 | 28/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
9463 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128384 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211613517/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9464 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213237511/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9465 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00996 | 0,4 | PTA 5127-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20239743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239743 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230169680/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00976
9466 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTA 633 L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20238265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241166587/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
9467 | BISERICA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20042446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042446 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213756607/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008569
9468 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3175 AEI COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20264382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264382 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221368839/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
9469 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20263626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221120767/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9470 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | ORAS PTA7424 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164708 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231077184/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9471 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20239110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210164540/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
9472 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20163699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213826065/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9473 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20139328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213025279/2 | 2024-03-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009798
9474 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20178071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240933768/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9475 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158893 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212234001/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9476 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20234963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20234963 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213393806/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005291
9477 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177907 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213866115/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
9478 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 3 PRIMARIE L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240779586/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9479 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20241852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230279165/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9480 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20095947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20095947 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220660282/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9481 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8072-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230385512/4 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9482 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176972 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221116391/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9483 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 299 SAT SILISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20123471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123471 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210894898/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9484 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 414 BL TS 11 RA 415 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20212326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20212326 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211892202/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9485 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157388 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240020697/4 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
9486 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138588 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220398831/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9487 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2908 PROGRESU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20136589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20136589 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221013533/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9488 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19886632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212039813/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9489 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20166453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20166453 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220561473/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9490 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 642 STR MORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20286543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211732676/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9491 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282319 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240332806/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9492 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5427 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962496 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231141827/5 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9493 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20114785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20114785 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230897374/4 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9494 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTA 299 SAT SILISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20252389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252389 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210895091/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9495 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0075 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20260910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20260910 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212913656/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007349
9496 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 469 SAT 3 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265322 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212837112/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9497 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA SAT LESPEZI L 6402 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261692 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210554981/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9498 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19933142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933142 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213962044/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009402
9499 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20273514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273514 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230888183/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9500 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0,4 | PTA 2777 CUCUIETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20257513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257513 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220847436/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005674
9501 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213621316/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00586
9502 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20179526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179526 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231186961/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009394
9503 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236682 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221284623/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9504 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269830 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231191271/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9505 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA CAP CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20222588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20222588 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212800099/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9506 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240119078/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00764
9507 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20251186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251186 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230279446/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9508 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA3 SAT MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177866 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213962190/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
9509 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243774 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230142568/4 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9510 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170331 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221064685/3 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9511 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213204560/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00388
9512 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140317 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231016378/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9513 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20159483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159483 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221320714/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9514 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19934819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213056835/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
9515 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 373 PTTR TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20253585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20253585 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211584312/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9516 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20244871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244871 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220724586/5 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9517 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230928830/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9518 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230880871/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009797
9519 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1910 L 5408 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20263580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263580 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213790582/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005878
9520 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00616 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20273039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273039 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210899286/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005987
9521 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 8266-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20245094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20245094 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230400509/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9522 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00384 | 0,4 | PTA 172 BUFET L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20267859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20267859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240421793/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003762
9523 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,4 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282314 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230735971/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004938
9524 | CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 747 PETROM V | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043856 | 22/05/2024 | 20043856 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212602976/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
9525 | HOTEL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027 | 0,4 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19930600 | 2024-04-06 | 19930600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240915241/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.026459
9526 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284994 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220746962/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9527 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20099022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099022 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213083835/4 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9528 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20244095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211507441/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
9529 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00404 | 0,4 | PTA 2867 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20049546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049546 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220875358/5 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003859
9530 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20280134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20280134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221338487/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
9531 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20276716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276716 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221110272/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9532 | Hala Productie + ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20285210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241207459/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0096
9533 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282664 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240658896/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
9534 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20252579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221305469/4 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9535 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261908 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212042491/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9536 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20267926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20267926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230968171/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9537 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167404 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220582207/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9538 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262211 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231286333/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9539 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169037 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212941882/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9540 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 2898 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20174015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221019236/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9541 | Bufet Zorile+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02886 | 0,4 | PT 505 VILE NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20280096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20280096 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210838414/4 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.028183
9542 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20283675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283675 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210000897/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
9543 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20166524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20166524 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211840722/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9544 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119124 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210302128/5 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
9545 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20041634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20041634 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241104398/2 | 22/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9546 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA SAT VARTOP L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20178876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178876 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210169589/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9547 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00791 | 0,4 | PTA 2920 SMA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20221725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20221725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220827940/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007751
9548 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20256176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20256176 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211237698/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
9549 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20173015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20173015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213360631/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9550 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20252796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252796 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221369964/4 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9551 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19899261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899261 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240914453/2 | 14/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9552 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20244582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220777472/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9553 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220241120/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9554 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 2976 ANCORA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20267981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20267981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220773816/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9555 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 609 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265115 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210667098/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9556 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1910 L 5408 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270363 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213790560/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005878
9557 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20290179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290179 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213158557/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9558 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265797 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213276187/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
9559 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 355 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19212891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212891 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212835378/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00582
9560 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20098431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098431 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230186993/5 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9561 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231293599/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9562 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,4 | PTA 242 TECHIRGHIOL PUT 11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20290769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290769 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213985544/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00478
9563 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212100159/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9564 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213522462/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9565 | Vulcanizare + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTZ 9 ITA L 9112 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944405 | 27/05/2024 | 19944405 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240532493/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
9566 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19872960 | 16/05/2024 | 19872960 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211235450/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
9567 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130193 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230701402/4 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9568 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6159 -VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19834791 | 13/05/2024 | 19834791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230807500/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
9569 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20206929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20206929 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231308103/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9570 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230458456/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9571 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212157443/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9572 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20288679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288679 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211407675/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9573 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20298767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20298767 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240449096/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
9574 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289291 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211191169/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9575 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289311 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240455701/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9576 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20213350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20213350 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230833879/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
9577 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00704 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20245129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20245129 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213293175/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006889
9578 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20102619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102619 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230336518/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9579 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA CASNIC 7014 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269097 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230821832/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
9580 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1619 BLACK SEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20267510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20267510 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213292792/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00475
9581 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 925 B-DUL MAMAIA 254 BL. PS5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19931934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19931934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211854930/4 | 22/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014698
9582 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20286044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211875393/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9583 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172977 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231244898/3 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9584 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | MOVILAN PTA 7051 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295040 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230810863/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9585 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00464 | 0,4 | PTA 2542 STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20246280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246280 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220022363/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004537
9586 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20244759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244759 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213461363/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9587 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20051419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20051419 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211686089/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9588 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20279762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279762 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240321040/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9589 | Cabinet medical+Cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00498 | 0,4 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20283332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241061929/2 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00468
9590 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20159575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159575 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211761959/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9591 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 910 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20263704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211562688/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9592 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0,4 | PTA-5179 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20308743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308743 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230912901/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9593 | PENSIUNE TURISTICA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 625 KARYNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20288677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288677 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241112689/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011717
9594 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277601 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241148262/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
9595 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20309245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221260975/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9596 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20308497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212205289/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9597 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5542 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303368 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231220252/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9598 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213280564/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003159
9599 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 492 SCOALA SPECIALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211703742/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9600 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20285193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285193 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230860745/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9601 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096240 | 27/05/2024 | 20096240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213293108/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008084
9602 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1404 APA POTABILA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220315199/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9603 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20276614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276614 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240631189/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9604 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 716 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212080099/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9605 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20300322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300322 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220252425/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9606 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20285375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285375 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211895463/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9607 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 336 TEATRU DE VARA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoareamediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19824820 | 2024-10-05 | 19824820 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211670958/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009794
9608 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236703 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220569088/5 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9609 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240688 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230033040/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9610 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20272469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220557782/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00586
9611 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20271822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271822 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231318980/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008035
9612 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20242476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242476 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213546840/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9613 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176215 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230300340/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9614 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 76 LUNCA L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277215 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240120250/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9615 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243640 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220159094/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9616 | Biserica+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230550347/5 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9617 | Birouri+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 0,4 | PT 678 TRIBUNAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243337 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213536052/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.058798
9618 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277489 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230360470/4 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9619 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1284 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270197 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210161884/2 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005878
9620 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265506 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221026122/5 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
9621 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1201 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20301628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301628 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211219676/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9622 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0164 | 0,4 | PTA 327 SULINA L 11107 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20311210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241146473/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01607
9623 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20309071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220171199/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9624 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20126884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126884 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212298360/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00487
9625 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20168780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168780 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210496290/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9626 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230040903/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9627 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20283991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283991 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231278446/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9628 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248562 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230441043/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9629 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20306027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306027 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221054358/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9630 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008925 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20168630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168630 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213869578/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008737
9631 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 2768 BANCA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265266 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221350908/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9632 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 154 ORIZONTULUI 2 L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236945 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240799735/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
9633 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20179374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230785583/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9634 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 537 SAT 3 NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210936435/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9635 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20272069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272069 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240318473/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9636 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 951 STR. A.I.CUZA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20272442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272442 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213550070/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
9637 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211440087/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9638 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20267514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20267514 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231075249/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
9639 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 226 COMPLEX FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176270 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211412132/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9640 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077922 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212259862/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004654
9641 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20175131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20175131 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240233659/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9642 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20178091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231296817/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
9643 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6159 -VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295004 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230797733/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9644 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302378 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220011440/5 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9645 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211206469/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9646 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 136 SAT TRESTINIC L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20283327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283327 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241049958/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9647 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230295590/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
9648 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-28 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240058 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240246417/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9649 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20208656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20208656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231230736/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9650 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,4 | PTA 1344 CRANGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237658 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221346475/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9651 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172987 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231106222/4 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9652 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20183952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20183952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221208023/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9653 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20271881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271881 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231205222/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9654 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230452630/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008819
9655 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20242523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242523 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230975775/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9656 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2543 SURLARI CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303030 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220128573/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9657 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,23 | PTA 57 PECENEAGA L 10302 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19768341 | 17/05/2024 | 19768341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240207830/5 | 17/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
9658 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021310/4 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9659 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1013 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243276 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213749913/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9660 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138753 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213386415/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9661 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20082134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220262875/3 | 2024-11-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
9662 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20274648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274648 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213166916/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9663 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0159 | 0,4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19965967 | 29/05/2024 | 19965967 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212893293/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.015581
9664 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20260567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20260567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212044741/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9665 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA1 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19944799 | 24/05/2024 | 19944799 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210295231/2 | 17/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00586
9666 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 392 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261837 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240175384/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9667 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262817 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241208810/2 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
9668 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA 7155 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20268757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230859800/4 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003211
9669 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20268045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268045 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211476738/2 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9670 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,4 | PTA 6007 -BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157775 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231064146/4 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004938
9671 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20276814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276814 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231231704/5 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9672 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20207116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20207116 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211613247/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9673 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5520 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302086 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231319879/4 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9674 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20307091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230026053/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005487
9675 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20287429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287429 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230888352/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9676 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 68 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20257670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257670 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240366690/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
9677 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20291238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291238 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213162305/4 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9678 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20281604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220305097/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9679 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20285533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220821539/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9680 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,4 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20287992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220158048/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9681 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220360201/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9682 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20329583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329583 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220647142/5 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9683 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,4 | PTA 8018-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20051127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20051127 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230340658/4 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005668
9684 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3256 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20514066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20514066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220143075/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9685 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20159767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159767 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211691579/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9686 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265827 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213276198/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9687 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20083183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210605517/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9688 | locuinta+cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134684 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241165137/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9689 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,4 | PTA 162 IAZURILE L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134186 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240397380/4 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004861
9690 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231260368/3 | 16/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9691 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTA-8410-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20126344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126344 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230594064/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9692 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0,4 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20161388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20161388 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220952905/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005674
9693 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20135470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135470 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211895542/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9694 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5404 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20160871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20160871 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231012352/4 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
9695 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01199 | 0,4 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240498371/4 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01174
9696 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240938314/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9697 | Gradinita Licurici + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01494 | 0,4 | PTZ 1038 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19580541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19580541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213933716/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014638
9698 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,4 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046717 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220516068/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003283
9699 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169678 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213772975/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9700 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 293 CARTIER 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237088 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213461330/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9701 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 403 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138796 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212063607/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9702 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 6227 REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20213643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20213643 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230902775/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9703 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138609 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220062558/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9704 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169444 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230859765/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9705 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20168065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168065 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213544499/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9706 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20174636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174636 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210925253/3 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9707 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167689 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230123950/4 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9708 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20165757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20165757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221410905/2 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9709 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,4 | PTA 393 UZINA APA CHILIA VECHE L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170581 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240917940/4 | 13/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00487
9710 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.005 | 0,4 | PT 914 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212979478/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9711 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250537 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241026481/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
9712 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230260963/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9713 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237058 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213338052/1 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9714 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20238673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238673 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210668022/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
9715 | LOCUINTA +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20249468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249468 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212890953/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9716 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20263276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263276 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231221938/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9717 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221172067/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9718 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 596 CEC B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20178476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178476 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213260001/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9719 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20174674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174674 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212838146/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9720 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262802 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230888284/4 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9721 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295201 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230404828/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9722 | Locuinta+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1359 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284853 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221311556/5 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9723 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA5321 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20272187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272187 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230216942/4 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9724 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19786561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19786561 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230693996/4 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00562
9725 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20532554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20532554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210198569/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9726 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00396 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19912210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212027102/3 | 2024-07-05 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003861
9727 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2855 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303517 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220972907/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9728 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 6167-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230894023/4 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9729 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20306656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230754624/5 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9730 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ-8147-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262031 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231200711/4 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9731 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3398 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20207110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20207110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220222758/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9732 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 18 ISEM 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172988 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212208103/2 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9733 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20307105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307105 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220103958/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00372
9734 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211551215/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9735 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7149 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282042 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230860262/4 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9736 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3227 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20300686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300686 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220383284/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9737 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1204 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20307788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210095846/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9738 | LOCUINTA+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20290561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290561 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210493691/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9739 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | MOVILA PTA 7080 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20300207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230813563/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9740 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20276762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276762 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212516240/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9741 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5456 AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20202808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20202808 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230199841/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
9742 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20326265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20326265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220802000/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9743 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3225 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317551 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220247160/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9744 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20521952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20521952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210198615/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9745 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0036 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240574512/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003527
9746 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 259 ANL COZIEI L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250480 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240767279/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
9747 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212233527/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9748 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20324418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231347892/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9749 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3256 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316022 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220153100/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9750 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317324 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212422134/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9751 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20308083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308083 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230869979/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9752 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322834 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213476011/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009701
9753 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20338823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20338823 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211863727/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004311
9754 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304119 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230033950/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9755 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3082 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304080 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220224817/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9756 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317792 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240335933/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9757 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1676 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18449711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18449711 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213731992/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9758 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00364 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119550 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230322726/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003557
9759 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20323298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323298 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213249042/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9760 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20118524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20118524 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213416509/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9761 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213255645/4 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9762 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | In FDCP, disjunctorul 32 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20051800 | 2024-07-06 | 20051800 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241130993/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007785
9763 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3274 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20314561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314561 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220350749/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9764 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20299509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299509 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221146316/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9765 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20313397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313397 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230862860/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
9766 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316372 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231352450/2 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
9767 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 293 REVARSAREA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20305152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305152 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240428105/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9768 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20320457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240390215/2 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
9769 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261282 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213194085/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9770 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3467 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20310518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221247756/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9771 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19962711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962711 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210312118/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9772 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20314766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314766 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220368681/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9773 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221196478/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9774 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20168921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168921 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230437273/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9775 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00708 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20225544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20225544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231143526/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006935
9776 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20179443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179443 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230206839/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9777 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 1407 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18635332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18635332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210477154/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
9778 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20305179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305179 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220650540/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9779 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20329219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329219 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213093702/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9780 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20321992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240246945/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9781 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20311239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220106344/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9782 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269848 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231222311/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
9783 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230106748/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9784 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20098974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098974 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220437824/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
9785 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265923 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212207494/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9786 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00415 | 0,4 | PTA 216 DRUMURI JUDETENE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20305438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305438 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240851688/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004066
9787 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20285247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210528184/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9788 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302777 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230023623/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9789 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20310501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213131008/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9790 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20318364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318364 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241139666/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9791 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20321379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321379 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211323302/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005732
9792 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170336 | 2024-10-06 | 20170336 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211219519/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008819
9793 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,23 | PTA-23 MOARA L 9903 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045989 | 2024-10-06 | 20045989 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240283261/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
9794 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317715 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240307729/5 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9795 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3037 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18995136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18995136 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221312704/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9796 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20276933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276933 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220821764/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9797 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1201 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210787103/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9798 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 221 BL D2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20280549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20280549 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212807120/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9799 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20281570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281570 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240182562/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9800 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 8018-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176595 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231283835/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003968
9801 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 46 MOARA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177321 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240206031/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9802 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20125987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20125987 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230280695/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9803 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270733 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230355339/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005624
9804 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20251179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251179 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231085082/3 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9805 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20171189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20171189 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220505279/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9806 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20191115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20191115 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230383734/4 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9807 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20184623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20184623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240200956/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
9808 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20048025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20048025 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212681007/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9809 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8184-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248052 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230442112/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9810 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3255 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20274475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274475 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220265508/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9811 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20161123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20161123 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212887016/3 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003905
9812 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | MOVILA PTA 7083 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303841 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231255687/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9813 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2406 IT CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20324579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220090256/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9814 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1380 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317484 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210391058/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9815 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20268058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268058 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211582725/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9816 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20368953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20368953 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231338319/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9817 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240039349/4 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9818 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6007 -BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295084 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230981312/4 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9819 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2535 PRIMARIE ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243147 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220623269/3 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9820 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0,4 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20535763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20535763 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240568997/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004498
9821 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20347131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20347131 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241207167/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9822 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243475 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231258499/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9823 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317506 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213795510/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9824 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20481112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20481112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231277636/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004066
9825 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322944 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220505190/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
9826 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277710 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230299842/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9827 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20320390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211831193/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9828 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20301479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221111307/2 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9829 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20245102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20245102 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220257363/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9830 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20277917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230449041/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006164
9831 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20242679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242679 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221305403/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
9832 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20244239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231269143/2 | 20/06/2024 | 0.0041 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0041 | 0
9833 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20306996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306996 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240856694/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9834 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243821 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231276747/2 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9835 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 176 BL SM 6 ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20274635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211596641/2 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9836 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212902957/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00978
9837 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20271610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271610 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230041498/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
9838 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20266032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266032 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213261518/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004409
9839 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | MOVILA PTA7043 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284391 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230830269/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9840 | Hotel+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 525 CT TIPOGRAFIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213738933/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9841 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289660 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211869914/2 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004703
9842 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7149 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20705015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20705015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230860295/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9843 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20515358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20515358 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230519274/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
9844 | SERVICE AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20309400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309400 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210774491/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
9845 | CEF + Anexa 2 (limitare evacuare) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.1 | 0,4 | PA-8220-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20327209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230521491/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.19106
9846 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20375111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20375111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213496675/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9847 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 156 JUSTITIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170845 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211605664/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9848 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20307963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307963 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230431479/4 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9849 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20332712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20332712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213458707/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9850 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ 6309-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20377242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20377242 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231199369/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9851 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20688447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20688447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230046358/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9852 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20042644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211812350/2 | 16/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004311
9853 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00783 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20311759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311759 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213564064/3 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007473
9854 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20324558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220329879/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9855 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322795 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221421682/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
9856 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20287283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287283 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220459682/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9857 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20305852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220258410/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9858 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240775 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241085677/3 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9859 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231254934/4 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9860 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20305031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305031 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230450177/2 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9861 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20308313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231198188/5 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9862 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295042 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230098300/4 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9863 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20276772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221112230/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9864 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTA 420 UZ APA CRISAN L 10206 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19381498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240977531/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9865 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20099046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099046 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230389639/4 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
9866 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117260 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240336518/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9867 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20162014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20162014 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230450278/4 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9868 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2539 MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220121431/3 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9869 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,4 | PCZ 3179 L20 ITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289443 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221242302/2 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
9870 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 6007 -BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230606439/2 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004821
9871 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 5256-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304404 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230185116/4 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
9872 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8453-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20833289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20833289 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230386412/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9873 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 221 BL D2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213834301/2 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9874 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3467 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20135083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135083 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220237226/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9875 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20105296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231246610/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9876 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 207 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20306941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306941 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212674896/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9877 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 2514 ROMTELECOM OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20291337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291337 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220847560/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9878 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20239787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239787 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213724286/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9879 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20241030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241030 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212286053/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9880 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864027 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213215641/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9881 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3247 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262998 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220262101/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9882 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20325649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240569550/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9883 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 395 SAT 2 RASOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20290046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290046 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210624046/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9884 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295019 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212877396/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9885 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8055-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20241604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230349680/4 | 19/06/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
9886 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20188060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20188060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220526856/3 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9887 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250957 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230454160/4 | 2024-12-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9888 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-24 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20283994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283994 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240015770/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9889 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20685273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20685273 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231300745/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9890 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20251183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213568305/2 | 2024-10-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
9891 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20312043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220886192/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9892 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00472 | 0,4 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20185445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20185445 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230319216/4 | 2024-05-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004623
9893 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20281907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281907 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220134840/2 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9894 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20306739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306739 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220801986/3 | 18/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9895 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003185 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20312296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212941624/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003111
9896 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20135340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135340 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220418216/2 | 2024-04-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9897 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006225 | 0,4 | PTA-8047-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20389327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20389327 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230551595/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0061
9898 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8184-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20249013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230431154/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9899 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780369 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230260783/4 | 17/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003223
9900 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20301931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301931 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213169122/2 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9901 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20245333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20245333 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213522664/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00388
9902 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20283124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283124 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220106412/4 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9903 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213161753/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9904 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20288121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288121 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211923421/2 | 21/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9905 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20821659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20821659 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213389812/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
9906 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20842757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20842757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212106717/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9907 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20836026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20836026 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230328597/4 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9908 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19776044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240153504/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
9909 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20301279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301279 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240212500/4 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9910 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20287218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287218 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231272136/2 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
9911 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20387240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20387240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230295343/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9912 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2542 STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20811853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20811853 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220005612/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9913 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21149146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21149146 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240306874/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9914 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21538549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21538549 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230124074/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9915 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20380315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20380315 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213391781/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9916 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20301690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301690 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240281607/5 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9917 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20111466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20111466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231294455/2 | 2024-06-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
9918 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 555 PARDINA L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20279046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279046 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241171785/2 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
9919 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 2425 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220983516/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
9920 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTACAP P.ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20307337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307337 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212122052/2 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9921 | Pensiune+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 711 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20329569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329569 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213683853/2 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019594
9922 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20288519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288519 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241044009/2 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
9923 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240345507/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00774
9924 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20699778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20699778 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230134963/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9925 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20128182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128182 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212196479/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9926 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20825333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20825333 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213409466/2 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00586
9927 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20798506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20798506 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241056035/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
9928 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 9 SP5 APE UZATE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20839591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20839591 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212102746/2 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9929 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20291071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211397459/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9930 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5461 COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20280641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20280641 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230218540/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
9931 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250569 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240622796/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9932 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20337483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20337483 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213448672/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9933 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02494 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317174 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241117617/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.024391
9934 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20802306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20802306 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231160468/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9935 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 823 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20796860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20796860 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213053416/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009745
9936 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00585 | 0,4 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19541384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541384 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241097816/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005633
9937 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20314318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212042312/5 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9938 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230087050/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005222
9939 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7173 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20226358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20226358 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230855075/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9940 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20237483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237483 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240981053/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9941 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20854538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20854538 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211281653/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007828
9942 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20844920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20844920 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220777416/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
9943 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20831629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20831629 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210042039/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9944 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20286760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286760 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230146843/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004742
9945 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20349048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20349048 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220208943/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9946 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20323767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323767 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220826095/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9947 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20970937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20970937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231138845/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9948 | Cabinet Medical + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115918 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221253304/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
9949 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20299802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299802 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221166835/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9950 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3286 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220330567/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9951 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20272289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272289 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240227179/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9952 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20453865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20453865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230898140/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004066
9953 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 183 DISPENSAR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20106170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106170 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240368232/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9954 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19835147 | 14/05/2024 | 19835147 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221071122/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007835
9955 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20139169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212715038/5 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008818
9956 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20802280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20802280 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230046268/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
9957 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045195 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240474117/3 | 22/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
9958 | Sediu social cu CEF( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 2990 SUT BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20324381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221304109/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01469
9959 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 487 ARSA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20313488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313488 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210031037/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9960 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5283 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317437 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230746771/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9961 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20321361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321361 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212517016/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9962 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20314835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221014893/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9963 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 167 ASOC.AGRIC. VALEA NUCARILOR L 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21006803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21006803 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240384544/4 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
9964 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6168-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21911923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21911923 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230857055/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9965 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248384 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230301194/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9966 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21345371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21345371 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212869713/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9967 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261034 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221105973/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
9968 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA5040 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20293214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20293214 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231352326/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02449
9969 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20313162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313162 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212624284/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
9970 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 47 SMA+SAT CERNA L 10306 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19715232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19715232 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240169039/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
9971 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21005234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21005234 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213431618/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
9972 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 428 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240383363/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
9973 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21532438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21532438 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212088918/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9974 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21177520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21177520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241006467/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9975 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21180014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21180014 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213629639/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9976 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02475 | 0,4 | PT 342 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21181216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21181216 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213280104/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02425
9977 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20835999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20835999 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220390259/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
9978 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8058-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20520154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20520154 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230311263/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9979 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 2 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210927019/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
9980 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20290695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241134661/2 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9981 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20391573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20391573 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230889285/4 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004066
9982 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20328222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220811549/4 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9983 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.01 | 0,4 | PTA 180 POLIGON UM 1347 L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248770 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213082463/4 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
9984 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20287071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221224065/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9985 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20263928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220368209/2 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00388
9986 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 1772 SAPUNARI II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19699558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19699558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220493938/5 | 2024-07-06 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004817
9987 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20517292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20517292 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220206491/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9988 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20518252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20518252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231144190/2 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
9989 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20809049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20809049 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212755728/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
9990 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20795286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20795286 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231253247/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
9991 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,4 | PT 561 L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20846349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20846349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240429511/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
9992 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.006 | 0,4 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295281 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231213074/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9993 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20356318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20356318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220571520/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9994 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22207700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22207700 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240980063/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
9995 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5125-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21162572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21162572 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230148665/4 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
9996 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20354181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20354181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220825522/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
9997 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTAB 3115 BOGATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20809670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20809670 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220065731/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
9998 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0,4 | PTA 2877 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20325702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325702 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220770497/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005674
9999 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20619651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20619651 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220303220/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10000 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3060 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20315101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20315101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220148586/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
10001 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20298874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20298874 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240449197/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
10002 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20310263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310263 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230197894/3 | 20/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10003 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21006763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21006763 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220401331/2 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
10004 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20807725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20807725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230017738/4 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
10005 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213203570/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0096
10006 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7127 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21002086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21002086 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230861410/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
10007 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20831625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20831625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231183823/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
10008 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20264065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264065 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210070490/2 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
10009 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8264-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20797870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20797870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230380551/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
10010 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20857531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20857531 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220359074/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
10011 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20324637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220862444/5 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10012 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864298 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231144167/2 | 29/05/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
10013 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1658 GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20993889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20993889 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220494692/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
10014 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20830252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20830252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230031420/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
10015 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00765 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22258576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22258576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241205570/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007447
10016 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,4 | PTA 1517 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220430399/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005093
10017 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21186547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21186547 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220003238/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
10018 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 80 POMPA APA CNE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21315433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21315433 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210854816/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10019 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 38 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21501105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21501105 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240264417/5 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
10020 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20249148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230137562/4 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
10021 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04995 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20312210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213205392/2 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.048851
10022 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21143720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21143720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220251907/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
10023 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21167286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21167286 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231152166/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10024 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 81 MANGALIA BL. V2 STR. M. VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21778249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21778249 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212741666/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004812
10025 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21147031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21147031 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231097490/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005779
10026 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20167824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167824 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241056743/4 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
10027 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21175771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21175771 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220293688/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
10028 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20834760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20834760 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212090461/2 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
10029 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,4 | PTA 250 HOTEL L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20819002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20819002 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240249285/5 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00862
10030 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21560906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21560906 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220127381/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004895
10031 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 647 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20328171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212844356/5 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
10032 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20307845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307845 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230328261/4 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
10033 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 5 SPITAL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21342573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21342573 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240475613/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
10034 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302642 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230208145/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10035 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00966 | 0,4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21007313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21007313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231356252/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009457
10036 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 5474 - PT PROIECTAT -ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20839834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20839834 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230263203/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004897
10037 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20303313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220004532/3 | 14/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
10038 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21047967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21047967 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240296894/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
10039 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20984522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20984522 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221117303/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
10040 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21009703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21009703 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213463242/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
10041 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21310151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21310151 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212568179/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
10042 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22231934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22231934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221134537/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
10043 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20331111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20331111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230849573/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
10044 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21514290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21514290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211189076/2 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10045 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20206999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20206999 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240285577/5 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
10046 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302126 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230053132/4 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005761
10047 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21781745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21781745 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213277942/2 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004812
10048 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2621 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22199848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22199848 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220825410/3 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
10049 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21141538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21141538 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211684278/3 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
10050 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21772789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21772789 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230959968/3 | 26/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
10051 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221057890/3 | 19/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10052 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21327117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21327117 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230011866/4 | 27/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10053 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21760916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21760916 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211269749/2 | 28/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
10054 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20980808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20980808 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230895619/3 | 25/06/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
10055 | Centrala Electrica Fotovoltaica Andrasesti | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.7 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL | Varianta 1 ? Racordarea CEF Andrasesti intrare-iesire in LEA 20kV Andrasesti Lucrari pe tarif de racordare - realizare racord de tip intrare-iesire, in linia 20 kV Andrasesti prin montarea a doi stalpi tip 14/G in axul liniei electrice, in zona stalpilor 17 ? 18, echipati cu consola, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti, separator tripolar de exterior, montare verticala, descarcatori, terminale unipolare de exterior si priza de pamant cu rezistenta de dispersie de maxim 4?, - realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 220 m; - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Andrasesti, la limita de proprietate, cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ? o celula de masura conf. SpecificatieEnel cu separator si grup de masura echipata cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0 ,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FOMONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru variantele 1 si 2: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L?20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eauade distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,020 km -varianta 1, respectiv 8 km - varianta 2 ? Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Dobrogea | 11777942 | 26/06/2023 | 11777942 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0.61 | PRODUCATOR | 0 | 0.61
10056 | CEEND + CEF_CORBU 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.2 | 20 | A20 4408 LUMINITA- SITORMAN CT | Mentinere instalatie de racordare existenta conform CER RO002E212998727/1 din data de 29.01.2018 - Racord existent LEA/ LES din stalpul nr. 2 al derivatei PT Petroconst LEA 4408 20kV pana la punctul de conexiune existent echipat cu o celula de linie si o celula de masura echipata cu 2x TC 400/5 A si 2x TT 20/0,1A, integrat in telecontrol OD. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia analizata: Instalatia de utilizare existenta are in componenta: - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ● protecţie generala maximală de curent cu trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ● protecţie homopolară de curent in două trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - Dispozitiv de Interfaţă (DI) cu urmatoarele protectii: ● protecţie maximală de tensiune temporizata; ● protecţie minimală de tensiune netemporizata; ● protecţie maximală / minimală de frecventa netemporizata; ● protecţie homopolară de tensiune temporizata; ● protectie impotriva deconectarilor de la retea; - analizor montat pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - sistem de culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul OD; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul trifazat de 16kVA 20/0,4kV montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. Pentru racordarea CEE+CEF in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari: - montare anvelopa separata langa PC existent cu o celula de adaptare 20 kV si 2 celule de linie 20kV. In celula de linie 20kV plecare la CEE se vor monta 3xTC 300/5A iar in celula de linie 20kV plecare la CEF se vor monta 3xTC 300/5A . - realizare sistem automatizat de management al puterii evacuate, ce va limita puterea produsa la maxim 2,7 MW / 3MVA, confor puterii aprobate prin CER RO002E212998727/1 din data de 29.01.2018; - montare releu numeric pe dispozitivul general care sa aiba functia „protectie de putere inversa” activata si sa nu permita un flux de putere mai mare de 2,7 MW de la utilizator catre operatorul de distributie; Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de utilizare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, în conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19123761 | 17/04/2024 | 19123761 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 2.7 | PRODUCATOR | 0 | 2.7
10057 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 1101 N.BALCESCU LEA 1805 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoareamediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19896118 | 27/05/2024 | 19896118 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213619762/4 | 30/07/2024 | 0.008016 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008016 | 0
10058 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00799 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu secțiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19909089 | 23/05/2024 | 19909089 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220232153/4 | 31/07/2024 | 0.00775 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00775 | 0
10059 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | Lucrari pe tarif de racordare: - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Bucuresti in lungime de 10ml (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243508 | 25/06/2024 | 20243508 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
10060 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19340754 | 28/06/2024 | 19340754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213084421/3 | 31/07/2024 | 0.015001 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015001 | 0
10061 | Hala + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PTAB 3082 MODELU | Din CS nr.2 aferenta PTab 3082 se va executa o LES de JT cu cablu quadripolar 3x95+50N mmp DC4146/1 in lungime de 65ml(35ml pozati subteran drum pamant; 30ml pozati subteran drum beton) pana BMPT-ul existent ce va fi inlocuit cu BMPTS1 80A echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400%, ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). Montare masura in BMPTS1. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19086802 | 16/02/2024 | 19086802 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221414897/2 | 2024-09-07 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
10062 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 1227 BUFET TASAUL | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1227 realizat cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 8 m pana la o cutie securizata din policarbonat armat cu fibra de sticla (opac) antivandalism montata pe stalp, echipata cu intreruptor In = 125 A. Din intreruptor se va realiza racord trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 6 m pana la o CS noua montata, amplasata langa stalp. Din CS noua se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 6 m pana in BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirecional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17651040 | 18/07/2023 | 17651040 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210798172/4 | 22/07/2024 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019595 | 0
10063 | Ferma 8 + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.12 | 0,4 | PTA 1498 | Se va realiza bransament trifazat din borne Trafo de 160 kVA conform lucrare de intarire, cu un cablu de sectiune 4x1x150 mmp in lungime de 10 m pana la un intreruptor tetrapolar Un=250 A. Din intreruptor nou se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 250 A regat la 0<(>,<)>9% si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa 3 m aerian pe stalp si 7 m subteran in profil A nepavat. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19376662 | 2024-03-04 | 19376662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210992538/5 | 25/06/2024 | 0.1146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1146 | 0
10064 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PCZ 3131 DRAGI 2 | - Se va realiza un bransament trifazat aerian cu suport pe cladire alimentat din stalpul SC10001 al LEA 0,4kV existenta pe str. Zavoiului alimentata din firida generala a blocului E12, sc.B, in lungime de 24m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-24m din care 8m pozare pe cladire) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe fatada cladirii in partea dreapta. In BMPT se va muta contorul electronic trifazat smart meter existent. Masura existenta. BMPT-ul va fi pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19598392 | 2024-08-04 | 19598392 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220695325/4 | 19/06/2024 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
10065 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5116 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5116 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Se va realiza bransament trifazat cu stilp de bransament nou SC10001 in funadatie burata cu cablu XLPE 4*16mmp in lungime de 18m, si cablu de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) pe stalpul nou plantat pe str.Valea Mare, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul nou la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (28 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19648431 | 2024-09-04 | 19648431 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231362811/1 | 2024-03-07 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
10066 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.028 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se va realiza bransament trifazat cu inlocuire cablu existent de sectiune 3x95+50n mmp in lungime de 3 m din Firida E3+4 0.4 kV existenta pe Str A cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp pana la un BMPT existent, in care se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 250 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct nou in BMPT existent. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19712183 | 16/04/2024 | 19712183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213580062/2 | 16/07/2024 | 0.02867 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02867 | 0
10067 | Autoservirea Siret + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 12 MAMAIA POSTA BUTOAIE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 250 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentialafac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864146 | 2024-06-06 | 19864146 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210739919/4 | 2024-04-07 | 0.0284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0284 | 0
10068 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880991 | 25/04/2024 | 19880991 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221346587/2 | 14/06/2024 | 0.006143 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006143 | 0
10069 | Firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER | Se va realiza dublarea cablu existent din borne Trafo PTAB 1963 cu cablu de sectiune 4x1x150 mmp in lungime de 4x10 m pana la un intreruptor nou montat pe suport existent In = 350 A. Din intreruptor nou se va dubla cablul existent de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 16 m canal tip A nepavat pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 630 A reglat la 0,8%, si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF BMPTS1 nou, BMPT vechi se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19882287 | 24/05/2024 | 19882287 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213951255/2 | 17/07/2024 | 0.29041 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.29041 | 0
10070 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20103312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20103312 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231207932/4 | 23/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10071 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-25 POMPE GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19969697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969697 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240276454/4 | 29/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10072 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134455 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240893853/4 | 27/06/2024 | 0.00289 | Prosumatori <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
10073 | Amenajare piscicola+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTA 373 OBRETIN BALTA L 10202 | BMPT-ul existent se va inlocui cu un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTCZ nr.373. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 630 A reglat la 0,8 %. In BMPT se va monta contorul electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens existent. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatieielectrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20155250 | 20/06/2024 | 20155250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240741440/4 | 2024-04-07 | 0.16852 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.16852 | 0
10074 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 1331 STR. SCOLII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20315097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20315097 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210047876/3 | 17/06/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10075 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20299351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230767404/4 | 20/06/2024 | 0.004819 | Prosumatori <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
10076 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | BUCU PTA 7154 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140338 | 2024-05-07 | 20140338 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230760384/4 | 2024-08-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10077 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236807 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240285454/4 | 2024-03-07 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
10078 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295595 | 2024-01-07 | 20295595 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230726892/3 | 2024-04-07 | 0.00274 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00274 | 0
10079 | Punct de lucru + CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.06 | 0,4 | TANDAREI 110/20 KV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20309288 | 2024-10-07 | 20309288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230486884/3 | 2024-11-07 | 0.15057 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.15057 | 0
10080 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 390 VACARENI L9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20279346 | 19/06/2024 | 20279346 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240167262/3 | 19/06/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10081 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20311471 | 2024-09-07 | 20311471 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213724758/3 | 2024-11-07 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
10082 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240151939/3 | 25/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10083 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20252086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252086 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220258016/4 | 21/06/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
10084 | Locuinta+CEF (ANEXA1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat cu un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 24 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 12 m subteran profil A pavele si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentu trifazat existent se va desf | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18612209 | 2023-07-12 | 18612209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211300194/3 | 2024-11-06 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
10085 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20856834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20856834 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220175395/3 | 2024-02-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10086 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1006 NAZARCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20795410 | 25/06/2024 | 20795410 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210441706/3 | 26/06/2024 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00485 | 0
10087 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20999395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20999395 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220353517/3 | 2024-02-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10088 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PTA2 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21182455 | 28/06/2024 | 21182455 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210585323/3 | 2024-03-07 | 0.004311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004311 | 0
10089 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416167 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211226180/2 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10090 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21524039 | 2024-10-07 | 21524039 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211774773/3 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10091 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7080 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21524512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21524512 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230558121/4 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10092 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,23 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21332091 | 28/06/2024 | 21332091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213517972/3 | 2024-03-07 | 0.004231 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004231 | 0
10093 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 167 VALEA TEILOR L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21528918 | 2024-01-07 | 21528918 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240614157/3 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10094 | Magazin alimentar+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | -Bransament trifazat existent.BMPT 32A existent. Inlocuire intrerupator automat 32A existent cu intrerupator automat 63A de catre RED.Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19016295 | 2024-07-03 | 19016295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221402423/3 | 21/06/2024 | 0.0098 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0098 | 0
10095 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00618 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19010952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212980278/3 | 2024-11-07 | 0.005976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005976 | 0
10096 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24412804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412804 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212011778/2 | 26/07/2024 | 0.005456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005456 | 0
10097 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 4303, din stalpul nr.6 ax dublu circuit existent, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 10 m pana la un stalp special nou tip 14 G, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 50 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment E-Distributie Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT, bidirectional. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare lapamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16745995 | 19/04/2023 | 16745995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213865934/1 | 23/07/2024 | 0.236 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.236 | 0
10098 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21765935 | 28/06/2024 | 21765935 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230444518/3 | 2024-02-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10099 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTAB 2992 JUDECATORIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21757089 | 2024-01-07 | 21757089 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220773984/4 | 2024-08-07 | 0.02442 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02442 | 0
10100 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24387381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241114344/2 | 18/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10101 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21942161 | 2024-01-07 | 21942161 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221100596/3 | 2024-08-07 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
10102 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21921905 | 2024-02-07 | 21921905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230460910/3 | 2024-05-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10103 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 872 STR.VISINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414618 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213957925/2 | 25/07/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
10104 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413904 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221358894/3 | 25/07/2024 | 0.005919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005919 | 0
10105 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8251-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230126717/3 | 22/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10106 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417813 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220551359/3 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10107 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425344 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230727129/3 | 25/07/2024 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
10108 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24430571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24430571 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240632180/4 | 25/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10109 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6030-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24430440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24430440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231082775/3 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10110 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22193259 | 27/06/2024 | 22193259 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212931702/2 | 28/06/2024 | 0.005566 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005566 | 0
10111 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24424902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230304311/4 | 26/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10112 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24429663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429663 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210346698/5 | 27/07/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
10113 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22201543 | 2024-04-07 | 22201543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220873222/3 | 15/07/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10114 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8261-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22386067 | 2024-02-07 | 22386067 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231199022/3 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10115 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22369741 | 2024-02-07 | 22369741 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213139567/3 | 2024-04-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10116 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22382801 | 2024-01-07 | 22382801 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220544014/3 | 2024-02-07 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
10117 | Agricultura+CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00516 | 0,4 | PCZ 3457 SILOZ PERISORU L20 BRINC | - Langa PTA 3457 se va monta un BMPTS1 300A echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400% care se va alimenta din bornele de JT ale trafo de putere aferent PCZ 3457 printr-o coloana JT realizata cu cablu monopolar de cupru 3x(1x240)mmp DC4141/7H in lungime de 3x10ml si cablu monopolar de cupru 1x(1x150)mmp DC4141/6H in lungime de 1x10ml. Bara de JT care alimenteaza FDCP intern se va desfiinta iar FDCP intern se va alimenta din BMPTS1 nou montat printr-o coloana JT realizata cu cablu monopolar de cupru 3x(1x240)mmp DC4141/7H in lungime de 3x10ml si cablu monopolar de cupru 1x(1x150)mmp DC4141/6H in lungime de 1x10ml. Inlocuire masura existenta. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19050780 | 15/02/2024 | 19050780 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220735498/2 | 2024-12-06 | 0.005048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005048 | 0
10118 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24429567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220154303/2 | 30/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10119 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436967 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231263237/4 | 30/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10120 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436620 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240197939/4 | 29/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10121 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437357 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210251424/3 | 30/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10122 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00595 | 0,23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23144299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23144299 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230279299/3 | 2024-08-07 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
10123 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23482762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23482762 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220390912/3 | 13/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10124 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23485999 | 2024-08-07 | 23485999 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220281898/2 | 2024-10-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10125 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23508269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23508269 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213347007/2 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10126 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 291 CASA CU LEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23512824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23512824 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212913128/3 | 2024-08-07 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
10127 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23494695 | 2024-10-07 | 23494695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220864312/6 | 2024-11-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10128 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23818991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23818991 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240781848/3 | 23/07/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
10129 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2647 MOARA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24276317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24276317 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220952815/4 | 18/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10130 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382028 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240015006/4 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10131 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377180 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212942209/2 | 18/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10132 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24394625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220355711/3 | 26/07/2024 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
10133 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380843 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241169951/2 | 25/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10134 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386198 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213204852/2 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10135 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377016 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220128203/3 | 22/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10136 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24374944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374944 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213853829/2 | 22/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10137 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24272994 | 2024-11-07 | 24272994 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240346801/3 | 2024-11-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10138 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386375 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212841881/4 | 22/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10139 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380966 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211638547/2 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10140 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 2 OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24388178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388178 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212103422/2 | 29/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10141 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 1342 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398197 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220413334/3 | 26/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10142 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24399398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24399398 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230049339/4 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10143 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212217215/4 | 29/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10144 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8426-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24276894 | 2024-11-07 | 24276894 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230353135/4 | 2024-12-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10145 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24406622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24406622 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240309619/3 | 25/07/2024 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
10146 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5064 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24409362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409362 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230018403/4 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10147 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407967 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213825637/3 | 27/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10148 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7662-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231169748/4 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10149 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24403852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24403852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240277163/3 | 23/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10150 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2920 SMA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220837783/3 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10151 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389509 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210011653/2 | 30/07/2024 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
10152 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24306643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24306643 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240419172/3 | 22/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10153 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24298701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24298701 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240319340/4 | 22/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10154 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378685 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211938551/2 | 16/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10155 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22622166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22622166 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211593895/2 | 2024-05-07 | 0.003224 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003224 | 0
10156 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22683196 | 2024-10-07 | 22683196 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220171447/4 | 2024-11-07 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
10157 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22716670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22716670 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221128158/3 | 2024-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10158 | sediu social+cef-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22678979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22678979 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241117796/1 | 24/07/2024 | 0.010534 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010534 | 0
10159 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23295118 | 2024-05-07 | 23295118 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230033332/4 | 2024-08-07 | 0.005761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005761 | 0
10160 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23300360 | 2024-05-07 | 23300360 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220042141/3 | 23/07/2024 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
10161 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8097-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23316424 | 2024-08-07 | 23316424 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230408642/4 | 2024-09-07 | 0.004819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004819 | 0
10162 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00344 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23346026 | 2024-08-07 | 23346026 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240800985/3 | 2024-10-07 | 0.003271 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003271 | 0
10163 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3908 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23335068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23335068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220323570/4 | 2024-10-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10164 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23303163 | 2024-05-07 | 23303163 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240800222/3 | 2024-08-07 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
10165 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00782 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23644877 | 2024-10-07 | 23644877 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221395705/5 | 2024-11-07 | 0.007662 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007662 | 0
10166 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8123-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23678853 | 2024-10-07 | 23678853 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231152009/3 | 2024-11-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10167 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23654226 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213011803/2 | 30/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10168 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240398022/3 | 27/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10169 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA SAT LESPEZI L 6402 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434131 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210588258/2 | 26/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10170 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24453467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212493648/2 | 31/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10171 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,23 | PTA 1316 PIATRA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441413 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210403467/2 | 27/07/2024 | 0.007536 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007536 | 0
10172 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 2 OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24442582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24442582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212709525/2 | 27/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10173 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24454992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210436676/2 | 31/07/2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
10174 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24439698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211959712/2 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10175 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 183 DISPENSAR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24444328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241044122/3 | 30/07/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
10176 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1279 FANTANELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24457565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24457565 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210080581/2 | 31/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10177 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24439534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210695268/2 | 31/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10178 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00368 | 0,23 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240134727/3 | 31/07/2024 | 0.003596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003596 | 0
10179 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241023398/2 | 31/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10180 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24505889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505889 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231311174/2 | 31/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10181 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | ORAS PTA7424 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24505915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230609757/3 | 31/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10182 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22561723 | 2024-08-07 | 22561723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211604113/3 | 2024-10-07 | 0.00274 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00274 | 0
10183 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22552150 | 2024-05-07 | 22552150 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230435631/4 | 2024-10-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10184 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,23 | PTA 7562-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22524161 | 2024-05-07 | 22524161 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230804619/5 | 2024-10-07 | 0.004938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004938 | 0
10185 | HOTEL+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05 | 20 | L 20 KV 9215 TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19079851 | 26/02/2024 | 19079851 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241095779/2 | 2024-02-07 | 0.34299 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.34299 | 0
10186 | PUNCT DE LUCRU+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | A20 1701 CASIMCEA- TATARU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in L 1701 20 kV PC 6647. In PC 6647 se va instala o celula de linie 20 kV unificata, din care se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 30 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea SA echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizatepentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Fiind zona inundabila, cabina punctului de conexiune va fi suprainaltata. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrieriiin cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19083586 | 16/02/2024 | 19083586 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213958038/1 | 2024-03-07 | 0.3918 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.3918 | 0
10187 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0238 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19217654 | 22/02/2024 | 19217654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210708960/4 | 27/06/2024 | 0.023274 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023274 | 0
10188 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2867 DOROBANTU | Se mentine bransamentul monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19278563 | 29/02/2024 | 19278563 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221392814/2 | 2024-07-06 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10189 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 38 VILA L 9301 | In FDCP, disjunctorul 32 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19350920 | 15/03/2024 | 19350920 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241195613/2 | 2024-04-06 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
10190 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19348351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19348351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240271145/3 | 26/02/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10191 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2880 SMA RADOVANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17653310 | 16/09/2023 | 17653310 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220934433/4 | 31/05/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
10192 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1439 HORIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19830100 | 2024-09-05 | 19830100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210262943/4 | 2024-02-07 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
10193 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19531249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531249 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230799409/3 | 15/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10194 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -Se mentine solutia de alimentare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19505212 | 19/03/2024 | 19505212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230784841/3 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10195 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19594817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594817 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230827096/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10196 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19601254 | 16/04/2024 | 19601254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212620325/3 | 17/07/2024 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
10197 | HOTEL+CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.142 | 0,4 | PT 315 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19607521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607521 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210681397/5 | 28/06/2024 | 0.13866 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.13866 | 0
10198 | FERMA+CEF+ANEXA1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.07 | 0,4 | A20 DICHISENI-CALARASI CL | Racord 20kV si PTA 3787 alimentat din LEA 20kV Dichiseni. Instalatie existenta. BMPTS1 125A existent. Se va inlocui de catre RED int rerupatorul automat existent cu intrerupator automat 180A cu Ir=0,9. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19605288 | 18/04/2024 | 19605288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220401195/4 | 26/06/2024 | 0.0681 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0681 | 0
10199 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19594019 | 29/04/2024 | 19594019 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240887250/3 | 31/05/2024 | 0.00862 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00862 | 0
10200 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 2924 TCIF GALBINASI | Se mentine alimentarea existenta. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19540491 | 22/04/2024 | 19540491 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221430525/2 | 2024-03-06 | 0.014694 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014694 | 0
10201 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19738500 | 2024-10-04 | 19738500 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213386998/3 | 2024-03-06 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
10202 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,23 | PTA-8598-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8598 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 25m, cu BMPm40A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatieielectrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19749692 | 26/04/2024 | 19749692 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230049698/4 | 2024-08-07 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
10203 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2973 TONERFILL OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19715102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19715102 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220843005/4 | 2024-08-04 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
10204 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19642947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19642947 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212845144/3 | 27/06/2024 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
10205 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 1130 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19678803 | 23/04/2024 | 19678803 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210733755/5 | 18/06/2024 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
10206 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SE 4 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=31m, din care 20m de la stalpul de retea la stalpul de bransament existent tip SE4 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 40A, pus la dispozitie de RED , montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19665911 | 18/04/2024 | 19665911 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230790163/4 | 20/06/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
10207 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19681030 | 29/04/2024 | 19681030 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240965909/3 | 13/06/2024 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
10208 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,23 | PTA-8126-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8126 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp SE4 LEA 0,4kV str. Calea Bucuresti. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19672594 | 2024-09-04 | 19672594 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230425517/4 | 25/06/2024 | 0.007347 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007347 | 0
10209 | SPATIU COMERCIAL+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01962 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoareamediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774752 | 25/04/2024 | 19774752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213412572/3 | 2024-02-07 | 0.019208 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019208 | 0
10210 | Container Frigorific +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER | Se va proiecta si realiza conform specificatiilor Retele Electrie Dobrogea SA in vigoare spor putere, un circuit trifazic nou racordat din borne Trafo existent PTAB 1963, cu dublare cablu existent de 3x150+95N mmp, in lungime de 10 ml, pana in intrerupator tetrapolar In = 350 A nou montat pe suport existent, din care se pleaca cu dublare cablu existent de sectiune 3x150+95 mmp Al, in lungime de 16 ml pozat canal A zona nepavata, pana la un BMPT S1 prevazut cu reductori de curent unificati Ntc=300/5A si intrerupator tetrapolar fix In= 630 A, montat pe soclu pe domeniul public ( Se va inlocui BMPT S1 existent cu BMPT S1 630A). In BMPT S1 se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19777392 | 29/04/2024 | 19777392 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213950704/2 | 2024-11-06 | 0.293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.293 | 0
10211 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 1344 CRANGU | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19791003 | 26/04/2024 | 19791003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221390058/2 | 2024-12-06 | 0.009684 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009684 | 0
10212 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240951982/4 | 16/07/2024 | 0.005014 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005014 | 0
10213 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 2795 PLATARESTI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre RED partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19772727 | 15/04/2024 | 19772727 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220891435/5 | 2024-03-06 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
10214 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1 CASTELU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19751741 | 19/04/2024 | 19751741 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210939843/4 | 28/06/2024 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
10215 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721529 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230855570/3 | 2024-04-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10216 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 1629 VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760084 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220030249/4 | 18/04/2024 | 0.003021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003021 | 0
10217 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1440 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19735465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19735465 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210435293/2 | 26/06/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10218 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1072 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregato | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19743159 | 29/04/2024 | 19743159 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210389213/4 | 18/06/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
10219 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19792037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792037 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212814803/2 | 18/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10220 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5241 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377707 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230199199/4 | 18/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10221 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregato | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19829819 | 29/04/2024 | 19829819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213086805/2 | 2024-01-07 | 0.008006 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008006 | 0
10222 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859394 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220154381/2 | 29/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10223 | Spalatorie Ceacu+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19821914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19821914 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221457287/3 | 2024-01-07 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
10224 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA MIREASA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19875412 | 13/05/2024 | 19875412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210447702/3 | 2024-11-07 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
10225 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19875723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213338085/1 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10226 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2652 CAP BUCIUMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887129 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220789071/3 | 2024-05-06 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10227 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003645 | 0,23 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865181 | 2024-10-07 | 19865181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210415864/2 | 2024-11-07 | 0.003571 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003571 | 0
10228 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7308-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859415 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230773939/4 | 19/06/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10229 | Locuinta + CEF - anexa 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883046 | 19/05/2024 | 19883046 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211291890/3 | 2024-08-07 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
10230 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884545 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231256790/3 | 2024-01-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10231 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00672 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867070 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231183823/2 | 29/04/2024 | 0.006585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006585 | 0
10232 | SPATIU COMERCIAL+CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00968 | 0,4 | PTA 2632 MOARA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221309092/2 | 25/04/2024 | 0.009476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009476 | 0
10233 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19960915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210874144/2 | 2024-05-07 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
10234 | Container frigorific + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER | Se va realiza dublarea cablu existent din borne Trafo PTAB 1963 cu cablu de sectiune 4x1x150 mmp in lungime de 4x10 m pana la un intreruptor nou montat pe suport existent In = 350 A. Din intreruptor nou se va dubla cablul existent de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 16 m canal tip A nepavat pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 630 A reglat la 0,8%, si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF BMPTS1 nou, BMPT vechi se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19891770 | 16/05/2024 | 19891770 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213950557/2 | 2024-02-07 | 0.28116 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.28116 | 0
10235 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19872953 | 26/04/2024 | 19872953 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211735512/3 | 2024-03-06 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
10236 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19901197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901197 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220827210/3 | 2024-07-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
10237 | Statie epurare apa+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 20 | S20 9217- MARMURA TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19890829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890829 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241057698/2 | 26/06/2024 | 0.39196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39196 | 0
10238 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19929732 | 2024-09-05 | 19929732 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211781096/3 | 2024-02-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
10239 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20254005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20254005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213309476/2 | 2024-10-06 | 0.008594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008594 | 0
10240 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00516 | 0,23 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248199 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230441616/4 | 20/06/2024 | 0.005048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005048 | 0
10241 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945118 | 23/05/2024 | 19945118 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210550336/2 | 2024-05-07 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
10242 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1656 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19954349 | 27/05/2024 | 19954349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213320996/3 | 15/07/2024 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
10243 | CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.027 | 0,4 | PTA 7560-SCINTEIA | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19946171 | 24/05/2024 | 19946171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231267062/3 | 2024-08-07 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
10244 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19966502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966502 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210071727/2 | 2024-07-06 | 0.00509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00509 | 0
10245 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01462 | 0,4 | PC 1295 KAUFLAND | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963111 | 15/05/2024 | 19963111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212240154/3 | 2024-02-07 | 0.014308 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014308 | 0
10246 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19963367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963367 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213225158/2 | 2024-03-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10247 | CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | ORAS PTA 7402 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19946558 | 22/05/2024 | 19946558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231116920/3 | 2024-09-07 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
10248 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20096279 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241177152/2 | 2024-07-06 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
10249 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8547-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20095321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20095321 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230312736/4 | 19/06/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
10250 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115752 | 2024-09-07 | 20115752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220995935/4 | 2024-12-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10251 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 552 BL BL TAV5,6,7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20112035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112035 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213893395/3 | 22/07/2024 | 0.0191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0191 | 0
10252 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2632 MOARA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220894247/3 | 2024-09-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10253 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221120778/3 | 2024-04-06 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
10254 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 1358 | - Bransament trifazat montat aparent existent .BMPT 32A existent Se va inlocui ,de catre Retele Electrice Dobrogea,partea electrica dn BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A ,cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masura existena. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20008891 | 2024-12-06 | 20008891 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221233470/3 | 2024-05-07 | 0.01465 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01465 | 0
10255 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,4 | PT 461 CRISAN L 10206 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20049735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049735 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190326/2 | 2024-07-06 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
10256 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046664 | 29/05/2024 | 20046664 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211309531/2 | 30/07/2024 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
10257 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20112007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220235167/4 | 20/06/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
10258 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3169 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20126814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126814 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220096049/4 | 2024-08-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10259 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3047 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20101835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220076250/2 | 2024-03-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
10260 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20103819 | 13/06/2024 | 20103819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213685709/2 | 2024-04-07 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
10261 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 276 SAT 1 M VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210886697/3 | 2024-04-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10262 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA IAS AMZACEA L1702 | cSe mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentialafac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20105101 | 18/06/2024 | 20105101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212998154/4 | 24/07/2024 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
10263 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,23 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20248660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248660 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230004318/4 | 20/06/2024 | 0.005106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005106 | 0
10264 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01995 | 0,4 | PTA 2 NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250331 | 18/06/2024 | 20250331 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213006852/3 | 22/07/2024 | 0.01955 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01955 | 0
10265 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00486 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20168744 | 2024-04-07 | 20168744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221061659/5 | 2024-11-07 | 0.004762 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004762 | 0
10266 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176959 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213024627/4 | 2024-10-06 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
10267 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20138873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138873 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230468918/3 | 2024-03-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10268 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 223 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243199 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241094497/2 | 2024-10-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10269 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT1 SAT NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177454 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210882772/3 | 2024-07-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10270 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 36 ZEBIL L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20156234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156234 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240085430/4 | 26/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10271 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | -Se mentine solutia de alimentare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158833 | 18/06/2024 | 20158833 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230632124/3 | 22/07/2024 | 0.006997 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006997 | 0
10272 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20155829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155829 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213742141/3 | 2024-10-06 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10273 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ 6219 PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19981883 | 2024-11-07 | 19981883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231036404/3 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10274 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19993980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993980 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221186062/3 | 21/05/2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
10275 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 36 CT BUCURIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20049744 | 16/05/2024 | 20049744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211883875/3 | 2024-10-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
10276 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20044227 | 16/05/2024 | 20044227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211435081/2 | 2024-04-07 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
10277 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20077596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20077596 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211962389/3 | 16/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10278 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240429724/4 | 2024-03-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10279 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6030-BULIGA | -Se mentine solutia de alimentare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20080829 | 2024-10-06 | 20080829 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230595278/4 | 24/07/2024 | 0.006752 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006752 | 0
10280 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20133852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20133852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213395369/2 | 29/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10281 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20315112 | 2024-08-07 | 20315112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210662598/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10282 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20234197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20234197 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213254116/2 | 2024-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10283 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 666 AUTOSTRADA KM156+800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20314870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213532856/2 | 19/06/2024 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
10284 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-28 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236912 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240246978/5 | 2024-10-06 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10285 | CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20290607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290607 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213230525/4 | 17/06/2024 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
10286 | CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20321697 | 21/06/2024 | 20321697 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210078038/2 | 26/06/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10287 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20283645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283645 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212255105/3 | 25/07/2024 | 0.008604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008604 | 0
10288 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20281872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281872 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212176455/2 | 2024-10-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10289 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289383 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230869924/3 | 17/06/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
10290 | SIFONARIE + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20339789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20339789 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220644262/2 | 25/07/2024 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
10291 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20280740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20280740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210347903/3 | 2024-03-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10292 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20329099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329099 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213445130/2 | 23/07/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
10293 | CENTRU COMERCIAL+CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20305010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230447588/5 | 2024-03-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
10294 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20382808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20382808 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212186210/3 | 2024-05-07 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
10295 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289717 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231212949/4 | 28/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10296 | CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 10 | S10 0403- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20328363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328363 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213544589/3 | 2024-02-07 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
10297 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284636 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240339263/4 | 14/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10298 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0051 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241064887/2 | 19/06/2024 | 0.004997 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004997 | 0
10299 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304269 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213718065/2 | 2024-11-07 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
10300 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0075 | 0,23 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20031426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211603774/5 | 23/07/2024 | 0.007349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007349 | 0
10301 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2542 STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378156 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220015433/4 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10302 | CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01476 | 0,4 | PTAB 1277 POLITIE DOR MARUNT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electroni trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune ) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20255016 | 2024-03-07 | 20255016 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221305605/4 | 23/07/2024 | 0.014415 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014415 | 0
10303 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01476 | 0,4 | PTA 1558 MIU DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20255820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20255820 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221204142/3 | 2024-10-06 | 0.014445 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014445 | 0
10304 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240464 | 27/06/2024 | 20240464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240312512/4 | 2024-10-07 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
10305 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8410-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20132265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231279065/3 | 2024-04-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10306 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA VINALCOOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20268246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268246 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210745657/2 | 2024-04-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10307 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20173000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20173000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230046527/3 | 14/06/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10308 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130701 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241036718/2 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10309 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269405 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220170042/3 | 2024-11-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10310 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270440 | 2024-02-07 | 20270440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230252087/4 | 2024-03-07 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
10311 | SPALATORIE + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTA-34 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236641 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240268668/5 | 2024-05-07 | 0.0194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0194 | 0
10312 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20163834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163834 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230160861/3 | 2024-04-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10313 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 2 TORTOMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20163416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212895767/4 | 2024-07-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10314 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTAB 563 POD CFR MED. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261489 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213641138/2 | 2024-07-06 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003865 | 0
10315 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240441245/3 | 27/05/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10316 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 40m, cu BMPm63A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134430 | 2024-12-06 | 20134430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230305536/5 | 2024-03-07 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
10317 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00354 | 0,4 | PCZ-8074-BORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20122414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122414 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231176533/3 | 2024-03-06 | 0.003466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003466 | 0
10318 | SPATIU COMERCIAL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA PIERSICARIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoareamediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus<(>,<)> pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119572 | 2024-10-06 | 20119572 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212881188/5 | 2024-03-07 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
10319 | CEF 9.9 KW - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261944 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230502962/4 | 27/06/2024 | 0.009682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009682 | 0
10320 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134181 | 2024-11-06 | 20134181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241209462/1 | 2024-04-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10321 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA IAS AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20266590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266590 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210671329/3 | 29/07/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10322 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PT 710 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20266154 | 2024-01-07 | 20266154 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213939464/2 | 2024-04-07 | 0.017 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017 | 0
10323 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00468 | 0,23 | PTA 5047 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270732 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230266868/6 | 19/06/2024 | 0.004545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004545 | 0
10324 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 1264 DOROBANTU LEA 1801 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20126432 | 29/05/2024 | 20126432 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210766559/2 | 2024-11-07 | 0.008765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008765 | 0
10325 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20163824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163824 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230044165/5 | 26/06/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10326 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20176818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213080821/4 | 2024-05-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10327 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157997 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211439861/3 | 2024-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10328 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20168927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212246868/2 | 2024-10-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10329 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00468 | 0,23 | PTA CAP CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20268863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268863 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210938381/2 | 17/06/2024 | 0.004576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004576 | 0
10330 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 214 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20155485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240208088/4 | 2024-10-06 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
10331 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA3 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210278636/2 | 2024-04-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10332 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20274800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274800 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211421020/2 | 2024-10-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10333 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 8540-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20133211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20133211 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230422312/4 | 2024-10-06 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
10334 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270961 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230370123/4 | 2024-10-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10335 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8445-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170223 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230321567/3 | 2024-04-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10336 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20171072 | 2024-08-07 | 20171072 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212203962/2 | 2024-10-07 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
10337 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 732 PT4 RAPSODIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20124023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20124023 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213857182/2 | 25/06/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10338 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0077 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | -Se mentine solutia de alimentare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236586 | 27/06/2024 | 20236586 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230779722/2 | 22/07/2024 | 0.007528 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007528 | 0
10339 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1632 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20271085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220392992/3 | 2024-07-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10340 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 112 CAP AURORA R. DIAMANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20121873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121873 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230193159/3 | 2024-03-06 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
10341 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230897521/3 | 2024-04-06 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10342 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8184-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20207189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20207189 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230441852/4 | 20/06/2024 | 0.005048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005048 | 0
10343 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230671576/3 | 29/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10344 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6028-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295086 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230917254/2 | 17/06/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10345 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230559896/4 | 2024-10-06 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
10346 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1657 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20291293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291293 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210502322/2 | 30/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10347 | CEF+LOCUINTA - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01376 | 0,4 | PTCZ 556 JUPITER R. ORIZONT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20119883 | 2024-07-06 | 20119883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212798770/2 | 17/07/2024 | 0.013484 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013484 | 0
10348 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230335427/4 | 17/06/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10349 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,23 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20172965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172965 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211688058/2 | 2024-04-06 | 0.004008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004008 | 0
10350 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20164822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164822 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221317451/4 | 2024-07-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10351 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20267676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20267676 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231174980/3 | 2024-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10352 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20242836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242836 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240951162/3 | 2024-02-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10353 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20261307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210030407/3 | 2024-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10354 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 466 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137759 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240419127/5 | 17/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10355 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240231411/3 | 2024-04-06 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
10356 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170730 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221250996/2 | 2024-04-06 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10357 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTZ 30 PTTR GAVRILOV L 11504 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20155415 | 14/06/2024 | 20155415 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241086397/3 | 2024-10-07 | 0.007785 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007785 | 0
10358 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2911 LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20241673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241673 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220835646/4 | 27/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10359 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PCZ 6128-ORAS FETESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20189696 | 2024-05-06 | 20189696 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231238677/3 | 13/06/2024 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10360 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20129264 | 19/06/2024 | 20129264 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231339365/2 | 2024-04-07 | 0.02932 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02932 | 0
10361 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213662007/3 | 20/06/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10362 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20240539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240539 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213125719/2 | 2024-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10363 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20254100 | 13/06/2024 | 20254100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220260929/3 | 2024-08-07 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
10364 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01476 | 0,4 | PTA 1795 IT DOR MARUNT | Bransament trifazat existent conform ATR 13035784/08.12.2011. BMPT 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20255890 | 20/06/2024 | 20255890 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221302286/3 | 22/07/2024 | 0.014415 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014415 | 0
10365 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2444 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20159418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221247633/3 | 2024-04-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10366 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20134196 | 27/05/2024 | 20134196 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220777146/2 | 27/05/2024 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10367 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008165 | 0,23 | PTZ 213 BL B2 BABADAG L 8800 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20174637 | 20/06/2024 | 20174637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240814160/3 | 2024-08-07 | 0.007992 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007992 | 0
10368 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20324412 | 2024-09-07 | 20324412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220022666/4 | 2024-10-07 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
10369 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0154 | 0,4 | PTA 3938 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220698430/1 | 23/07/2024 | 0.01509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01509 | 0
10370 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00779 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20288068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230046808/4 | 20/06/2024 | 0.007631 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007631 | 0
10371 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304427 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221064955/3 | 14/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10372 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Irina HIRICZKO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20385182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20385182 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211759417/2 | 2024-03-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10373 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20320711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320711 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210025782/2 | 2024-05-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
10374 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20281653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281653 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230958147/3 | 2024-10-06 | 0.00588 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00588 | 0
10375 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 333 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20295483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295483 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210581587/2 | 17/06/2024 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
10376 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2541 IAS MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304812 | 2024-08-07 | 20304812 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220008907/2 | 2024-10-07 | 0.00372 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00372 | 0
10377 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220826365/3 | 2024-02-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
10378 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284885 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230328137/3 | 20/06/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10379 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20313704 | 18/06/2024 | 20313704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213505104/2 | 19/06/2024 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
10380 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 439 SAT 1 DULCESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20279330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279330 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210529916/3 | 26/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10381 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20328184 | 2024-01-07 | 20328184 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240934578/4 | 2024-08-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
10382 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3687 | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20320056 | 2024-04-07 | 20320056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220217347/4 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10383 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,23 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20300290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230376871/4 | 17/06/2024 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
10384 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 132 SAT NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282537 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240076856/3 | 2024-10-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10385 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20337497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20337497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220825443/2 | 19/06/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10386 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20285725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241151907/3 | 17/06/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10387 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20300726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300726 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221054785/3 | 19/06/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
10388 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20281744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212260493/2 | 2024-03-07 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10389 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20281753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281753 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240641539/3 | 2024-02-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10390 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20279618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279618 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021400/4 | 20/06/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10391 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20287766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287766 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213372342/2 | 2024-02-07 | 0.00288 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00288 | 0
10392 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20322514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322514 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212871424/3 | 19/06/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10393 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20372006 | 2024-05-07 | 20372006 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230118055/4 | 2024-08-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10394 | LOCUINTA+ CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8115-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284559 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230329374/4 | 17/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10395 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20324604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220886495/2 | 26/06/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10396 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20327353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327353 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212138824/2 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10397 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 109 DEALU L 9603 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20307894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307894 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240002079/4 | 2024-03-07 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
10398 | Siloz + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0,4 | PCZ 3040 EXPUR L20 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20334300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20334300 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220735656/2 | 2024-02-07 | 0.048994 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048994 | 0
10399 | HOTEL+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 495 HOTEL DOBROGEA SAT VACANTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20285161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285161 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213303852/1 | 2024-10-06 | 0.01958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01958 | 0
10400 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20306690 | 13/06/2024 | 20306690 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220221533/2 | 14/06/2024 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
10401 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0,23 | PT 360 SEIMENII MICI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282984 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213225394/3 | 29/07/2024 | 0.005485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005485 | 0
10402 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20524544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20524544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210198503/3 | 2024-02-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10403 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PCZ 6362-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20682975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20682975 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230942443/3 | 27/06/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10404 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20707902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20707902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231158881/3 | 19/06/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10405 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00484 | 0,23 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20889434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20889434 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220033051/3 | 2024-04-07 | 0.004723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004723 | 0
10406 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20838085 | 2024-10-07 | 20838085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210390574/4 | 2024-11-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10407 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00516 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20823503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20823503 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240567974/3 | 2024-04-07 | 0.005007 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005007 | 0
10408 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20807168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20807168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212850588/3 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10409 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 740 PTA 3 SAT SIMINOC L 4202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20716834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20716834 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210970073/3 | 26/07/2024 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
10410 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20804943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20804943 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231250086/4 | 2024-03-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10411 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2624 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20814778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20814778 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220774862/3 | 26/06/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10412 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20856112 | 2024-10-07 | 20856112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221440863/2 | 15/07/2024 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
10413 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3029 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20790155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20790155 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221120419/3 | 28/06/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10414 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 824 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20812186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20812186 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212759126/2 | 2024-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10415 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20820790 | 2024-01-07 | 20820790 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211993338/2 | 2024-04-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10416 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20842339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20842339 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220077565/2 | 23/07/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
10417 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20846374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20846374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213555558/2 | 2024-01-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10418 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20842848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20842848 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211271269/2 | 2024-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10419 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 SAT OLTINA L 6400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20848755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20848755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210287052/3 | 2024-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10420 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 2898 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20838614 | 2024-01-07 | 20838614 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220679642/5 | 2024-04-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
10421 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8048-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20801471 | 2024-04-07 | 20801471 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230007355/4 | 2024-05-07 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
10422 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 355 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20873157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20873157 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212832713/4 | 2024-03-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
10423 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5548 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5548 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 32A; -se poate acorda sporul de putere de la 3kW, la 5kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20850940 | 2024-08-07 | 20850940 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231283093/3 | 2024-11-07 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
10424 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00576 | 0,4 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20851858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20851858 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241154843/2 | 2024-05-07 | 0.005635 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005635 | 0
10425 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20828041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20828041 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240399764/3 | 2024-05-07 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
10426 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20983542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20983542 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230242750/6 | 2024-02-07 | 0.005759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005759 | 0
10427 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20799785 | 2024-08-07 | 20799785 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221274059/3 | 17/07/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
10428 | LOCUINTA+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0042 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21004601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21004601 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220401173/4 | 2024-02-07 | 0.004016 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004016 | 0
10429 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20979425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20979425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213799086/2 | 26/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10430 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00413 | 0,23 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20997420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20997420 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212205324/3 | 2024-02-07 | 0.004046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004046 | 0
10431 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA CASNIC 7014 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20994519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20994519 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231323425/3 | 2024-05-07 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
10432 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006215 | 0,4 | PTA 72 SAT VISINA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20996245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20996245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190416/2 | 27/06/2024 | 0.00609 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00609 | 0
10433 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20975346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20975346 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230022082/5 | 2024-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10434 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20977268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20977268 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220067777/3 | 28/06/2024 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
10435 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21009288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21009288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212705701/3 | 2024-03-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10436 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21007391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21007391 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212816759/2 | 27/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10437 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 7149 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20962535 | 2024-08-07 | 20962535 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230889218/4 | 2024-10-07 | 0.005761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005761 | 0
10438 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2898 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21053745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21053745 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220661968/4 | 2024-03-07 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004817 | 0
10439 | Cabinet veterinar+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20972066 | 2024-04-07 | 20972066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210766324/2 | 2024-08-07 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
10440 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20986735 | 2024-11-07 | 20986735 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231075744/4 | 17/07/2024 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
10441 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21012616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21012616 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240632292/3 | 27/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10442 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21153930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21153930 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213284423/2 | 2024-02-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10443 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21155427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21155427 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212014805/2 | 26/06/2024 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
10444 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0058 | 0,23 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21139126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21139126 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213135608/2 | 27/06/2024 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
10445 | HALA PRODUCTIE+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02184 | 0,4 | PTA 7474 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21165169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21165169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231278176/2 | 28/06/2024 | 0.0214 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0214 | 0
10446 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 439 SAT 1 DULCESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21197140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21197140 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213225822/2 | 2024-05-07 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10447 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21137135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21137135 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220928830/3 | 2024-03-07 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
10448 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21149293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21149293 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240522177/3 | 2024-02-07 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
10449 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00874 | 0,4 | PT 834 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18730928 | 2023-11-12 | 18730928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213347311/2 | 2024-05-06 | 0.008465 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008465 | 0
10450 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21045120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21045120 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240438308/3 | 26/06/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10451 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21171767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21171767 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213096569/2 | 2024-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10452 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA5276 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21168533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21168533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230193935/2 | 2024-02-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10453 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21152517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21152517 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220651147/3 | 16/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10454 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21182235 | 26/06/2024 | 21182235 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241018268/3 | 26/06/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10455 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 27 STR MURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21192550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21192550 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212795182/2 | 2024-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10456 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 338 STR. ROMANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21173937 | 20/06/2024 | 21173937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211947045/2 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10457 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 306 EUROPA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21159783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21159783 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211659179/2 | 27/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10458 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00344 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21139696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21139696 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241151187/2 | 27/06/2024 | 0.003321 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003321 | 0
10459 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21140812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21140812 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240650944/3 | 2024-02-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
10460 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21161048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21161048 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230004161/3 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10461 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220846749/3 | 25/07/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
10462 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418089 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220508294/2 | 24/07/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
10463 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416291 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230355092/4 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10464 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PTA6 PETROL NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416370 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210191900/3 | 29/07/2024 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
10465 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 202 AGRIGOL AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417666 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212859600/3 | 26/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10466 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417977 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230028730/4 | 24/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10467 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5326 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408684 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230203993/3 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10468 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381892 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220273574/3 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10469 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8242-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418683 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230052041/3 | 25/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10470 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416182 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213693775/2 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10471 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 224 CAP TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21181781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21181781 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212746290/2 | 2024-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10472 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003045 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21155422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21155422 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240743497/3 | 2024-09-07 | 0.002884 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002884 | 0
10473 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21157278 | 2024-01-07 | 21157278 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211206290/2 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10474 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21171132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21171132 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220050814/4 | 27/06/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10475 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21170184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21170184 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231255957/3 | 2024-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10476 | Magazin alimentar+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 222 APARTAMENTE L 10903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21159632 | 2024-05-07 | 21159632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240449726/3 | 2024-08-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10477 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21187798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21187798 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213669970/3 | 23/07/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10478 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3905 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21147087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21147087 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220325066/3 | 2024-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10479 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21329309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21329309 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231267589/3 | 26/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10480 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21340666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21340666 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213072417/4 | 2024-02-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
10481 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8276-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21330396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21330396 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230429207/4 | 2024-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10482 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00287 | 0,4 | PT 333 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21303869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21303869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213916492/2 | 17/07/2024 | 0.002812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002812 | 0
10483 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21346951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21346951 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211551394/4 | 2024-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10484 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21340814 | 2024-05-07 | 21340814 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230013026/5 | 2024-12-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10485 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21318421 | 28/06/2024 | 21318421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210968058/3 | 2024-03-07 | 0.004821 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004821 | 0
10486 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8293-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21310469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21310469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230138945/4 | 27/06/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10487 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 329 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21345099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21345099 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212140793/2 | 2024-02-07 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
10488 | STATIE PECO+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 20 | S20 0728 TRIDENT PLAZA- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18830641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18830641 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210778136/4 | 2023-11-12 | 0.019595 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019595 | 0
10489 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21368353 | 2024-01-07 | 21368353 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240158239/3 | 2024-08-07 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
10490 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21320165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21320165 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212830777/4 | 2024-05-07 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
10491 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21360439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21360439 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231160075/3 | 2024-03-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10492 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21535359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21535359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240079220/4 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10493 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21491762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21491762 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241001945/3 | 27/06/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10494 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2443 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21321673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21321673 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220863423/4 | 2024-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10495 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21501866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21501866 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211637018/2 | 2024-05-07 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10496 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21311680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21311680 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240301745/4 | 27/06/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
10497 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004895 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LES jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 15kW, la 25kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21402039 | 2024-05-07 | 21402039 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231204456/3 | 18/07/2024 | 0.004717 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004717 | 0
10498 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21350983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21350983 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212037136/2 | 2024-01-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10499 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2830 SMA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21303880 | 2024-11-07 | 21303880 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221436442/2 | 15/07/2024 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
10500 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21338714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21338714 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220806835/4 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10501 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21339917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21339917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230172651/4 | 2024-02-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
10502 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21403042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21403042 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220963154/3 | 2024-02-07 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
10503 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21307060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21307060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240372451/3 | 28/06/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10504 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7090 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21352616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21352616 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230754703/3 | 2024-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10505 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21330082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21330082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213815793/2 | 2024-04-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10506 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21517331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21517331 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220847627/3 | 2024-05-07 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
10507 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PTZ 109 ROZMARIN L 11502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21508329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21508329 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240821562/3 | 27/06/2024 | 0.004861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004861 | 0
10508 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 47 SMA+SAT CERNA L 10306 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21522660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21522660 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240225166/4 | 28/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10509 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 272 BL IPMC PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21531746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21531746 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212105402/2 | 27/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10510 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21504768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21504768 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241141300/1 | 25/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10511 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21525455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21525455 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211806702/2 | 2024-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10512 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 439 SAT 1 DULCESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21539235 | 2024-01-07 | 21539235 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210529972/3 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10513 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT PERFORMANT 10 JIULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21539908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21539908 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212676168/3 | 27/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10514 | Anexa 1- PUT APA, INCINTA UZINA DE APA DRAGALINA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0,4 | PTA 3328 DRAGALINA | - Langa PTA 3328 se va monta un BMPTS1 300A echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400% care se va alimenta din CD noua montata pe intarire retea aferenta PTA 3328 printr-o coloana JT realizata cu cablu quadripolar 3x240+150N DC4146/3mmp in lungime de 12ml. Se va prelua alimentarea existenta utilizator din CD JT PTA 3328 in BMPTS1. Montare masura in BMPTS1. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18908055 | 19/02/2024 | 18908055 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220677730/3 | 25/06/2024 | 0.0978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0978 | 0
10515 | Magazin alimentar+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.032 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirectbidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii siconform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18935702 | 17/01/2024 | 18935702 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210825869/2 | 20/06/2024 | 0.03132 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03132 | 0
10516 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 313 TELITA L 10100 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentruprotectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18912733 | 20/02/2024 | 18912733 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241205705/1 | 19/06/2024 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
10517 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | BUCU PTA 7154 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378874 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230760485/3 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10518 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381104 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240483476/3 | 22/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10519 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21555701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21555701 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212831295/3 | 23/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10520 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.008 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21566680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21566680 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231199673/4 | 2024-03-07 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
10521 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00344 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21500742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21500742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240488123/3 | 2024-05-07 | 0.003321 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003321 | 0
10522 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21501200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21501200 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210775593/2 | 2024-03-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
10523 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21511143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21511143 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240414201/5 | 2024-03-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10524 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21535971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21535971 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231133918/3 | 2024-02-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10525 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ BL A 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18964552 | 28/06/2024 | 18964552 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211432279/2 | 2024-02-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
10526 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 2728 GRUIU | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18998481 | 2024-09-01 | 18998481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220779306/4 | 2024-03-06 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
10527 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21764239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21764239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230959429/3 | 2024-01-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10528 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6007 -BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21751233 | 2024-02-07 | 21751233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230606259/3 | 2024-05-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10529 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00384 | 0,23 | PTA 467 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21551500 | 2024-09-07 | 21551500 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240438353/4 | 2024-10-07 | 0.003753 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003753 | 0
10530 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8026-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414320 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231346431/2 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10531 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21725841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21725841 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211219935/4 | 2024-03-07 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
10532 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-23 MOARA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21858181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21858181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240538848/4 | 2024-02-07 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10533 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21762519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21762519 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230727770/3 | 2024-03-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10534 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21746877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21746877 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230305110/3 | 27/06/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10535 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8598-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21749644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21749644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230049766/4 | 2024-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10536 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384491 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213612990/2 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10537 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230188513/5 | 26/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10538 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24383119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383119 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220064538/3 | 22/07/2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
10539 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382530 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230932385/3 | 18/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10540 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1523 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384019 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220458917/3 | 25/07/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
10541 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1151 FANTANELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386618 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210374835/2 | 18/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10542 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230384858/4 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10543 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413282 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213577844/2 | 27/07/2024 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
10544 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413258 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212853884/2 | 24/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10545 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413741 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220830023/2 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10546 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22039023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22039023 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213350641/2 | 2024-02-07 | 0.005858 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005858 | 0
10547 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6220-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21914485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21914485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230901077/3 | 2024-02-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10548 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MPVILA PTA 7068 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21906740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21906740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230802482/4 | 27/06/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10549 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418773 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211194757/3 | 25/07/2024 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009525 | 0
10550 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212716893/2 | 29/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10551 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211903621/2 | 25/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10552 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5326 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417571 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230204095/3 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10553 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 5169 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416411 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230092944/4 | 25/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10554 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21923754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21923754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221100710/3 | 2024-02-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10555 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22031796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22031796 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231324189/2 | 2024-03-07 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
10556 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00498 | 0,4 | PTA 138 SI-ST OSTROV+SMA L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21932681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21932681 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240184665/3 | 2024-03-07 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
10557 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381484 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212139487/2 | 18/07/2024 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
10558 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381615 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211480306/2 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10559 | SALON EVENIMENTE+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03441 | 0,4 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17012960 | 18/04/2023 | 17012960 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213799918/2 | 13/06/2024 | 0.033721 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.033721 | 0
10560 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389766 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230642147/3 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10561 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384721 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212268884/3 | 23/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10562 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24399781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24399781 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210425573/2 | 23/07/2024 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
10563 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21905740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21905740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230968193/3 | 23/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10564 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420302 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230305200/4 | 26/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10565 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24423167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423167 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213057735/2 | 25/07/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10566 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5098 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420921 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230264091/4 | 26/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10567 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212757113/4 | 24/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10568 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24422949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422949 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241193318/2 | 27/07/2024 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
10569 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24423993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423993 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212867946/3 | 26/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10570 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420793 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231232165/3 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10571 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24428134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213100105/1 | 26/07/2024 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
10572 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22183283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22183283 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241006333/3 | 2024-02-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10573 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22200149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22200149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211908547/2 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10574 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 8314-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22198323 | 2024-11-07 | 22198323 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230375544/4 | 15/07/2024 | 0.005761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005761 | 0
10575 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22199088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22199088 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213010857/4 | 2024-10-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10576 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22198818 | 2024-01-07 | 22198818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240940238/3 | 2024-08-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
10577 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22193494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22193494 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231317215/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10578 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22186403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22186403 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210436597/3 | 27/06/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10579 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22232842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22232842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213123526/3 | 2024-02-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10580 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22206388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22206388 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212619637/3 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10581 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22226111 | 28/06/2024 | 22226111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213129780/2 | 2024-02-07 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
10582 | LOCUINTA- C2+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22227978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22227978 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213340055/2 | 28/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10583 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 191 LICEU AGRICOL PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22356594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22356594 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211667561/2 | 2024-08-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10584 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2571 BRINZARIE CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22217516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22217516 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220089119/3 | 2024-02-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10585 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22210335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22210335 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221014411/4 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10586 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 444 PECINEAGA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22237541 | 2024-08-07 | 22237541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212951423/3 | 2024-10-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10587 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22214939 | 2024-08-07 | 22214939 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221210026/3 | 2024-10-07 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
10588 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22264330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22264330 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240418340/3 | 2024-03-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10589 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22225066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22225066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212023412/2 | 2024-02-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10590 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22208094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22208094 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213122446/2 | 28/06/2024 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
10591 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,23 | PTA-5061 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22263142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22263142 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231119585/4 | 2024-03-07 | 0.004008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004008 | 0
10592 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22223339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22223339 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210919234/4 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10593 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22203897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22203897 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213118632/3 | 2024-08-07 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
10594 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22219859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22219859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210003946/3 | 2024-11-07 | 0.003905 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003905 | 0
10595 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22229460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22229460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213883204/2 | 2024-02-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10596 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22238536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22238536 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211323694/2 | 2024-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10597 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419014 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211971255/2 | 24/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10598 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24423271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423271 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230799151/3 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10599 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 108 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24427186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427186 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211479203/2 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10600 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2743 NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22083629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22083629 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220882200/4 | 2024-03-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
10601 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22196773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22196773 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212766089/3 | 2024-05-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10602 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22190861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22190861 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190988/2 | 2024-08-07 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
10603 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6239-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22212481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22212481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230997195/3 | 2024-02-07 | 0.003917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003917 | 0
10604 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8633-SMIRNA PT2-IRIG.1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22205047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22205047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231236912/5 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10605 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 541 REVARSAREA L10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22204377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22204377 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240428914/3 | 2024-08-07 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
10606 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22212143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22212143 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213166893/2 | 2024-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10607 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425092 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220137359/3 | 26/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10608 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24423457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213934111/2 | 24/07/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
10609 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 529 L 6600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213353453/1 | 24/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10610 | SPALATORIE SELF SERVICES + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01904 | 0,4 | PT 1264 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24426217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213842490/2 | 25/07/2024 | 0.018599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018599 | 0
10611 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3937 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22223306 | 2024-08-07 | 22223306 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221428870/3 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10612 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 150 VARARIE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22230073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22230073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240770082/4 | 2024-02-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10613 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22207480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22207480 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220804068/3 | 28/06/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
10614 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22216332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22216332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212258018/4 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10615 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0048 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22218008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22218008 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240198389/4 | 2024-03-07 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
10616 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 642 STR MORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24429757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211709029/2 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10617 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2630 VL STINII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22224460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22224460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220884741/4 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10618 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22207168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22207168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220815868/2 | 27/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10619 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22200417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22200417 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240566579/3 | 2024-02-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10620 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22236639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22236639 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240893965/3 | 2024-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10621 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2456 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22203880 | 2024-01-07 | 22203880 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220116558/3 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10622 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 133 TOMIS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22203394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22203394 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212544094/2 | 2024-03-07 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
10623 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22226172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22226172 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213179471/2 | 2024-08-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
10624 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 272 BL IPMC PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22234212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22234212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212105424/2 | 28/06/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10625 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22213305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22213305 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241178894/2 | 2024-03-07 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
10626 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 10 STR CALOMFIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22364805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22364805 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211345913/4 | 2024-01-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10627 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22382240 | 2024-10-07 | 22382240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240316594/4 | 2024-11-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
10628 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22370841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22370841 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230335720/4 | 2024-02-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10629 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22382369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22382369 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213176591/2 | 2024-02-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10630 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22358185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22358185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212171179/2 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10631 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,23 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22362106 | 2024-08-07 | 22362106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213907313/2 | 2024-10-07 | 0.005821 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005821 | 0
10632 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22392439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22392439 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213547391/2 | 2024-02-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10633 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22366345 | 2024-08-07 | 22366345 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220050746/3 | 2024-10-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10634 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22386885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22386885 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221370832/2 | 2024-01-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10635 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22398141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22398141 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210216784/3 | 2024-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10636 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22368162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22368162 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230803629/2 | 2024-02-07 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
10637 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00555 | 0,23 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22382802 | 2024-08-07 | 22382802 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230824622/4 | 2024-10-07 | 0.005436 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005436 | 0
10638 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22393808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22393808 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220543934/4 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10639 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22387185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22387185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210178590/2 | 2024-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10640 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22365024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22365024 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220195409/2 | 2024-01-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10641 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22367887 | 2024-10-07 | 22367887 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220838223/2 | 2024-11-07 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
10642 | FABRICA DE ALCOOL + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.1 | 0,4 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22369221 | 2024-09-07 | 22369221 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230571788/3 | 2024-11-07 | 0.0965 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0965 | 0
10643 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22388794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22388794 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211335215/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10644 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5047 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22363110 | 2024-08-07 | 22363110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230277286/4 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10645 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 333 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22214131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22214131 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213268133/2 | 2024-03-07 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
10646 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22236497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22236497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221428241/2 | 2024-02-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10647 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2631 PRIMARIE NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22222959 | 2024-08-07 | 22222959 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220883694/3 | 2024-10-07 | 0.00274 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00274 | 0
10648 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8062-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22204277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22204277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230355610/4 | 16/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10649 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22354149 | 2024-08-07 | 22354149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230305301/4 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10650 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.005 | 0,23 | PTA 172 BUFET L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22235644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22235644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240430568/6 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10651 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,23 | PTA 5291-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22287155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22287155 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231237687/4 | 2024-08-07 | 0.004877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004877 | 0
10652 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0042 | 0,23 | BUCU PTA 7154 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22220577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22220577 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231194353/3 | 28/06/2024 | 0.004113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004113 | 0
10653 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24427384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427384 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213166501/2 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10654 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20276988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276988 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213308633/2 | 27/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10655 | IMOBIL +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19045909 | 29/01/2024 | 19045909 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220682703/3 | 31/05/2024 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
10656 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431566 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213323045/2 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10657 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221100305/3 | 27/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10658 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24432718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432718 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213043369/3 | 24/07/2024 | 0.00436 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00436 | 0
10659 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436959 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231294769/2 | 25/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10660 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220165316/3 | 27/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10661 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436611 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212733364/2 | 27/07/2024 | 0.005438 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005438 | 0
10662 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220109268/3 | 27/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10663 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425104 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212100351/3 | 29/07/2024 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
10664 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22399165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22399165 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240513526/2 | 2024-05-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10665 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23572171 | 2024-08-07 | 23572171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213790795/2 | 2024-08-07 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
10666 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23484385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23484385 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230004813/3 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10667 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1757 DALGA NOUA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23156118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23156118 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220498797/4 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10668 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 411 IMPERIAL GAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23184458 | 2024-09-07 | 23184458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213278235/2 | 2024-10-07 | 0.004845 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004845 | 0
10669 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23174077 | 2024-05-07 | 23174077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212624587/3 | 2024-08-07 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
10670 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 49 BISERICA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23227117 | 2024-11-07 | 23227117 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240128720/4 | 15/07/2024 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
10671 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23176215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23176215 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220160243/3 | 2024-08-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10672 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23148343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23148343 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241118731/4 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10673 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23151424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23151424 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213893520/2 | 2024-09-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
10674 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23159619 | 2024-05-07 | 23159619 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212232627/2 | 2024-05-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
10675 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8251-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23154163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23154163 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230127167/3 | 2024-04-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10676 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23202436 | 2024-09-07 | 23202436 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231218451/5 | 2024-11-07 | 0.004892 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004892 | 0
10677 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23151544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23151544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241099964/2 | 2024-08-07 | 0.01168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01168 | 0
10678 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23185297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23185297 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240447926/3 | 2024-08-07 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10679 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8674 COSAMBESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23161331 | 2024-11-07 | 23161331 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231348196/2 | 16/07/2024 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
10680 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23166576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23166576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230437431/4 | 2024-09-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10681 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00513 | 0,23 | PT 218 DELFINARIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23195705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23195705 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211875056/2 | 2024-09-07 | 0.005007 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005007 | 0
10682 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23177052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23177052 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211136843/3 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10683 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7165 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23168992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23168992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230863568/3 | 2024-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10684 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23171853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23171853 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213258794/2 | 2024-09-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
10685 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1532 IT VALERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23183384 | 2024-08-07 | 23183384 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220299448/4 | 2024-10-07 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
10686 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23199370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23199370 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231262685/3 | 25/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10687 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23140313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23140313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240838986/3 | 2024-09-07 | 0.0029 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0029 | 0
10688 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23159674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23159674 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241188693/5 | 2024-08-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
10689 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23143217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23143217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230076496/4 | 2024-08-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10690 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23177106 | 2024-05-07 | 23177106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220955537/4 | 2024-08-07 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
10691 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23151982 | 2024-05-07 | 23151982 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221182776/3 | 2024-08-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
10692 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23201318 | 2024-09-07 | 23201318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230808411/3 | 15/07/2024 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
10693 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23169254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23169254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211666403/2 | 2024-05-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10694 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23172775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23172775 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220458658/3 | 2024-05-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10695 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23140241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23140241 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220945187/2 | 17/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10696 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7563-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23179220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23179220 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230815374/3 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10697 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23148804 | 2024-10-07 | 23148804 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240312691/4 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10698 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23151814 | 2024-08-07 | 23151814 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240288569/4 | 2024-08-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
10699 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23185310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23185310 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220169006/3 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10700 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23198104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23198104 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212169604/2 | 2024-08-07 | 0.005289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005289 | 0
10701 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 315 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23156965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23156965 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211668438/4 | 2024-08-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10702 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23203882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23203882 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231269042/2 | 2024-08-07 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
10703 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3255 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23492976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23492976 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220142119/2 | 2024-05-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10704 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23491027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23491027 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230430377/3 | 2024-11-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10705 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 33 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23503568 | 2024-08-07 | 23503568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240423919/3 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10706 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 324 COMPLEX EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23508349 | 2024-10-07 | 23508349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212864369/2 | 2024-11-07 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
10707 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 818 VIILOR2 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23482991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23482991 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210073662/4 | 2024-10-07 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
10708 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6306 SAT 1 CONACU L 6306 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23502957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23502957 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210551832/2 | 29/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10709 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23536702 | 2024-09-07 | 23536702 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213804948/4 | 24/07/2024 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
10710 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23505436 | 2024-11-07 | 23505436 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211471272/3 | 16/07/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
10711 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23528231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23528231 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240687810/3 | 2024-09-07 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
10712 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23530184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23530184 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220335113/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10713 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 180 ATELIERE RAJA AUREL VLAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23521909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23521909 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211018842/2 | 2024-08-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10714 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23510769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23510769 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240850429/5 | 24/07/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
10715 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23573929 | 2024-11-07 | 23573929 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213534409/3 | 23/07/2024 | 0.009672 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009672 | 0
10716 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3256 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23485513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23485513 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220143974/3 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10717 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23500933 | 2024-08-07 | 23500933 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211562194/2 | 2024-09-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10718 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23480719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23480719 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220463193/2 | 18/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10719 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0042 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23489670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23489670 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220791568/2 | 13/07/2024 | 0.004115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004115 | 0
10720 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23515135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23515135 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211733497/2 | 2024-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10721 | ATELIER+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01584 | 0,4 | PTAB 2527 UNION 04 METALURGIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23515239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23515239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221210880/1 | 2024-11-07 | 0.015513 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015513 | 0
10722 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23472460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23472460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221127944/3 | 2024-10-07 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
10723 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23494262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23494262 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231240850/3 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10724 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23528323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23528323 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220881131/5 | 24/07/2024 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
10725 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23527543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23527543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230880680/4 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10726 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00984 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23508250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23508250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231191002/2 | 2024-11-07 | 0.009641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009641 | 0
10727 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,23 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23789366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23789366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211537916/2 | 23/07/2024 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
10728 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23844008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23844008 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230344685/4 | 16/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10729 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8625 - PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23812288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23812288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230385961/3 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10730 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1778 LOTIZARI DEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23835273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23835273 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210011260/2 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10731 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00352 | 0,23 | PT 171 RAZVAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23820461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23820461 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212233493/2 | 23/07/2024 | 0.0034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0034 | 0
10732 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3274 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23821374 | 2024-10-07 | 23821374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220436520/2 | 2024-11-07 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
10733 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23831689 | 2024-11-07 | 23831689 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211406067/2 | 2024-11-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10734 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3230 STADION L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23817240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23817240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221065057/3 | 13/07/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
10735 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23832986 | 2024-11-07 | 23832986 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230364193/4 | 15/07/2024 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10736 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23813048 | 2024-11-07 | 23813048 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230891727/2 | 2024-11-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10737 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 232 TABANA L 10903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23884900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23884900 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240485580/2 | 13/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10738 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23833512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23833512 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220771667/2 | 17/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10739 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23857692 | 2024-11-07 | 23857692 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241074912/3 | 16/07/2024 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
10740 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23807662 | 2024-09-07 | 23807662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220051398/3 | 2024-09-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10741 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8608 - DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23804223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23804223 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230374385/3 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10742 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23796108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23796108 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221405910/2 | 16/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10743 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 576 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23838928 | 2024-11-07 | 23838928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241037865/3 | 15/07/2024 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
10744 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7165 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23834876 | 2024-11-07 | 23834876 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231269840/2 | 15/07/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10745 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23849019 | 2024-11-07 | 23849019 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213009204/4 | 15/07/2024 | 0.003905 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003905 | 0
10746 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23856492 | 2024-11-07 | 23856492 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240934208/3 | 15/07/2024 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
10747 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3227 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23809003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23809003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220151377/3 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10748 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 148 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23859460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23859460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240120935/3 | 17/07/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
10749 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 818 VIILOR2 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23827679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23827679 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210038371/2 | 17/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10750 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5169 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24257275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24257275 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230247328/4 | 18/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10751 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24255170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24255170 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212876665/3 | 17/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10752 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24148498 | 2024-10-07 | 24148498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212272979/2 | 2024-11-07 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
10753 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24308709 | 2024-11-07 | 24308709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220955559/3 | 15/07/2024 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
10754 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24304570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24304570 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213101140/3 | 22/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10755 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24316258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24316258 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210227539/4 | 23/07/2024 | 0.012733 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012733 | 0
10756 | Sediu+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24347245 | 2024-11-07 | 24347245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213119060/2 | 15/07/2024 | 0.058799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.058799 | 0
10757 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24298943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24298943 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212932488/3 | 18/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10758 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24307148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24307148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241048092/3 | 22/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10759 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8195-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24375266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375266 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230319799/3 | 17/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10760 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24375396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375396 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220011383/3 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10761 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377550 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220757166/2 | 13/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10762 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24373897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373897 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230054717/3 | 25/07/2024 | 0.005759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005759 | 0
10763 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTZ 1058 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24264290 | 2024-11-07 | 24264290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213319095/3 | 15/07/2024 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
10764 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2825 PODISCA MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24313788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24313788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220958787/3 | 13/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10765 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTA 1764 SMA STEFANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24375533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220497202/5 | 16/07/2024 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
10766 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24376493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220485760/3 | 18/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10767 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24376945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376945 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230384195/4 | 25/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10768 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231118001/4 | 26/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10769 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 295 PISCICOLA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378527 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212873381/3 | 19/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10770 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24287215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24287215 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221320703/2 | 17/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10771 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8117-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377439 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231260010/3 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10772 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24267365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24267365 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220257442/3 | 23/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10773 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 297 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24266841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24266841 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212822633/2 | 16/07/2024 | 0.007832 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007832 | 0
10774 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5031 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377825 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230222488/4 | 22/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10775 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009775 | 0,4 | PT 438 BL 10 PANDURI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24379696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24379696 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212534510/3 | 22/07/2024 | 0.00953 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00953 | 0
10776 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2650 NUCI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382356 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220943343/3 | 22/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10777 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230346878/4 | 22/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10778 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24268084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24268084 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240938516/3 | 13/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10779 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24383775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383775 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210049092/2 | 18/07/2024 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
10780 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24263937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24263937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231302398/2 | 17/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10781 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 709 INTEREX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384888 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213141133/2 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10782 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24292207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24292207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211612875/2 | 15/07/2024 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
10783 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00552 | 0,23 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385854 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240016029/3 | 24/07/2024 | 0.00521 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00521 | 0
10784 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385890 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211734409/2 | 22/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10785 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24309459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24309459 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220485793/2 | 30/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10786 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2632 MOARA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386249 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220862006/3 | 26/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10787 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 392 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24392571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392571 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240157508/3 | 25/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10788 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01444 | 0,4 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397062 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213347311/3 | 26/07/2024 | 0.01415 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01415 | 0
10789 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397103 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221325416/3 | 23/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10790 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24304643 | 2024-11-07 | 24304643 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240438094/4 | 15/07/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10791 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004995 | 0,4 | PTA 175 BLOCURI BAIA L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24388135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388135 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241064607/2 | 23/07/2024 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
10792 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24388974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388974 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240541437/3 | 23/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10793 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1398 DULGHERU 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389879 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210848381/3 | 22/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10794 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7615 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397208 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230792536/4 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10795 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3271 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384890 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220248307/4 | 24/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10796 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 276 SAT 1 M VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213585786/2 | 25/07/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
10797 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230888701/3 | 27/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10798 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 563 L10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240300014/4 | 22/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10799 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3689 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389145 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221260469/4 | 22/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10800 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-5162 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24274364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24274364 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231213478/4 | 18/07/2024 | 0.003917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003917 | 0
10801 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389214 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213219252/2 | 29/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10802 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24294146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24294146 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212186164/2 | 18/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10803 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1204 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386717 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213410648/2 | 18/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10804 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230345664/4 | 29/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10805 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211992641/2 | 17/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10806 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396589 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230346115/4 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10807 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380944 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240808321/3 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10808 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241150760/2 | 18/07/2024 | 0.004861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004861 | 0
10809 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTC 7 NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389391 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213754896/3 | 24/07/2024 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
10810 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397652 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221252000/3 | 23/07/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
10811 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386034 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230780825/3 | 18/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10812 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398014 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211746985/2 | 23/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10813 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8569-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384282 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230391047/4 | 22/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10814 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24387882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387882 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241123647/3 | 23/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10815 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390561 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220019493/4 | 18/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10816 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221172719/3 | 29/07/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
10817 | Locuinta+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24297813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24297813 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213302165/2 | 22/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10818 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2820 OBOR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24373748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373748 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220026604/3 | 24/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10819 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24266333 | 2024-11-07 | 24266333 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220107413/3 | 15/07/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10820 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00332 | 0,23 | PTA 101 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24355324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24355324 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240151579/4 | 18/07/2024 | 0.003244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003244 | 0
10821 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8246-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24291349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24291349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230126133/5 | 29/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10822 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1792 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24375507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375507 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220566210/3 | 22/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10823 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213402975/2 | 17/07/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
10824 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396675 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230063874/3 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10825 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 195 CABANA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241105108/2 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10826 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01998 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24400699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24400699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210226279/3 | 27/07/2024 | 0.019562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019562 | 0
10827 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24388273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388273 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211830956/2 | 18/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10828 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.008 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241055797/3 | 26/07/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
10829 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1212 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213469259/3 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10830 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381444 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213309342/2 | 18/07/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
10831 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,23 | PTA 8123-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230096735/4 | 26/07/2024 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
10832 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 1633 MOARA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220581138/4 | 23/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10833 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24404520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24404520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220500522/2 | 30/07/2024 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
10834 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8152-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390881 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230424741/4 | 25/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10835 | Punct de lucru+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA-5534 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24399890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24399890 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231352911/3 | 23/07/2024 | 0.024495 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024495 | 0
10836 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24402234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402234 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220361752/3 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10837 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24402279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402279 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230896272/3 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10838 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213347265/2 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10839 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01785 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24379701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24379701 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212099820/4 | 17/07/2024 | 0.017443 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017443 | 0
10840 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390939 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220927929/3 | 18/07/2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
10841 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8628 -BUIESTI -DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24293593 | 2024-11-07 | 24293593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230361606/3 | 15/07/2024 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10842 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24376071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213357008/2 | 23/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10843 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386521 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213169144/2 | 17/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10844 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8027-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24388594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388594 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230395827/4 | 23/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10845 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24402372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402372 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231130959/2 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10846 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7069 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24402421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230784144/3 | 25/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10847 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24281981 | 2024-11-07 | 24281981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230319340/4 | 2024-12-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10848 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2638 MOARA NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24388720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220682545/3 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10849 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24392111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213603068/2 | 25/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10850 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24405034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24405034 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221095072/3 | 23/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10851 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24403845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24403845 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211397606/2 | 30/07/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
10852 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377847 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220836502/3 | 16/07/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
10853 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 37 STR GHIOCEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389770 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211955426/2 | 23/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10854 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00783 | 0,4 | PTA 2694 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24406255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24406255 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220756839/4 | 23/07/2024 | 0.007663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007663 | 0
10855 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211702279/2 | 25/07/2024 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
10856 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397843 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220459132/4 | 24/07/2024 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
10857 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2696 MAT CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385908 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220107750/5 | 23/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10858 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24299398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24299398 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213168682/2 | 23/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10859 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24376545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376545 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221316540/3 | 17/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10860 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382774 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230299572/4 | 18/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10861 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 8138-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382024 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231335338/2 | 18/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10862 | Hotel+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 33 MAMAIA HOTEL AURORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24401085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210748672/2 | 26/07/2024 | 0.014681 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014681 | 0
10863 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24376543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230382788/4 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10864 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24274504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24274504 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211539749/2 | 2024-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10865 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398194 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213772032/4 | 23/07/2024 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
10866 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24374889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374889 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220057068/4 | 18/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10867 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA7 SMA TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396829 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213745245/2 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10868 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24269695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24269695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210202622/2 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10869 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240419059/4 | 22/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10870 | Locas de cult + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395864 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230549996/3 | 25/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10871 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24291638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24291638 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230026165/4 | 18/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10872 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24285762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24285762 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230649616/4 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10873 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6606 14 SALCIILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395975 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213702585/2 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10874 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8058-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230322759/3 | 24/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10875 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230304670/3 | 24/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10876 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386429 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240372440/3 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10877 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24300637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24300637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231341380/2 | 13/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10878 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,23 | PTA 8068-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408629 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231230309/4 | 25/07/2024 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
10879 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24409347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409347 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220107008/3 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10880 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407789 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230370752/3 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10881 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408776 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213163621/2 | 24/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10882 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8622 -IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230365408/4 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10883 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386121 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213580938/2 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10884 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384930 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210243144/2 | 26/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10885 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407722 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210100461/2 | 24/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10886 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395354 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220679697/3 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10887 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTA 231 L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24266391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24266391 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241162673/3 | 23/07/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10888 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24384437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384437 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211179165/3 | 23/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10889 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24406637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24406637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240210700/3 | 29/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
10890 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24411295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24411295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212061975/2 | 23/07/2024 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
10891 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407147 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221100653/4 | 29/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10892 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231323661/2 | 18/07/2024 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
10893 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5042 - IRIG. 2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385224 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230216100/4 | 18/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10894 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231264429/3 | 27/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
10895 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24392720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240006130/3 | 23/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10896 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220975821/2 | 24/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10897 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,4 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24409742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241111015/3 | 29/07/2024 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
10898 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213184646/2 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10899 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8158-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407410 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230052074/4 | 25/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10900 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24394997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394997 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213206719/2 | 27/07/2024 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
10901 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.000349 | 0,4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398061 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213242977/2 | 26/07/2024 | 0.006146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006146 | 0
10902 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | BUCU-PTA 7183 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231272642/4 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10903 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241026807/2 | 22/07/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10904 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24378841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378841 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231336104/3 | 26/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10905 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24272312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24272312 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220486154/2 | 13/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10906 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3271 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24373359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220256249/5 | 24/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
10907 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 495 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377051 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213509513/2 | 17/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10908 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8525-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230373722/4 | 24/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10909 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00882 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24374302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374302 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240835398/3 | 17/07/2024 | 0.008643 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008643 | 0
10910 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24309941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24309941 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212785697/3 | 13/07/2024 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
10911 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24373754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210633642/3 | 17/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10912 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24292954 | 2024-11-07 | 24292954 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220006815/2 | 2024-12-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10913 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22557927 | 2024-08-07 | 22557927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210858652/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10914 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22556291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22556291 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210417226/3 | 2024-10-07 | 0.011755 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011755 | 0
10915 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22554022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22554022 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213185883/2 | 17/07/2024 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
10916 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22565378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22565378 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213360248/2 | 2024-01-07 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
10917 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22449997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22449997 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213883271/2 | 2024-08-07 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
10918 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1578 FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22565116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22565116 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220555117/4 | 2024-08-07 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
10919 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22560526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22560526 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213294053/2 | 2024-03-07 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
10920 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22549240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22549240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220939179/4 | 16/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10921 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 71 HORIA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22551656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22551656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240244875/3 | 2024-09-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10922 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22590691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22590691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220516057/4 | 13/07/2024 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
10923 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22722632 | 2024-09-07 | 22722632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212247128/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10924 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22716784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22716784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241032994/2 | 2024-08-07 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
10925 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22722615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22722615 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240392150/3 | 2024-03-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10926 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00935 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22699686 | 2024-10-07 | 22699686 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213783034/2 | 2024-11-07 | 0.009162 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009162 | 0
10927 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3475 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22679993 | 2024-09-07 | 22679993 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221152975/3 | 2024-10-07 | 0.003021 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003021 | 0
10928 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22717500 | 2024-09-07 | 22717500 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240392644/4 | 2024-11-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
10929 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00798 | 0,4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22707291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22707291 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213918326/2 | 2024-05-07 | 0.007819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007819 | 0
10930 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0075 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22709965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22709965 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211190865/3 | 2024-08-07 | 0.007349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007349 | 0
10931 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22714524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22714524 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210022846/2 | 2024-11-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
10932 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22710822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22710822 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213090361/2 | 2024-04-07 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
10933 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1524 CAP TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22716094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22716094 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221246564/3 | 23/07/2024 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
10934 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 33 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22708341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22708341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240301150/4 | 18/07/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
10935 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3082 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22717670 | 2024-10-07 | 22717670 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220214973/3 | 2024-11-07 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
10936 | Locuinta+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22727591 | 2024-05-07 | 22727591 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213737156/2 | 2024-09-07 | 0.003914 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003914 | 0
10937 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22685052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22685052 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213289642/2 | 2024-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10938 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22721259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22721259 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221133985/4 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10939 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22682103 | 2024-02-07 | 22682103 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220112958/2 | 2024-03-07 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
10940 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22681637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22681637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220885977/3 | 25/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
10941 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22656429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22656429 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230043063/4 | 2024-08-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10942 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PTA 1089 GR SOCIAL IAS M KOG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22677745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22677745 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213573312/3 | 2024-09-07 | 0.005566 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005566 | 0
10943 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA2 SAT G. SCARISOREANU L 1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22899747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22899747 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210522032/4 | 17/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10944 | Hotel + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PT 511 RESTAURANT CRAIOVA OLIMP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22876756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22876756 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210681735/4 | 2024-09-07 | 0.0975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0975 | 0
10945 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22894973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22894973 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213398328/2 | 2024-09-07 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
10946 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-22 SAT TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23055978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23055978 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240357229/3 | 2024-08-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10947 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23338745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23338745 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240306672/4 | 2024-10-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10948 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23327847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23327847 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212140063/2 | 2024-09-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10949 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | ORAS PCZ 7407 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23799360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23799360 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230947257/3 | 15/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
10950 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23311166 | 2024-11-07 | 23311166 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230372899/4 | 23/07/2024 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10951 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23319755 | 2024-10-07 | 23319755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213042032/2 | 15/07/2024 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
10952 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3133 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23798649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23798649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220170323/2 | 17/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
10953 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23334265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23334265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220329341/3 | 2024-09-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10954 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23795506 | 2024-10-07 | 23795506 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212271923/2 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10955 | Cofetarie + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00264 | 0,4 | PTA 1724 L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23794594 | 2024-09-07 | 23794594 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213973439/2 | 2024-09-07 | 0.002537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002537 | 0
10956 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23297859 | 2024-09-07 | 23297859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230431761/4 | 2024-11-07 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
10957 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 2708 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23045105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23045105 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220631303/2 | 23/07/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
10958 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23081238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23081238 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230250209/4 | 2024-09-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
10959 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23394582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23394582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213411728/2 | 23/07/2024 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
10960 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00396 | 0,23 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23359322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23359322 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213756898/2 | 2024-09-07 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
10961 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PA 115 TULCEA CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23327973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23327973 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241196333/2 | 2024-09-07 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
10962 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23343113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23343113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220976091/2 | 2024-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10963 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23325710 | 2024-11-07 | 23325710 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220784481/2 | 16/07/2024 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10964 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23308677 | 2024-05-07 | 23308677 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230046741/3 | 2024-08-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10965 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 432 CT 102 BL TS 8 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23312926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23312926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211892369/2 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10966 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23308938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23308938 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210060848/2 | 2024-05-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10967 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 457 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23325443 | 2024-08-07 | 23325443 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211588305/2 | 2024-10-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
10968 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23302693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23302693 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240212577/4 | 24/07/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
10969 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 73 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23311291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23311291 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240352921/4 | 2024-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
10970 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00581 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23332917 | 2024-11-07 | 23332917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213038688/2 | 16/07/2024 | 0.005693 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005693 | 0
10971 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23317152 | 2024-10-07 | 23317152 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231214266/4 | 15/07/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
10972 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23328906 | 2024-05-07 | 23328906 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212245328/2 | 2024-05-07 | 0.005487 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005487 | 0
10973 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23308043 | 2024-08-07 | 23308043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231169456/3 | 2024-10-07 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
10974 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23330168 | 2024-08-07 | 23330168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230044356/4 | 2024-10-07 | 0.004819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004819 | 0
10975 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,4 | PT 563 L10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23293668 | 2024-11-07 | 23293668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240394994/4 | 23/07/2024 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
10976 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23334598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23334598 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231280988/1 | 18/07/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
10977 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-22 SAT TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23422037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23422037 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240356970/3 | 2024-09-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
10978 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23300623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23300623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231161357/2 | 2024-10-07 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
10979 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23339070 | 2024-05-07 | 23339070 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213195615/3 | 2024-08-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
10980 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,23 | PTACAP P.ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23339520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23339520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213228555/2 | 2024-10-07 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
10981 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23331985 | 2024-08-07 | 23331985 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212846785/3 | 2024-10-07 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10982 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23345707 | 2024-11-07 | 23345707 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230116053/4 | 16/07/2024 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
10983 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2746 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23344556 | 2024-09-07 | 23344556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220079039/4 | 15/07/2024 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
10984 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23310101 | 2024-10-07 | 23310101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220078083/3 | 2024-11-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
10985 | DEPOZIT + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23389724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23389724 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212983226/2 | 2024-10-07 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
10986 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.0086 | 0,4 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23346447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23346447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220551124/4 | 2024-10-07 | 0.008408 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008408 | 0
10987 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 126 SLAVA CERCHEZA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23305412 | 2024-09-07 | 23305412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240426169/3 | 17/07/2024 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00485 | 0
10988 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23393230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23393230 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211720077/3 | 25/07/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
10989 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00602 | 0,23 | PTA 3905 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23340657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23340657 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220304513/2 | 2024-12-07 | 0.00589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00589 | 0
10990 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01155 | 0,4 | PTA 275 COSTINESTI CIUPERCARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23392906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23392906 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213238118/2 | 2024-09-07 | 0.011289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011289 | 0
10991 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23346489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23346489 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220780645/2 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
10992 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1344 CRANGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23323935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23323935 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221401635/2 | 2024-08-07 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
10993 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23329963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23329963 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211761858/2 | 2024-09-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
10994 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3416 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23345167 | 2024-09-07 | 23345167 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221142121/3 | 15/07/2024 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
10995 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23345184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23345184 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221086397/4 | 2024-12-07 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
10996 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004995 | 0,23 | PTA 3627 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23295889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23295889 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220171289/4 | 2024-09-07 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
10997 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2581 CAP SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23633468 | 2024-09-07 | 23633468 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220968519/4 | 2024-09-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
10998 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5178 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23646256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23646256 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230003193/4 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
10999 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23646774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23646774 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211839281/2 | 22/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11000 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA2 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23681643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23681643 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210532819/4 | 2024-08-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11001 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2665 PORCINE VL LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23687175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23687175 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220130273/3 | 13/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11002 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 75 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23685465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23685465 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241205750/2 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11003 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23681554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23681554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220237439/3 | 23/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11004 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23641852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23641852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210712774/2 | 15/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11005 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23637395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23637395 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220330938/2 | 13/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11006 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1658 GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23673602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23673602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220469425/4 | 23/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11007 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23678273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23678273 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213622508/3 | 17/07/2024 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
11008 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 315 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23669256 | 2024-09-07 | 23669256 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240087960/3 | 2024-09-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
11009 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 608 STR. LILIACULUI BL. F2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23686587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23686587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213923647/2 | 2024-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11010 | PAROHIE + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01246 | 0,4 | PTAB 5602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654007 | 2024-10-07 | 23654007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231227721/4 | 2024-11-07 | 0.012131 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012131 | 0
11011 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23678602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23678602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240577177/3 | 2024-08-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11012 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23714451 | 2024-10-07 | 23714451 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211519310/2 | 2024-11-07 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
11013 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2633 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23676307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23676307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221424854/2 | 15/07/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
11014 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23683220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23683220 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213296381/2 | 2024-11-07 | 0.005566 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005566 | 0
11015 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23680709 | 2024-08-07 | 23680709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241133064/2 | 2024-09-07 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
11016 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23658560 | 2024-11-07 | 23658560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211805217/2 | 2024-11-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11017 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8123-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23682905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23682905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230078184/4 | 16/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11018 | MAGAZIN SI BAR + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 8444-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23694233 | 2024-10-07 | 23694233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231317563/2 | 2024-11-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
11019 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23660457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23660457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231184127/3 | 24/07/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11020 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA5074 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23643795 | 2024-10-07 | 23643795 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231170650/3 | 2024-11-07 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
11021 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23686275 | 2024-11-07 | 23686275 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213444364/2 | 17/07/2024 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
11022 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23688450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23688450 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231180303/3 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11023 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23643099 | 2024-10-07 | 23643099 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212919359/4 | 2024-11-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11024 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23642149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23642149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241106446/2 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11025 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1489 PISCICOLA ULMU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23633018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23633018 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221451764/2 | 22/07/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11026 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.01 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23644769 | 2024-10-07 | 23644769 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221238363/5 | 2024-11-07 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
11027 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7666-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23654299 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231357826/2 | 2024-09-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11028 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,23 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23665100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23665100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213663772/2 | 13/07/2024 | 0.004988 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004988 | 0
11029 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23658063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23658063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212809751/2 | 2024-09-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11030 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23662030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23662030 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212244675/2 | 2024-09-07 | 0.005625 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005625 | 0
11031 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24004467 | 2024-11-07 | 24004467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240773153/4 | 16/07/2024 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
11032 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00516 | 0,4 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24435160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435160 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240382384/4 | 30/07/2024 | 0.005056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005056 | 0
11033 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2549 IAS MECANICA MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220068813/3 | 24/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11034 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450930 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231184756/3 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11035 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458314 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211687844/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11036 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24449352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24449352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210753937/2 | 25/07/2024 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11037 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 2 267 SATU NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210991054/2 | 25/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11038 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445663 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240754860/3 | 29/07/2024 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
11039 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24439623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220285285/3 | 30/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11040 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221349636/3 | 26/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11041 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24497242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497242 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220217347/5 | 30/07/2024 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
11042 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22405568 | 2024-10-07 | 22405568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220004598/3 | 2024-11-07 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
11043 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22404945 | 2024-08-07 | 22404945 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212139566/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11044 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22410497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22410497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231322963/2 | 2024-03-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11045 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22409047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22409047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220033949/2 | 2024-09-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11046 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22401807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22401807 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213198179/2 | 2024-10-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11047 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PT SOL 2721 AGROMEC MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22403473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22403473 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220064796/3 | 2024-03-07 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11048 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22410127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22410127 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230305457/3 | 2024-02-07 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
11049 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22549253 | 2024-02-07 | 22549253 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240481171/4 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11050 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA CAP NEGURENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22532380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22532380 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210577324/2 | 2024-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11051 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7082 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22533010 | 2024-05-07 | 22533010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231222120/4 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11052 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22516301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22516301 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213365557/2 | 2024-05-07 | 0.006173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006173 | 0
11053 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1433 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22411128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22411128 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212840284/3 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11054 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22540932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22540932 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212997995/4 | 17/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11055 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22529224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22529224 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220239576/5 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11056 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22571662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22571662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241012486/2 | 2024-08-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11057 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22561839 | 2024-05-07 | 22561839 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210039305/2 | 2024-05-07 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
11058 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22412343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22412343 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213298967/2 | 2024-09-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11059 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22548725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22548725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230013633/4 | 2024-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11060 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010625 | 0,4 | PTA 818 VIILOR2 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22420459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22420459 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210747705/2 | 17/07/2024 | 0.010363 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010363 | 0
11061 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22585931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22585931 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231102251/3 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11062 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22460228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22460228 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211689532/2 | 2024-02-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11063 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22524927 | 2024-10-07 | 22524927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213246858/3 | 2024-11-07 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
11064 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTM 2749 PARC OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22558831 | 2024-05-07 | 22558831 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220886394/2 | 2024-10-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
11065 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22584038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22584038 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230441199/3 | 2024-09-07 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
11066 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22521075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22521075 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230770419/2 | 2024-01-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11067 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6209- CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22561821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22561821 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230479550/5 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11068 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22432652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22432652 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213809459/2 | 2024-01-07 | 0.009502 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009502 | 0
11069 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22573895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22573895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240347149/4 | 2024-05-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11070 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22534090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22534090 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213665550/2 | 2024-08-07 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005585 | 0
11071 | Centrala Electrica Fotovoltaica Dragalina | Fotovoltaic | CALARASI | 42 | 110 | LEA 110 KV DRAGALINA-CALARASI | Varianta 2 – Racordarea intrare–ieşire în LEA 110kV Dragalina – Calarasi intre stalpii nr 4 si 5 Lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Dragalina – Calarasi, intre stalpii nr 4 si 5, prin montarea unui stalp nou, în axul liniei; - montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Dragalina – statie de conexiuni CEF Dragalina 4 in lungime de 1,8 km pentru asigurarea PDL, - Inlocuire intrerupator 110 kV existent cu intrerupator 110 kV cu comanda uni-tripolara in statiile 110/20 kV Dragalina si 110/20 kV Calarasi; - montare dulapuri de protectii cu doua grupe de protectii in statiile 110/20 kV Dragalina si 110/20 kV Calarasi. In statia 110/20 kV Calarasi releele de protectie se vor monta in dulapul existent in aceasta statie pe LEA Dragalina. Pentru dulapul din statia 110/20 kV Dragalina se va extinde camera dulapurilor modernizate existenta in camera de comanda initiala prin realizarea unui acces in aceasta camera si recompartimentarea acesteia pentru a se monta noile dulapuri si extinderile viitoare ale statiei 110/20 kV Dragalina. Se va realiza un acces prin peretele despartitor dintre camera de comanda noua si camera de comanda existenta in care se va compartimenta o camera echipata cu sistem de incazire si aer conditionat si podea tehnologica. - realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Dragalina – Calarasi, între stâlpii 137 si 138, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • bară colectoare 110 kV simpla rigida sectionata prin 2 separatoare; • separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorulse vor pune la dispozitie de OD); • protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; Pentru alimentarea de baza a serviciilor interne ale noii statii de conexiuni se va solicita un bransament separat din reteaua de MT din zona, iar pentru alimentarea de rezerva se va instala un grup generator. • echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; • instalatie de legare la pămant; • sistem de supraveghere antiefractie; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel Pentru dulapul din statia 110/20 kV Dragalina se va extinde camera dulapurilor modernizate existenta in camera de comanda initiala prin realizarea unui acces in aceasta camera si recompartimentarea acesteia pentru a se monta noile dulapuri si extinderile viitoare ale statiei 110/20 kV Dragalina. Se va realiza un acces prin peretele despartitor dintre camera de comanda noua si camera de comanda existenta in care se va compartimenta o camera echipata cu sistem de incazire si aer conditionat si podea tehnologica. Lucrari prin grija utilizatorului: • statie de transformare 110/MT aferenta CEF Dragalina 4, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 50 MVA, amplasata la o distanta de 2,1 km fata de statia de conexiuni 110/20 kV proiectata, racordata prin LES 3x185mmp. • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEF, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10173588 | 2023-09-08 | 10173588 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 40.829
11072 | CEF 495 KW Saligny | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.495 | 20 | A20 6001 9 MAI SALIGNY- MIRCEA VODA CT | Solutia 1 - Racordarea CEF FACLIA 0,495MW in derivatia PT 1 SAT FACLIA din LEA 20kV 6001. Lucrari pe tarif de racordare - montarea unui stalp din beton de intindere-tractiune (dupa stalpul existent nr. 8 in axul derivatiei catre PT 1 SAT FACLIA din LEA 20 kV 6001 ), tip 12/G/31, echipat cu lanturi duble cu izolatori compozit, consolă semiorizontala de intindere; - montarea unui stalp din beton de intindere-tractiune, tip 12/G/31, echipat cu lanturi duble cu izolatori compozit, consolă semiorizontala de intindere, cu separator tripolar 24kV, 400 A cu cuțite de punere la pământ, montare verticală pe stâlp, pentru a se realiza trecerea LEA 20kV in LES 20kV; - realizare trecere LEA 20kV in LES 20kV prin montarea pe stalp a unui set de terminale unipolare pentru exterior pentru cablu MT cu câmp radial cu izolaţie extrudată şi un set de descărcătoare cu oxizi metalici si dispozitive de deconectare; - pentru stalpii echipati cu aparataj se va realiza o priza comuna de pamant avand rezistenta de dispersie sub 4 ohmi; - realizare LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, conform specificației Enel pe o lungime de traseu de aproximativ 50 m; - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Faclia, la limita de proprietate, cu: • o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta , conf. Specificatie Enel • o celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clasă 0,5S). si 2 reductori de tensiune 20/0,4 kV (de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens (reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica) , grup de masura si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat.6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat.6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia 1: - Montare punct de conexiune prevazut cu un compartiment de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea, un compartiment de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului si nisa pentru montare contor de decontare. Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,05 km -solutia 1, respectiv 0,5 km solutia 2 ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehniceunificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 10288269 | 2023-11-08 | 10288269 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0.48484
11073 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.98 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL | Varianta unica – Racordarea CEF Cazanesti intrare-iesire in LEA 20 kV Malu din statia 110/20 kV Cazanesti intre stalpii nr. 39 si 40 inaintea IMS 8923. Lucrari pe tarif de racordare - realizare racord de tip intrare-iesire, in axul LEA 20 kV Malu si se vor echipa stalpii speciali existenti 39 si 40 cu coronament semiorizontal, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti, descarcatori, terminale unipolare de exterior, - realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 30 m; - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Cazanesti, la limita de proprietate, cu: • 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel • o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura echipata cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0 ,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,6 km ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 11973266 | 16/08/2023 | 11973266 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0.958
11074 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 73 IPMC | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 32 m din stalp LEA 0.4 kV stalp SC10001/006 existent pe str Intr Retezat pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (14 m dale) si B (6 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943139 | 22/05/2024 | 19943139 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00292
11075 | Restaurant+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0594 | 0,4 | PTA 3467 DRAJNA | Din firida tip E1+3 nr.3 aferenta PTab nou care se vor monta pe lucrari de intarire retea se va racorda un cablu de sectiune 3x95+50N in lungime de 250m pozat subteran (din care 10m subtraversare foraj DN 3A Drajna-Fetesti, 70m drum pamant, 170m drum pietruit+asfalt) pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 125A si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton pe domeniul public la limita de proprietate utilizator. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. ,, | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304354 | 2024-08-07 | 20304354 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.058207
11076 | Imobile+CEF( Anexa 1) | Fotovoltaic | Constanta | 0.1 | 0,4 | PTA 425 SMA CERNAVODA | Se va realiza un racord nou din borne trafo aferent PTAB 425 (realizat pe lucrare de intarire) cu un cablu de sectiune 4x1x240 mmp in lungime de 8 m pana la un TGD nou montat pe perete interior PTAB, echipat cu intreruptor In=630 A reglat la 0.6%. Din Intreruptor nou montat se va poza un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 15 m pana la o Firida E2+2 noua montata pe domeniu public. Din Firida noua montata se va realiza un bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20271984 | 22/07/2024 | 20271984 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097998
11077 | CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02432 | 0,4 | PTA 2872 MOBILA BUDESTI | - Bransament trifazat existent. BMPT 40A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414725 | 30/07/2024 | 24414725 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.023833
11078 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413801 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231302837/2 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11079 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443243 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230053558/4 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11080 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23798381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23798381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220463249/3 | 31/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11081 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23498216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23498216 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230345574/3 | 29/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11082 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220811684/2 | 30/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11083 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0057 | 0,230 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433461 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241171864/2 | 31/07/2024 | 0.005576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005576 | 0
11084 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23654415 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210022633/2 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11085 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23531937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23531937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240248431/4 | 31/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11086 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 1429 SPITAL HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210742889/2 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11087 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3571 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23569060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23569060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220371236/3 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11088 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTAB-5101 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23498222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23498222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230160018/4 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11089 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PTA 3073 CEACU | - Bransament trifazat montat aparent pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Hanul lui Ceacu instalatie existenta. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20327074 | 2024-08-07 | 20327074 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220197412/4 | 31/07/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
11090 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436730 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213822285/2 | 30/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11091 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,400 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433411 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221405134/2 | 25/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11092 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,400 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24497241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497241 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231292655/2 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11093 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,400 | PT 721 HOTEL GAMA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270348 | 26/06/2024 | 20270348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213044146/3 | 31/07/2024 | 0.007051 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007051 | 0
11094 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,230 | PTA 3178 ROSETI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250844 | 2024-11-07 | 20250844 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221232716/4 | 31/07/2024 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
11095 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009555 | 0,230 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | Bransament monofazat existent. BMPM 40A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654556 | 2024-08-07 | 23654556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221070615/4 | 31/07/2024 | 0.009264 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009264 | 0
11096 | Spalatorie auto+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0495 | 0,400 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | Bransament trifazat existent conform ATR 06508189/16.10.2020. BMPT 100A existent. Masura existenta. Se va reprograma contorul in montaj semidirect existent de catre Retele Electrice Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20156082 | 30/05/2024 | 20156082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221236439/4 | 31/07/2024 | 0.04849 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04849 | 0
11097 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23473025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23473025 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220795124/2 | 31/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11098 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0,230 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220257802/4 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11099 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23656501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23656501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220327057/3 | 31/07/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
11100 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,230 | PTA 8445-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23666185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23666185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230380067/4 | 27/07/2024 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
11101 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24401613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401613 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231202207/3 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11102 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386508 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220804394/3 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11103 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20313581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313581 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213053494/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11104 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23504758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23504758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241005994/3 | 30/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11105 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419562 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213843008/2 | 30/07/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11106 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1728 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24499115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24499115 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221468672/2 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11107 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00468 | 0,230 | PTA 6013-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20131602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230653273/4 | 30/07/2024 | 0.004576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004576 | 0
11108 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441051 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220885247/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11109 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443272 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220886350/3 | 30/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11110 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20268540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213296561/2 | 31/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11111 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419631 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211551473/2 | 31/07/2024 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
11112 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24277857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24277857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221073359/3 | 30/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11113 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00332 | 0,230 | PTA 101 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23415995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23415995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240151670/4 | 31/07/2024 | 0.003244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003244 | 0
11114 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PTA 2910 SMA CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24495252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24495252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221239780/5 | 31/07/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11115 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23521839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23521839 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211342112/2 | 31/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11116 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443152 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220096702/3 | 31/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11117 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 10 STR CALOMFIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20845340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20845340 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211946314/2 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11118 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 247 BL.CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240236494/4 | 27/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11119 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24424862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424862 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240270582/4 | 27/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11120 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00989 | 0,400 | PTA 8569-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177450 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230418542/4 | 16/07/2024 | 0.00969 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00969 | 0
11121 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382105 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230942779/3 | 18/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11122 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420910 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230604954/2 | 27/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11123 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,230 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24426063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212638133/2 | 29/07/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
11124 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24428582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213787915/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11125 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 254 SAT 2 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210840844/2 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11126 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431514 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230338060/4 | 27/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11127 | LOCUINTA-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436948 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230972097/4 | 27/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11128 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,400 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24459310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459310 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213502033/2 | 31/07/2024 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
11129 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230474656/3 | 16/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11130 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,400 | PTA 5187 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23570626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23570626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231333628/2 | 23/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11131 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,230 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24391803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391803 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212258344/3 | 30/07/2024 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
11132 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408510 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220034287/2 | 29/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11133 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 8097-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419605 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231304839/3 | 30/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11134 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,400 | PT 933 MINIFARM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210238609/2 | 31/07/2024 | 0.011755 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011755 | 0
11135 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240800064/3 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11136 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,230 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450526 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221376917/2 | 31/07/2024 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
11137 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24444412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230370426/4 | 30/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11138 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24402390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230371854/3 | 30/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11139 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3467 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220257981/4 | 30/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11140 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA 5170 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417281 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230092854/4 | 30/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11141 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24427709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231324718/2 | 30/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11142 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,400 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24392493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213694877/2 | 30/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11143 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220840091/2 | 30/07/2024 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
11144 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441231 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211947214/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11145 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443530 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220650573/2 | 30/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11146 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,230 | PT SUBTERAN 38 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22690819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22690819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211490699/2 | 2024-09-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11147 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,230 | PTA 297 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22192741 | 2024-05-07 | 22192741 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212867069/3 | 31/07/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
11148 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,400 | PTA 1721 MAGURENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24429000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221431560/3 | 31/07/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11149 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,400 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436826 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213122738/3 | 27/07/2024 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
11150 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23646857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23646857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220173809/3 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11151 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441877 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221397965/2 | 2024-01-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11152 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,400 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210734587/3 | 2024-01-08 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
11153 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23656010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23656010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220631347/5 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0