13801 | Restaurant anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.01 | 0,4 | PTZ 336 BLOCURI L 11106 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25089949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25089949 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240947482/4 | 2024-12-20 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
13802 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00595 | 0,23 | PTA 2745 CLINCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269464 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220045874/4 | 2024-12-20 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
13803 | Lacas de cult CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25266073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266073 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220554374/2 | 2024-12-20 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13804 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1755 NEAGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25336948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25336948 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213329850/4 | 2024-12-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13805 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 242 MAGAZIN TOMIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25385392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385392 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213135114/2 | 2024-12-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13806 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25385219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240416124/4 | 2024-12-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13807 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25387743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25387743 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230692625/3 | 2024-12-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13808 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 167 VALEA TEILOR L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25386970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25386970 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240613932/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13809 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25389368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389368 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211504842/2 | 2024-12-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13810 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 558 BL SR5 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400178 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213188763/3 | 2024-12-20 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13811 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25391250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391250 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230154707/4 | 2024-12-20 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13812 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25395613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25395613 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213810697/2 | 2024-12-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13813 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3120 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221141995/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13814 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25355165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240793908/3 | 2024-12-20 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13815 | locuinta + cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2594 SMA CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25348884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25348884 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220032050/3 | 2024-12-20 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
13816 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5126-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25351160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230168386/4 | 2024-12-20 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13817 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25314190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314190 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240661317/4 | 2024-12-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13818 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3466 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358681 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220355496/3 | 2024-12-20 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13819 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25080518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080518 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221259401/5 | 2024-12-20 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13820 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24960435 | 2024-10-17 | 24960435 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213149355/4 | 2024-12-20 | 0.012722 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012722 | 0
13821 | ateliere auto+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0095 | 0,4 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 25m din care 15m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SC 10001 de bransament pana in BMPT32A existent. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25239888 | 2024-12-05 | 25239888 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231320242/3 | 2024-12-20 | 0.009309 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009309 | 0
13822 | LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU ZAMFIRESCU"+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0,4 | PTA 3170 | Din bornele 0,4kV trafo aferent PTA 3170 se va monta o coloana noua JT, de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 6m, ce va alimenta o CD 0,4 kV noua securizata, unificata, cu intrerupator de 180A, amplasata pe stalpul PTA 3170. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu cu sectiunea de 3x95+50N mmp in lungime de10 m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 125A cu Ir=0,7. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA 3170. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 20303442 | 2024-09-25 | 20303442 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220677752/3 | 2024-12-20 | 0.048998 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048998 | 0
13823 | CEF Oltenita 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.55 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 KV | Conform solutiei 2: Lucrari pe tarif de racordare 1 Lucrari in statia 110/20kV Oltenita SUD Reconfigurare sistem bare 20kV in st Oltenita SUD astfel: -deasupra celulei de linie 20Y se vor sectiona barele transversale ale statiei. Bara 1-20kV va fi intrerupta deaspra celulei 20Y. Bara 2-20kV va fi conectata intr-o celula de racord in bare, noua, compacta 24kV, 1600A, cu izolatie in aer, de tipul DY732RO/2. In continuarea ei se vor instala 2 celule noi, compacte, 24kV, 1600A, izolate in aer cu intreruptor in vid, cu translatie verticala de tipul DY696A .In spatiu creat se vor monta cele doua celule noi si anume: celula racord bare 24kV si celula linie 24kV pentru CEF OLTENITA 1 si se va crea un spatiu necesar pentru celula 24kV aferenta CEF OLTENITA 2; celulele noi vor fi integrate in SCADA si in sistemul de telecontrol si telemasura al statiei de transformare Oltenita SUD. - Circuitele secundare din celula pentru noul racord vor fi integrate prin intermediul unui releu de protectie DV971A2NCI nou care se va instala in zona de circuite secundare a statiei OLTENITA SUD. - mutarea liniilor LE 20kV existente din celulele 16Y si 18Y in celulele de linie 20kV rezerva care vor fi reechipate si integrate in SCADA si sistemul de telecontrol existenta al statiei; Cele doua celule de rezerva se vor echipa astfel: ? 2 x separator de bare 630A; ? Intrerupator debrosabil 630A; ? 3xTC 400/5A, cls. 0,2s; ? 1xTCH 100/1A; ? Separator de punere la pamant. 2 Racord LES 20kV +FO - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,270km cu traseul de la celula proiectata din sta?ia 110/20 kV Oltenita SUD pân? la punctul de conexiune de 20 kV proiectat , amplasat la cca 270m de statia Oltenita SUD ; Pe traseul de medie tensiune care realizeaza racordul intre PC nou si ST OLTENITA SUD se va instala si fibra optica. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 270m de statia Oltenita SUD echipata cu: ·,,1celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV<(>,<)> clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC<(>,<)> 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Oltenita SUD, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDD (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Dobrogea cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 4,7km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 9356230 | 2022-08-30 | 9356230 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221447905/1 | 2024-12-18 | 4.447 | PRODUCATOR | 4.447 | 0
13824 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25293378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293378 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210105376/2 | 2024-12-21 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13825 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25314803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314803 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230328430/3 | 2024-12-21 | 0.004701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004701 | 0
13826 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25366958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366958 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212899536/3 | 2024-12-21 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13827 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00957 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25401004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25401004 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220896058/4 | 2024-12-21 | 0.009359 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009359 | 0
13828 | Constanta, Constanta, Strada Flamanda, nr. 44 (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25402228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402228 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211906376/2 | 2024-12-21 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
13829 | Constanta, Corbu, Strada Lastunului, nr. 43 (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25402421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402421 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210327439/2 | 2024-12-21 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13830 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0091 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25412272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25412272 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221130858/3 | 2024-12-21 | 0.008818 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008818 | 0
13831 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19665146 | 2024-04-16 | 19665146 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213396012/3 | 2024-12-20 | 0.008731 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008731 | 0
13832 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1739 CAP RADU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25264326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25264326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220567008/4 | 2024-12-23 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13833 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5439-FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310885 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230258634/3 | 2024-12-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13834 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 254 L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25354623 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240025344/4 | 2024-12-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13835 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230307741/4 | 2024-12-23 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13836 | Parohia Adormirea I + CEF Anexa2_AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 19 STR. GRIVITEI TELEKOM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25351180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351180 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210809726/3 | 2024-12-23 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
13837 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25343372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25343372 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220185824/5 | 2024-12-23 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13838 | Locuinta+CEF AFM_Anexa1_ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25119915 | 2024-12-04 | 25119915 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213439100/3 | 2024-12-20 | 0.007834 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007834 | 0
13839 | locuinta+cef/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 282 MOARA L 10101 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 180664199/15.03.2017 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat nou tip CERM SM in BMPM existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24990645 | 2024-11-08 | 24990645 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241218147/1 | 2024-12-23 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
13840 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 8040-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8040 prin bransament monofazat existent din cablu jt 10+10mmp pozat aerian, cu BMPm32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25315769 | 2024-12-12 | 25315769 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230087443/4 | 2024-12-23 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13841 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25333780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333780 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220352189/2 | 2024-12-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13842 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358601 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213362408/1 | 2024-12-23 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
13843 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3175 AEI COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384632 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221321760/4 | 2024-12-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13844 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25358095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358095 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221123850/3 | 2024-12-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13845 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25389692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210665096/3 | 2024-12-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13846 | Instalatie fotovoltaica locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-5060 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25391149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391149 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231286344/2 | 2024-12-23 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
13847 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-5533 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25396167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25396167 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230046943/4 | 2024-12-23 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13848 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25398995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25398995 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210514134/3 | 2024-12-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13849 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005995 | 0,4 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25366435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366435 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240283485/4 | 2024-12-24 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
13850 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25080289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080289 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230525394/3 | 2024-12-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13851 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor deinterfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24524613 | 2024-08-19 | 24524613 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214017888/1 | 2024-12-23 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
13852 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.017 | 0,4 | PCZ 3486 L20 BOIANU | - Se va realiza un bransament trifazat cu cablu montat aparent in lungime de 4m (Quadripolar 3x25+16Cu GSCC014/008-4m din care 1m pozat aparent pe cladire) alimentat din firida generala bloc C20 existenta pe strada Prel Bucuresti, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 40A. Cutia se va monta deasupra firidei generale. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Mutare masura existenta din interior in firida BMPT. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25047731 | 2024-11-08 | 25047731 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220705473/4 | 2024-12-23 | 0.01664 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01664 | 0
13853 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 267 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25196714 | 2024-12-05 | 25196714 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210030755/4 | 2024-12-24 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
13854 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25388637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388637 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240450313/3 | 2024-12-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13855 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25388970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388970 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240986924/3 | 2024-12-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13856 | CEF LOCUINTA anexa 21 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25340607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25340607 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241044346/4 | 2024-12-24 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13857 | PAROHIE+CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1519 MOARA VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25393742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393742 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220605742/3 | 2024-12-24 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13858 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25419945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25419945 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230593276/2 | 2024-12-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13859 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,23 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25422242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422242 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220755186/3 | 2024-12-24 | 0.004929 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004929 | 0
13860 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0,23 | PTA 38 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25422987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422987 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240264226/3 | 2024-12-24 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
13861 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00565 | 0,23 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25423077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25423077 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210272012/2 | 2024-12-24 | 0.005517 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005517 | 0
13862 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25427826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427826 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230040217/3 | 2024-12-24 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
13863 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25427850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427850 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211865077/2 | 2024-12-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13864 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00935 | 0,4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25431557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25431557 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213782156/2 | 2024-12-24 | 0.009153 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009153 | 0
13865 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25343331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25343331 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160112/3 | 2024-12-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13866 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400199 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220679327/3 | 2024-12-24 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13867 | locuinta+CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00585 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25380441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230727725/3 | 2024-12-25 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
13868 | Anexa + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01065 | 0,4 | PT 242 DALCO L 9217 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19502546 | 2024-12-04 | 19502546 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240911865/3 | 2024-12-27 | 0.010427 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010427 | 0
13869 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8674 COSAMBESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 10m, cu BMPm32A amplasat pe stalp SE4 de bransament existent. Pentru sporul de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari: Demontare (prin grija R.E.D.) bransamentul monofazat existent si contorul aferent. Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 34m, din care 24m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SE4 de bransament existent, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Pringrija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Romania S.A | 25246233 | 2024-11-26 | 25246233 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230044312/5 | 2024-12-27 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
13870 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor deinterfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24515665 | 2024-08-07 | 24515665 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214014953/1 | 2024-12-27 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
13871 | Cariera Garvan+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 0,4 | A20 9903- MACIN TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Se percep pierderi in elementele de retea aflate intre punctul de delimitare si punctul de masura: LEA 20 Kv 585 ml si Trafo 1000 KVA Priza de pamant ce face parte din instalatia de utilizare a consumatorului se va realiza-intretine pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata ANRE. | Rețele Electrice Romania S.A | 25067708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067708 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240639097/2 | 2024-12-27 | 0.09799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09799 | 0
13872 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,23 | PTA 1657 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25397428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25397428 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212262798/2 | 2024-12-27 | 0.005125 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005125 | 0
13873 | AFM - LOCUINTA PERSONALA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01056 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25378207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25378207 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231227642/3 | 2024-12-28 | 0.010269 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010269 | 0
13874 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25378126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25378126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212003296/2 | 2024-12-28 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
13875 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25385260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212805645/3 | 2024-12-28 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13876 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1532 IT VALERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25400915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400915 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220299178/4 | 2024-12-28 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13877 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25437000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437000 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230004699/4 | 2024-12-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13878 | Locuinta + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8547-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25436921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231364396/2 | 2024-12-28 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13879 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440975 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213656752/3 | 2024-12-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13880 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440142 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213724860/2 | 2024-12-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13881 | Locuinta unifamiliala +CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PCZ 3243 CONFORT SILOZ | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Mircea Cel Batran in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25087394 | 2024-11-15 | 25087394 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221150030/3 | 2024-12-30 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
13882 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0288 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD aferenta PTA 8600 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25mmp, cu lungimea de 5m pozat subteran pana in BMPT125A amplasat pe fundatie din beton in vecinatatea PTA. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25319692 | 2024-12-12 | 25319692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231208090/5 | 2024-12-30 | 0.028223 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.028223 | 0
13883 | irigatii+cef / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.295 | 0,4 | A20 IRIGATII 2-STEFAN CEL MARE SL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25376737 | 2024-12-13 | 25376737 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221289741/3 | 2024-12-30 | 0.2891 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2891 | 0
13884 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 250 L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25389762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240041892/5 | 2024-12-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13885 | Prosumator NEAGU MARIN Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00555 | 0,23 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25379035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25379035 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230055347/4 | 2024-12-30 | 0.005431 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005431 | 0
13886 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PCZ-8425-CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25393933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393933 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231087253/3 | 2024-12-30 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13887 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 703 ANL VALU LUI TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25437244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437244 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213385627/3 | 2024-12-31 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13888 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.006 | 0,23 | PTA 38 ZEBIL+SERE L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25089126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25089126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241171730/2 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13889 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25216556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216556 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212413617/3 | 2024-12-31 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13890 | Casa + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 942 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25274736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25274736 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213432798/3 | 2024-12-31 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13891 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25306150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306150 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220193700/3 | 2024-12-31 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13892 | locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004995 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331319 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221072381/4 | 2024-12-31 | 0.004893 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004893 | 0
13893 | locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00444 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331374 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221072370/3 | 2024-12-31 | 0.004349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004349 | 0
13894 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00605 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25356513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25356513 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230255260/5 | 2024-12-31 | 0.005919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005919 | 0
13895 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0048 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25399940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399940 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240482655/3 | 2024-12-31 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
13896 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25404724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404724 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240570990/4 | 2024-12-31 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13897 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25405928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25405928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214041616/3 | 2024-12-31 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
13898 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416695 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240518789/5 | 2024-12-31 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13899 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25418745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25418745 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220105466/2 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13900 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00696 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25422771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213252811/2 | 2024-12-31 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13901 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25432513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432513 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230299752/4 | 2024-12-31 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13902 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25444812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444812 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230063818/3 | 2024-12-31 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13903 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25444730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444730 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214035181/2 | 2024-12-31 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
13904 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 94 CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25445297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25445297 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240176970/3 | 2024-12-31 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
13905 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00968 | 0,4 | PTA 8291-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447275 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230367095/5 | 2024-12-31 | 0.009485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009485 | 0
13906 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00572 | 0,23 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447884 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220360357/3 | 2024-12-31 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
13907 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25449361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25449361 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230981200/3 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13908 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25478792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478792 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231075171/3 | 2024-12-31 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13909 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25503441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25503441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230919458/3 | 2024-12-31 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13910 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25506850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25506850 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240295354/3 | 2024-12-31 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13911 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 812 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25509914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25509914 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214015392/2 | 2024-12-31 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
13912 | CEF 6.435 KW | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0046 | 0,23 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25510019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25510019 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230300632/4 | 2024-12-31 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
13913 | Constanta, Techirghiol, Strada Costache Negri, nr. 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00817 | 0,4 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25601357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25601357 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211551675/4 | 2024-12-31 | 0.007807 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007807 | 0
13914 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25608317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25608317 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220263517/3 | 2024-12-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13915 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3689 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25609699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25609699 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220207054/2 | 2024-12-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13916 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25360247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25360247 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212262709/3 | 2024-12-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13917 | Unitate invatamant+CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.05 | 0,4 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | - Se va realiza o LES de JT cu cablu montat subteran in profil B in lungime de 30m cu subtraversarea strazii Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989 (cablu Quadripolar 3x240+150N-30m din care 28m pozat subteran traseu beton) alimentat din firida tip E2+2 montata pe lucrari intarire retea, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 24987197 | 2024-11-06 | 24987197 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0485
13918 | locuinta+cef / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1382 CRUCEA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Turcului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25035083 | 2024-11-07 | 25035083 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
13919 | Locuinta - Spor de putere | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25042156 | 2024-11-11 | 25042156 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
13920 | Locuinta+CEF/ANEXA 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25072237 | 2024-11-12 | 25072237 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011759
13921 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25154512 | 2024-11-26 | 25154512 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0047
13922 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25149685 | 2024-11-28 | 25149685 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003372
13923 | locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25210201 | 2024-12-06 | 25210201 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007835
13924 | HALA PRODUCTIE BRODERIE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0264 | 0,4 | PTA 1089 GR SOCIAL IAS M KOG | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 10 m din CD 0.4 kV existent aferent PT 1089 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea[stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, s | Rețele Electrice Romania S.A | 25207531 | 2024-12-09 | 25207531 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.025822
13925 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTAB 1800 POSTA CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25287166 | 2024-12-09 | 25287166 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007545
13926 | TECROM 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 4.997 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV | Solutie de racordare analizata: varianta unica – racord radial la bara C 20 kV in statia 110/20kV Barbulesti (celula 20 kV existenta Barbulesti 5) Pentru racordarea CEF Tecrom 2 se vor utiliza urmatoarele echipamente de retea realizate de catre utilizator, prin intermediul unui CR anterior, ce a fost reziliat: ,,celula existenta Barbulesti 5 din statia 110/20 kV Barbulesti, ,,punctul de conexiuni 20 kV existent in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Barbulesti cu doua compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public Compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV fiind echipat cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. Specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord LES 20 kV intre celula 20 kV si PC cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, in lungime de cca 150 m. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV existent prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica:Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: ,,punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitivde Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare bobina compensare 230 kVAr; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV si CEF in lungime de 1,3 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ≤ 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile la OD. Celelaltemateriale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388275 | 26/01/2024 | 17388275 | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA noua 110 kV Lehliu - Tamadau – 19,14 km - LEA noua 110 kV Dragalina – Calarasi – 25,8 km - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi - Pelicanu – 7,78 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Slobozia Sud– 16,65 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi- Mircea Voda – 9,88 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi – Pietroiu – 29,6 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Fetesti – Pietroiu – 16,1 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Vlad Tepes – Lehliu Gara - 34,31 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara – Lehliu – 9,47 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragos Voda – Vlad Tepes - 15,45 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud– Dragos Voda - 30,52 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiunein RET: Lucrari care nu sunt in Planul de Dezvolatre RET: ,,al treilea transformator 250MVA 400/110kV in statia Gura Ialomitei ,,al treilea transformator 250MVA 400/110 kV in statia Pelicanu Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Tecrom 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de devzolatre RET/RED, necesare pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Tecrom 2. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Tecrom 2. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEF conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile in care rezulta suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea intreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEF pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul va fi echipat cu modulde comunicatie ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. Modulul de comunicatie acceptă următoarele standarde mobile wireless: – LTE – UMTS – GSM Pe langa modulul de comunicatie poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: •,,PLC buc 1 •,,modul de comunicatie cu antena mobila buc 1 •,,protectie alimentare AC UPS buc 1 •,,UPS buc 1 •,,Dulap metalic 60x60 buc 1 •,,Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 •,,Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: A. Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica /trafo/autotrafo monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. B. Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice/trafo/autotrafo monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei/trafo/autotrafo monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. C. Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caractersitici: Timpi de deconectare A. Timp de evaluare si transmitere semnal deconectare catre sistemul de protectie al centralei electrice Secventa 1 timp declansare intrerupator linie monitorizata ( inclusiv functionare protective linie) - 80 ms. Secventa 2 - functionare PLC si transmitere comanda deconectare catre centrala – 100 ms Secventa 3 Timp transmitere pachet date comanda deconectare (50 kbytes) la o viteza de transmitere date prin operatorii de telefonie mobile de 15Mbps (1.875MBps) este de 26ms. Secventa 4 – functionare sistem management al centralei si timp declansare intrerupator trafo – 100 ms.Timp total secventa 1 – 4 -326 ms. Nota: S-au considerat timpii maximali acceptati de legislatia in vigoare pentru declansarea unei protectii standard si anume: a) în cazul funcţionării normale a protecţiilor şi întreruptoarelor (fără refuz): - 80 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 100 ms, în reţelele de 220 kV; - 120 ms, în reţelele de 110 kV; b) în cazul defectelor însoţite de refuz al unui întreruptor: - 200-250 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 250-300 ms, în reţelele de 220 kV; 300 ms, în reţelele de 110 kV. Avand in vedere cele mentionate si faptul ca, conform Norma tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00 din 14.11.2012 se admite un timp de deconectare maximal la 400 kV de 250ms se considera ca timpul maximal calculat pentru deconectarea centralei electrice analizata de 326 ms este acoperitor pentru protectia la suprasarcina a elementelor de retea. In plus, toate centralele racordate directla linia monitorizata vor fi deconectate la disparitia tensiunii pe linia de racord prin protectiile propria riscul de aparitie a avariilor cauzate de suprasarcina pe elementele de retea identificate in suprasarcina este minim. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita opera |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.877
13927 | TECROM 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 4.997 | 20 | BARBULESTI 110/20 KV | Solutie de racordare analizata: varianta unica – racord radial la bara C 20 kV in statia 110/20kV Barbulesti (celula 20 kV existenta Barbulesti 4) Pentru racordarea CEF Tecrom 1 se vor utiliza urmatoarele echipamente de retea realizate de catre utilizator, prin intermediul unui CR anterior, ce a fost reziliat: ,,celula existenta Barbulesti 4 din statia 110/20 kV Barbulesti, ,,punctul de conexiuni 20 kV existent in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Barbulesti cu doua compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public Compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV fiind echipat cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. Specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord LES 20 kV intre celula 20 kV si PC cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, in lungime de cca 150 m. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV existent prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica:Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: ,,punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitivde Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare bobina compensare 230 kVAr; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV si CEF in lungime de 1,3 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ≤ 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile la OD. Celelaltemateriale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17388437 | 31/01/2024 | 17388437 | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA noua 110 kV Lehliu - Tamadau – 19,14 km - LEA noua 110 kV Dragalina – Calarasi – 25,8 km - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi - Pelicanu – 7,78 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Slobozia Sud– 16,65 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi- Mircea Voda – 9,88 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi – Pietroiu – 29,6 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Fetesti – Pietroiu – 16,1 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Vlad Tepes – Lehliu Gara - 34,31 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara – Lehliu – 9,47 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Dragos Voda – Vlad Tepes - 15,45 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud– Dragos Voda - 30,52 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt in Planul de Dezvolatre RET: ,,al treilea transformator 250MVA 400/110kV in statia Gura Ialomitei ,,al treilea transformator 250MVA 400/110 kV in statia Pelicanu Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Tecrom 1 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de devzolatre RET/RED, necesare pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Tecrom 1. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Tecrom 1. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEF conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile in care rezulta suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea intreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prinreteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEF pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul va fi echipat cu modul de comunicatie ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. Modulul de comunicatie acceptă următoarele standarde mobile wireless: – LTE – UMTS – GSM Pe langa modulul de comunicatie poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: •,,PLC buc 1 •,,modul de comunicatie cu antena mobila buc 1 •,,protectie alimentare AC UPS buc 1 •,,UPS buc 1 •,,Dulap metalic 60x60 buc 1 •,,Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 •,,Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: A. Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica /trafo/autotrafo monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. B. Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice/trafo/autotrafo monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei/trafo/autotrafo monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. C. Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caractersitici: Timpi de deconectare A. Timp de evaluare si transmitere semnal deconectare catre sistemul de protectie al centralei electrice Secventa 1 timp declansare intrerupator linie monitorizata ( inclusiv functionare protective linie) - 80 ms. Secventa 2 - functionare PLC si transmitere comanda deconectare catre centrala – 100 ms Secventa 3 Timp transmitere pachet date comanda deconectare (50 kbytes) la o viteza de transmitere date prin operatorii de telefonie mobile de 15Mbps (1.875MBps) este de 26ms. Secventa 4 – functionare sistem management al centralei si timp declansare intrerupator trafo – 100 ms.Timp total secventa 1 – 4 -326 ms. Nota: S-au considerat timpii maximali acceptati de legislatia in vigoare pentru declansarea unei protectii standard si anume: a) în cazul funcţionării normale a protecţiilor şi întreruptoarelor (fără refuz): - 80 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 100 ms, în reţelele de 220 kV; - 120 ms, în reţelele de 110 kV; b) în cazul defectelor însoţite de refuz al unui întreruptor: - 200-250 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 250-300 ms, în reţelele de 220 kV; 300 ms, în reţelele de 110 kV. Avand in vedere cele mentionate si faptul ca, conform Norma tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00 din 14.11.2012 se admite un timp de deconectare maximal la 400 kV de 250ms se considera ca timpul maximal calculat pentru deconectarea centralei electrice analizata de 326 ms este acoperitor pentru protectia la suprasarcina a elementelor de retea. In plus, toate centralele racordate directla linia monitorizata vor fi deconectate la disparitia tensiunii pe linia de racord prin protectiile propria riscul de aparitie a avariilor cauzate de suprasarcina pe elementele de retea identificate in suprasarcina este minim. |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.877
13928 | Centrala Electrica Fotovoltaica Cobadin | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.2 | 20 | A20 6301 CIOCARLIA- COBADIN CT | Solutia 1: intrare-iesire în LEA 20kV 6301 Ciocarlia racordata in sta?ia 20kV Cobadin bara 20kV rosie Lucrari pe tarif de racordare ,,plantare doi stalpi de intindere-tractiune tip 12/G/31 si demontare conductor intre cei 2 stalpi proiectati; ,,echiparea celor doi stalpi cu console semiorizontale de intindere, lanturi simple cu izolatori compozit, separatoare tripolare de exterior 24 kV, 400 A cu cu?ite de punere la p?mânt, montaj vertical pe stâlp, desc?rc?toare cu ZnO si dispozitive de deconectare, suporti unificati (pentru desc?rc?toare si terminale unipolare de medie tensiune) ,,realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu cablu de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de de aproximativ 2x80 m, intre cei doi stalpi proiectati si PC 20 kV; ,,PC 20 kV in anvelopa de beton proiectat cu 2 compartimente; ,,echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatiiFT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia de racordare analizata - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV OD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Cobadin 2 in lungime de 0,3 km in varianta 1, respectiv 1,6 km in varianta 2 ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian cu putere unitara trafo <=2000kVA. ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12564935 | 15/02/2024 | 12564935 | 2025 | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Cobadin 2: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV in cele 2 variante de racordare: - LES 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031: PIF 2023: ,,LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei (linie nouă); PIF 2024: ,,- Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud; ,,- Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud; ,,- Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu; ,,- LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaş – Smârdan; ,, PIF 2025: ,,- LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu; ,,- Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele; PIF 2026: ,,- TR3 400/110kV Medgidia Sud, 250MVA; ,, ,,Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED: - ,, ,,- Reconductorarea LEA 110 kV Basarabi – Medgidia Sud 13,36 km circuitul 1 ,,- Reconductorarea LEA 110 kV Basarabi – Medgidia Sud 13,36 km circuitul 2 Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET : Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031: PIF 2028: ,,- LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Constanta Nord – Medgidia Sud ,,- Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Gutinaș – Dumbrava ,,- Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Dumbrava – Stejaru ,,- Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Fantanele – Ungheni ,,- Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei ,,- Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smardan – Gutinaș ,,- LEA 400 kV Suceava – Gădălin PIF 2030: ,,- Trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit Lucrari de intarire care nu se regasesc in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica: ,,- amplificarea transformatoarelor 400/110kV din Medgidia Sud de la 250MVA la 400MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Pentru soluția 1: Art. 41. —În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se noteaza i5 și se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. I5 = iMTA+iST110/MT = 97.000+432.000= 529.000 lei /MVA Costul total al intaririlor pentru racordarea în soluția 1 pe indici este de : 529.000,00 lei /MVAx4,551MVA = 2.407.479,00 lei fara TVA Solutia 1,2: Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: 88.332.887,00 lei fara TVA din care: Ti SS N OD = 25.318.604,00 lei fara TVA Ti SS N-1 OD = 2x7.847.820,00 = 15.695.640 lei fara TVA Ti SS N-1 OTS = 47.318.643,00 lei fara TVA Valoarea suportata de Utilizator este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 și estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii și anume: Solutia 1 :Ti =min (2.407.479,00 lei; 88.332.887,00 lei) = 2.407.479,00 lei fara TVA. Solutia 2 :Ti =min (3.017.313,00 lei; 88.332.887,00 lei) = 3.017.313,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2 este 1.629 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Cobadin 2 astfel: La N: 1x14 lunix22 zile lucratoare + 60 zile/km x 8 km = 788 zile lucratoare (LES 110 KV). La N-1: 2x10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 2 x 13,36 km (reconductorari) = 841 zile lucratoare. (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.096
13929 | Parc fotovoltaic 150 kWp - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 0,4 | PTA CAP CHIRNOGENI L2501 | Se va realiza un racord nou din borne TRAFO al PTA 6175 L 2501 cu cablu 3x150+95N mmp in lungime de 8 m pana la o CS nou montata pe stalp echipata cu intreruptor In 250 A, din care se va realiza bransament trifazat de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 250 A si ansamblu TC 125/5. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energieielectrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19656177 | 2024-11-04 | 19656177 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.147
13930 | CEF OLTENITA 7 | Fotovoltaic | CALARASI | 3 | 20 | A20 ULMENI 1-OLTENITA NORD CL | Varianta 1 ? racord radial la stalpul 56 al LEA 20kV Ulmeni 1. Lucrari pe tarif de racordare: - la 15m de stalpul nr. 56 al LEA 20kV Ulmeni se va planta un stalp special 12G (notat cu nr. 57) care se va echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. -pozare LES 20kV intre stalpul special nt. 57 nou proiectat si celula de linie din PC 20kV proiectat, realizata cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2,) pe o distan?? de aproximativ 20m; -PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Ulmeni 1 echipat cu: ?,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate OD; ?,,1 celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5s ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general-celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima detensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 0,3 km in varianta 1 si de cca. 3,5 km in varianta 2; ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo 2x1600kVA; ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru RETELE ELECTRICE DOBROGEA Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile la OD. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran?? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18782949 | 23/04/2024 | 18782949 | 2025 | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Oltenita 8: Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,Reconductorare LEA 110 kV Fundulea ? Solex 23,58 km (REM) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Oltenita Nord ? Ciornuleasa 17,04 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mostistea - Ciornuleasa 15,85 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mostistea ? Oltenita Nord 53,88 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Tamadau - Fundulea 8,26 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda ? Saint Gobain 1,126 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Saint Gobain ? Pelicanu 3,032 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda ? Calarasi 9,88 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Pelicanu ? Calarasi 7,78 km (minim 850 A) ,,LEA noua 110 kV Pelicanu ? Calarasi 7,78 km circuitul 1 ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina ? Calarasi 25,8 km (minim 850 A) ,,LEA noua 110 kV Dragalina ? Calarasi 25,8 km circuitul 1 ,, Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: - Montarea celui de-al 2-lea AT 200MVA 220/110kV in statia Mostistea Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Realizarea lucr?rilor de înt?rire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: ,,Reconductorare LEA 110 kV CEF Tandarei ? Gura Ialomitei 12,9 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei - Slobozia Sud 39,07 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Tamadau ? Lehliu 19,14 km (minim 850 A) ,,LEA noua 110 kV Mostistea ? Oltenita Nord 53,88 km ,,LEA noua 110 kVMostistea - Ciornuleasa 15,85 km ,,LEA noua 110 kV Oltenita Nord ? Ciornuleasa 17,04 km ,,LEA noua 110 kV Pelicanu ? Calarasi 7,78 km circuitul 2 ,,LEA noua 110 kV Dragalina ? Calarasi 25,8 km circuitul 2 ,, Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: - Amplificare autotransformatoare 220/110 kV 2x200MVA ? 2x300MVA in statia de transformare Mostistea Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Oltenita 8 este conditionata de realizarea lucrarilor din RET/OD, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat prin adresa nr. 204290/ 20.03.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET/OD. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Oltenita 8. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CE conform prevederilor Ord 81/2022. | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2.928
13931 | CEF + IS | Fotovoltaic | TULCEA | 4.5 | 20 | S20 9303- TULCEA VEST TL | Varianta 2: Realizare PC 20kV racordat intrare-iesire in LES 20kV 9303 intre stalpul SS0 si celula linie 20kV din statia Tulcea Vest Lucrari pe tarif de racordare: -inlocuire LES 20kV aferenta LEA 20kV 9303 intre celula de linie din st 110/20kV Tulcea Vest si stalpul cu separator SS0 (DC10-3-042000)prin pozarea LES 20kV realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2 in lungime de 100m intre celula de linie din statia 110/20kV Tulcea Vest si PC 20kV proiectat si respectiv LES 20kV in lungime de 70 m intre PC 20kV proiectat si stalpul cu separator SS0 (DC10-3-042000) realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2 ,,PC proiectat in anvelopa de beton echipat cu: 2 celule de linie motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP; ,,celula de masura motorizata UT cu separator si grup demasura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5s ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa LEA 20kV 9303, cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia operatorului cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru variantele 1 si 2: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general-celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general ?,,DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 1,2 km ?,,Posturi trafo avand putere unitara sub 2000kVA si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru operator Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 4,5MW si IS cu puterea instalata de 1MW in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: ?,,Utilizatorul va prevedea in instalatia de utilizare un sistem de managament al energiei produse prin care sa fie limitata Pevacuat in PCC la 4,33MW respectiv Pmax sim absorbita la 80 kW. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538249 | 2024-08-28 | 19538249 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RET110kV:Varianta 2:-Instalare bobina de stingere cu reglaj automat 200Ape bara A-amplificarii trafo110/20kV de pe bara A,de la 16MVA la 25MVA in statia Tulcea Vest Lucrarile de intarire mentionate mai sus nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET.Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET:-Amplificare transformatoare(de la 3x250MVA la 3x400MVA)400/110kV in statia Tulcea Vest Lucrarile de intarire mentionate mai sus nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET.Punerea sub tensiune în ipotezele analizate în studiul de soluție a CEF +IS Tulcea este condiționată de realizarea lucrărilor din planul de dezvoltare RET pentru lucrarile de la punctele3.2.1(N elemente in functiune).Cu referire la limitarea operațională beneficiarul a optat prin adresa inregistrata la Retele Electrice Dobrogea cu nr.209096/26.06.202pentru aplicarea prevederilor ord.81/2022cu referire la limitarea operationala a puterii ținând cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET pentru lucrarile de la punctul 3.2.2(N-1 elemente in functiune)Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF.În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF.Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator,în centrală și în instalațiile OD/OTS.Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere,prelucrare si transmitere date,de tip Remote Terminal Unit(RTU)in statiile de transformare.Pentru configurarea instalatiei,se impun urmatoarele:•La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU(eventual redundant)indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor(intreruptoare in celule 110 kV)care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula.•Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati,precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori,prin conventie de exploatare.•Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare,conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00„Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”.•Echipamentele de tip RTU(care se monteaza in instalatiile OTS)trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie,control si automatizare din instalatiile OTS,conform normei tehnice interne Transelectrica,cod NTI-TEL-S-003-2009-01“Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda,control,protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV,220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate,pe tipuri de scheme primare”,pct. 0.4.„Standarde si acte normative de referinta”.•Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12„Compatibilitate electromagnetica”,SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”,IEC 60068–„Environmental conditions”si setul IEC 60255 aplicabil.•Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie,control si automatizare din instalatiile OTS,in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00(Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare)sau cofrete proprii.•In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc,iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc.•Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa(baterie)pe cealalta;timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus(de regula sub 50 ms)pentru a nu provoca resetarea RTU.Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD,de regula din doua baterii separate,din dulapurile de servicii interne,prin automate de protectie de joasa tensiune.•Toate semnalele binare se vor prelua din celula prin conductoare de cupru,iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului.•Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala.•Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO.•Preluarea datelor analogice(curenti,tensiuni)trebuie realizata separat de echipamentele de protectie,control si automatizare din instalatia OTS/OD.•Pentru preluarea curentilor secundari se recomanda utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal(similar cleste Ditz)care se pot atasa pe fiecare faza a circuitelor de curent,fara întreruperea circuitelor.Se recomanda preluarea curentilor de pe un secundar de masura,altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare.•În cazul preluarii curentilor prin înseriere cu circuitele existente,se recomanda înserierea pe un secundar de masura,altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare.În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundaruluide masura de curent cu echipamentele racordate la acest secundar.•În cazul statiilor cu schema monofilara de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit,curentii trifazati de pe cele doua laturi trebuie preluati separat,iar RTU trebuie prevazut cu doua intrari trifazate de curent.•În cazul statiilor prevazute cu bara de transfer si cupla de transfer sau cuple combinate,datele privind circulatia de curenti trifazati,pozitia întreruptoarelor si declansarile din protectii trebuie preluate separat,corespunzator functionarii elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinata în regim de cupla de transfer.•Tensiunile secundare se vor prelua,de regula,de pe secundarul de masura prin intermediul unui automat trifazat de protectie de joasa tensiune(MCB)separat de cele destinate instalatiilor de protectie,control,automatizare si masura si prevazut în proiectul ALO.Instalatia de automatizare care se va realiza va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie.Instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie(principala,respectiv de rezerva)cu echipamente dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate in studiul de solutie.Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice.In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS,utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS.Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice(echipamentele necesare instalației de automatizare)și calea de comunicație,abonament de date plătit(cartelă)în cazul comunicației de tip GPRS sau similar(calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate).Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala si va asigura punerea in functiune a acestora,comunicația,licența,mentenanța acestora pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport,Reteaua Electrică de Distributie,Producatori(CEE,CEF)și în instalațiile proprii.Costurile tuturor lucrărilor efectuate in instalațiile RET,RED,Producatori (CEE,CEF)pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator si vor fi considerate Tarif de întărire.Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă,abonament de tip APN cu IP fix(static).Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport,Reteaua Electrică de Distributie,Producatori(CEE,CEF)și în instalațiile proprii.Pierderea comunicației sau orice eroarea de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a centralei electrice.Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare,până la finalizarea lucrărilor de întărire la N-1 elemente în funcțiune.Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării.Implementarea,parametrizarea,punerea în funcție,testele de PIF,mentenanța,asigurarea comunicației aferente automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate în cadrul parcului vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia.Utilizatorul este răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de existență a parcului centralei electrice.Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezulta | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.33
13932 | SEDIU + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SC 10001 NR 2 LEA 0.4 kV existent pe str NOPTII, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25078810 | 2024-11-29 | 25078810 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.010583
13933 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Pentru sporul de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari: Demontare (prin grija R.E.D.) bransamentul monofazat existent si contorul aferent. Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 20m, din care 10m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SC 10001 nou de bransament ce se va planta in fundatie burata pe domeniul public la limita de proprietate, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)>ce se va amplasa pe noul stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25195966 | 2024-11-29 | 25195966 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
13934 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Plopilor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se vad desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25144420 | 2024-11-21 | 25144420 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004311
13935 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25233010 | 2024-12-18 | 25233010 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
13936 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7134 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 4x16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. Ionel Perlea, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, prin grija RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE4, pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25330192 | 2024-12-18 | 25330192 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
13937 | locuinta+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 302 BL V7 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25240871 | 2024-12-19 | 25240871 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00783
13938 | locuinta+cef / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01377 | 0,4 | PTA 635 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25461807 | 2024-12-30 | 25461807 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01349
13939 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01496 | 0.4 | PTA 8280-MALU | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8280 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16mmp cu lungimea de 16m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 | Rețele Electrice Romania S.A | 25773797 | 2025-01-27 | 25773797 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01466
13940 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00634 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25383820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25383820 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006212
13941 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25234068 | 2025-01-03 | 25234068 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005878
13942 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA+CEF/ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.25 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310074 | 2025-01-09 | 25310074 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.24492
13943 | Baza de receptie+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PTA5013 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5013<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5013, si BMPT 300A(cu reductori curent 300/5A) ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25390530 | 2025-01-15 | 25390530 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0488
13944 | Locuinta + CEF - Spor de putere/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA SAT 1 PLOPENI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 40 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Crizantemelor, din care 30 m pozat aerian intre stalp SE10 existent si stalp SE4 existent, si 10 m pe stalpul SE4 existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilitade comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25759279 | 2025-01-17 | 25759279 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
13945 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Cameliei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25781038 | 2025-01-22 | 25781038 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014698
13946 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Cameliei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25781711 | 2025-01-22 | 25781711 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014698
13947 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 10 | S10 0401- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 24947980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947980 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.194
13948 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE11al LEA 0,4kV existenta pe str. Intrarea Pescarilor in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE11 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25421882 | 2025-01-28 | 25421882 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029395
13949 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1113 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25247756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247756 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160572/2 | 2025-01-02 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13950 | Casa + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0.4 | PTA 2639 SPITAL BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25155611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155611 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221332593/2 | 2024-12-31 | 7.752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007752 | 0
13951 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0.23 | PT 1284 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25311780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25311780 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213322123/5 | 2025-01-02 | 8.819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
13952 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25339996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25339996 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160527/2 | 2024-12-31 | 5.68 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13953 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0.23 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25380604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380604 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240548153/4 | 2024-12-31 | 5.478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
13954 | BIROURI (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PT 1 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25308599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308599 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213211625/3 | 2024-12-31 | 19.58 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01958 | 0
13955 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0.23 | PTA 6222 SAT 2 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25439818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439818 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210586009/2 | 2024-12-31 | 5.106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005106 | 0
13956 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25380672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380672 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220678494/4 | 2024-12-31 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13957 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25439875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439875 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210041937/2 | 2025-01-01 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13958 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0.4 | PTA 1700 SAPUNARI I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25175316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25175316 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220456038/4 | 2024-12-31 | 9.642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
13959 | Sediu +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01932 | 0.4 | PTAB 3068 LEA ISU CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25337086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337086 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220666895/3 | 2024-12-31 | 18.929 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018929 | 0
13960 | casa + CEF+ anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA 8624 - PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25373614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25373614 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230385286/2 | 2025-01-01 | 3.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
13961 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438414 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220375926/3 | 2025-01-02 | 5.875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
13962 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25342165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213555334/1 | 2025-01-01 | 5.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13963 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25481928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25481928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230968980/3 | 2025-01-01 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13964 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA1 SAT BIRUINTA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25483465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25483465 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210625531/2 | 2025-01-01 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13965 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00582 | 0.23 | PTA 1433 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25487646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487646 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210486435/3 | 2025-01-01 | 5.604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
13966 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.23 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25501563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501563 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213641183/2 | 2025-01-01 | 4.488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
13967 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25667639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667639 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220864378/2 | 2025-01-01 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13968 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 94 BL.SABINELOR L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25368807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368807 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240845579/3 | 2025-01-03 | 5.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13969 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1755 NEAGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25395273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25395273 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240878812/2 | 2025-01-03 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13970 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25083688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083688 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240687944/2 | 2025-01-03 | 3.204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13971 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA SAT RAZOARE L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25349165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210331074/3 | 2025-01-03 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13972 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00572 | 0.23 | PTA 182 AGIGHIOL L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25430422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25430422 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240411758/4 | 2025-01-03 | 5.556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
13973 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25388242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388242 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240307527/4 | 2025-01-03 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13974 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25335262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335262 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220807409/4 | 2025-01-03 | 9.799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13975 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447027 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230012081/4 | 2025-01-03 | 3.919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13976 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447966 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230012104/3 | 2025-01-03 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13977 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2632 MOARA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25508846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25508846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220749729/2 | 2025-01-03 | 5.825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
13978 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25288794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25288794 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212780838/3 | 2025-01-08 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13979 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | MOVILA PTA 7080 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25404611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404611 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230558154/3 | 2025-01-03 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13980 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00559 | 0.23 | PCZ 6267-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25447314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447314 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230727433/3 | 2025-01-06 | 5.477 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005477 | 0
13981 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720065 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240445687/2 | 2025-01-04 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13982 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0.4 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720446 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240762713/3 | 2025-01-04 | 14.69 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
13983 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25727588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25727588 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211490846/2 | 2025-01-04 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13984 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0.23 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25362798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25362798 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230343268/4 | 2025-01-08 | 5.72 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00572 | 0
13985 | LOCUINTA + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0.23 | PTAB 8329-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25362876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25362876 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230362810/3 | 2025-01-08 | 5.596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005596 | 0
13986 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0.4 | PTA 3140 DRAJNA | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE 4 al LEA 0,4kV existenta pe str.Rozelor in lungime de25m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=25m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc,echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE 4 existent.In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 24744201 | 2024-09-25 | 24744201 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220237440/4 | 2025-01-08 | 10.779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
13987 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0.23 | PTA 3064 CALARASI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25088726 | 2024-11-18 | 25088726 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221144369/5 | 2025-01-08 | 8.819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
13988 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239161 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213143371/4 | 2025-01-08 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13989 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 1538 RAZVANI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25393606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393606 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220432368/4 | 2025-01-08 | 5.877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13990 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 3295 BORCEA | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE 4 al LEA 0,4kV existenta pe str.Calea Calarasi-Fetesti in lungime de 30m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=30m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc,echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE 4 existent.In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 20159926 | 2024-07-10 | 20159926 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220151119/3 | 2025-01-08 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
13991 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24650407 | 2024-10-01 | 24650407 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212620325/5 | 2025-01-08 | 19.59 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
13992 | Spa?iu Comercial + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0.23 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 20121576 | 2024-09-03 | 20121576 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221289314/4 | 2025-01-08 | 8.815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008815 | 0
13993 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.25 | 20 | S20 0720- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25180002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180002 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212844693/2 | 2025-01-09 | 244.99 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.24499 | 0
13994 | Protoierie anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.014 | 0.4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25244109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244109 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241154102/2 | 2025-01-09 | 13.62 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01362 | 0
13995 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8292-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416434 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230045144/3 | 2025-01-09 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13996 | LMC IMPEX SRL anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02508 | 0.4 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213591154/2 | 2025-01-09 | 24.568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024568 | 0
13997 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 466 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25448824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25448824 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240437453/3 | 2025-01-09 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13998 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8631-BALACIU-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25454090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454090 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230107895/4 | 2025-01-09 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13999 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0.23 | PTA 1757 DALGA NOUA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25505475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25505475 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220499248/2 | 2025-01-09 | 5.723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005723 | 0
14000 | cladire + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PTSOL 1723 VALEA ARGOVEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25507738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25507738 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221374960/2 | 2025-01-09 | 19.5 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
14001 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 492 LALELELOR 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25360323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25360323 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212928573/2 | 2025-01-09 | 5.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14002 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00777 | 0.23 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Montare masura. | Rețele Electrice Romania S.A | 24791155 | 2024-10-04 | 24791155 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220541392/3 | 2025-01-09 | 7.614 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007614 | 0
14003 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25420293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420293 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231223839/4 | 2025-01-10 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14004 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 2514 ROMTELECOM OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25289559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25289559 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220811268/2 | 2025-01-10 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14005 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25453664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453664 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220347048/2 | 2025-01-10 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14006 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00582 | 0.23 | PT 1435 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25454728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454728 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210996633/2 | 2025-01-10 | 5.604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
14007 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25667606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667606 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230097680/2 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14008 | LOCUINTA + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 3466 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25414038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25414038 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211344787/2 | 2025-01-10 | 5.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14009 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20980160 | 2024-07-29 | 20980160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211395772/2 | 2025-01-10 | 19.354 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019354 | 0
14010 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTMA 6213-HAGIENI | - Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24642625 | 2024-09-06 | 24642625 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230968339/4 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14011 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25446393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25446393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212085410/2 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14012 | locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.23 | PTAB 658 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209032 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210527217/2 | 2025-01-10 | 5.732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
14013 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25494124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25494124 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211703810/2 | 2025-01-10 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14014 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720598 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212850623/3 | 2025-01-10 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14015 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2562 CAP SI COMUNA CASCIOARELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25254859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220533494/3 | 2025-01-10 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14016 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 206 PUT FORAT SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24798739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798739 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211439052/2 | 2025-01-11 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14017 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PTCZ 369 BLOCURI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25290979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290979 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213135147/4 | 2025-01-13 | 14.6 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
14018 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 51 TRAIAN DEREA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25451908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25451908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240195274/4 | 2025-01-13 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14019 | Centrala fotovoltaica / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.176 | 0.4 | PT SOL 35 BJATM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25124460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124460 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213366413/2 | 2025-01-13 | 172.38 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.17238 | 0
14020 | Scoala + CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0.4 | PTCZ 100 BL.6DEZROBIRII L-5808 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25123888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25123888 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210866640/3 | 2025-01-13 | 39.13 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03913 | 0
14021 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25509459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25509459 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211865741/2 | 2025-01-13 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14022 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20980753 | 2024-07-22 | 20980753 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210816319/2 | 2025-01-10 | 19.399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019399 | 0
14023 | LOCUINTA ( SPOR PUTERE )+CEF/ Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | Bransament trifazat existent. BMPT 63A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25267352 | 2024-12-10 | 25267352 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221289448/4 | 2025-01-13 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14024 | Locuinta CEF Anexa1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00481 | 0.23 | PTA 1713 LUPSANU | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25116809 | 2024-11-29 | 25116809 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221427048/3 | 2025-01-13 | 4.614 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004614 | 0
14025 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25505464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25505464 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241185814/2 | 2025-01-13 | 3.91 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
14026 | AFM - LOCUINTA PERSONALA+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.23 | PCZ-8187-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp SE4. Se va inlocui cablul existent cu cablu jt 16+16mmp cu lungimea de 10m. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0 ,4kV este de 303,52 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusivpriza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25044908 | 2024-11-08 | 25044908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230305255/4 | 2025-01-13 | 9.72 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
14027 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00572 | 0.23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25479169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479169 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240650696/3 | 2025-01-13 | 5.556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
14028 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 315 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25479868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479868 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240087780/3 | 2025-01-13 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14029 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.108 | 20 | S20 9211- MARMURA TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25254487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254487 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240711111/4 | 2025-01-13 | 108.188 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.10819 | 0
14030 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01134 | 0.4 | PT 245 SULMONA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20306237 | 2024-12-18 | 20306237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212813611/3 | 2025-01-13 | 11.058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011058 | 0
14031 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01995 | 0.4 | PTA 279 L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25404844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404844 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241193363/3 | 2025-01-13 | 19.549 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019549 | 0
14032 | Hala + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 932 CELULOZEI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m din CS 0.4 kV existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A reglat la 0,8%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20120455 | 2024-06-20 | 20120455 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213999921/1 | 2025-01-13 | 5.78 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
14033 | Locuinta + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00556 | 0.4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Romania S.A | 16414247 | 2023-04-20 | 16414247 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213517837/4 | 2025-01-13 | 5.443 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005443 | 0
14034 | Locuin??+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25664796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25664796 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212173069/2 | 2025-01-14 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14035 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0.4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24581003 | 2024-08-22 | 24581003 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214018159/1 | 2025-01-13 | 9.506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
14036 | locuinta+CEF prosumator / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.4 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25315441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25315441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212883775/2 | 2025-01-14 | 5.633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005633 | 0
14037 | Biserica+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25512360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25512360 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230322524/3 | 2025-01-14 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14038 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25032533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032533 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230730280/3 | 2025-01-15 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14039 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230834218/3 | 2025-01-15 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14040 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA 6179-FACAENI | Se va realiza bransament trifazat nou de sectiune 4X16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. Crinului pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE4 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul existent se va demonta prin grija Retele Electrice Dobrogea in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 23817344 | 2024-07-25 | 23817344 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230855682/3 | 2025-01-14 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14041 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0.23 | PTA 8261-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25730798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730798 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230005454/5 | 2025-01-15 | 5.252 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005252 | 0
14042 | Hala productie + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03066 | 0.4 | PTAB-8522-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25257295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25257295 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230467816/2 | 2025-01-15 | 30.046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.030046 | 0
14043 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1113 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210240589/2 | 2025-01-15 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14044 | CEF Slave Iulia (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1343 MARIUTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25720445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25720445 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220447252/3 | 2025-01-13 | 9.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
14045 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0.4 | PTA 204 CIUCUROVA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25019107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25019107 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240021733/4 | 2025-01-16 | 6.576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006576 | 0
14046 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25258068 | 2024-12-09 | 25258068 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213459483/3 | 2025-01-16 | 9.7 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
14047 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25048920 | 2024-11-06 | 25048920 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212899974/4 | 2025-01-16 | 7.83 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
14048 | parohie+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01494 | 0.4 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25431225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25431225 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231154630/3 | 2025-01-16 | 14.64 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01464 | 0
14049 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00495 | 0.23 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25176142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25176142 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210134750/2 | 2025-01-16 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14050 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTZ 1048 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25504804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504804 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210046280/2 | 2025-01-16 | 4.88 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
14051 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416660 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221197985/4 | 2025-01-17 | 5.78 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14052 | CASA locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007905 | 0.4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25429410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429410 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212687261/3 | 2025-01-17 | 7.737 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007737 | 0
14053 | Calarasi, Cuza Voda, Strada Arpasenilor, nr. 7 (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25439729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439729 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220216728/4 | 2025-01-17 | 5.68 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
14054 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6196-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25758171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758171 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230818108/3 | 2025-01-17 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14055 | casa+cef prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25735338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735338 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220543350/4 | 2025-01-17 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14056 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00793 | 0.4 | PTA 2699 CAP PASAREA | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 18823995 | 2024-04-02 | 18823995 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221402816/3 | 2025-01-16 | 7.77 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00777 | 0
14057 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0.23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24396640 | 2024-08-30 | 24396640 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220031745/3 | 2025-01-16 | 8.104 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008104 | 0
14058 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25040781 | 2024-11-22 | 25040781 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241214413/2 | 2025-01-17 | 7.64 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0
14059 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00902 | 0.23 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24951448 | 2024-11-08 | 24951448 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240382520/3 | 2025-01-17 | 8.83 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00883 | 0
14060 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014685 | 0.4 | PTA 5569 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5569 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 15kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25409204 | 2025-01-03 | 25409204 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231304367/4 | 2025-01-16 | 14.311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014311 | 0
14061 | locuinta+cef/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01763 | 0.4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25345836 | 2024-12-18 | 25345836 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221460832/3 | 2025-01-16 | 17.276 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017276 | 0
14062 | SOCIETATE+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0165 | 0.4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 30m din care 20m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SE4 de bransament pana in BMPT40A existent. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R <4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25342115 | 2024-12-30 | 25342115 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231184767/4 | 2025-01-16 | 16.09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01609 | 0
14063 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5283 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 32A; -se poate acorda sporul de putere de la 3kW, la 6kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25056158 | 2024-12-04 | 25056158 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231288650/2 | 2025-01-16 | 4.89 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
14064 | Locuinta+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8115-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aerian, cu BMPm32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25246400 | 2024-12-12 | 25246400 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230004341/5 | 2025-01-15 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14065 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01656 | 0.4 | PTA 646 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25226245 | 2024-11-21 | 25226245 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213116865/2 | 2025-01-15 | 16.219 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016219 | 0
14066 | Prosumator AFM (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25741331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741331 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210330400/3 | 2025-01-17 | 2.939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14067 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 352 MILA 23 L 10203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Contorul electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 se va reprograma pentru noua putere solicitata Pabs=9,2 kW. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25207694 | 2024-12-06 | 25207694 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240938189/3 | 2025-01-17 | 7.79 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
14068 | PIZZERIE+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25079383 | 2024-11-15 | 25079383 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240675020/2 | 2025-01-17 | 5.68 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
14069 | Pensiune + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.117 | 0.4 | PT 524 CRISAN L 10201 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intreruptorul existent cu intrerupator nou In = 180 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Prezenta lucrare va fi conditionata de PIF lucrare de intarire conform ATR emis cu nr. 17257141/30.05.2023-Comuna Crisan-sediu Primarie si pana la realizarea lucrarilor de intarire conform ATR emis cu nr. 17257141/30.05.2023-Comuna Crisan-sediu Primarie, utilizatorul va putea benefica de o putere de 23,203 kW. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii dela retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietateaacestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25070685 | 2024-11-15 | 25070685 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241201330/4 | 2025-01-17 | 114.657 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11466 | 0
14070 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0.23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 19989627 | 2024-08-12 | 19989627 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220794202/3 | 2025-01-17 | 7.536 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007536 | 0
14071 | locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776127 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213670983/2 | 2025-01-19 | 7.839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14072 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 8337-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25464476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25464476 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230325853/4 | 2025-01-20 | 9.75 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
14073 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 2777 CUCUIETI | - Se va mentine instalatia de racordare existenta bransament trifazat aerian direct la cladire alimentat din stalpul MT+JT al LEA 0,4kV existenta pe str. Calea Bucuresti. BMPT 32A existent. Masura existenta cu contor trifazat in montaj direct (2CA43).Se va inlocui contorul 2CA43 cu contor electronic trifazat in montaj direct smart meter de catre Retele Electrice . -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25014998 | 2024-11-21 | 25014998 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220854669/3 | 2025-01-17 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14074 | Silozuri si anexe + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.096 | 20 | A20 DRAJNA-SLOBOZIA SUD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Drajna prin racord aerian de medie tensiune (LEA 20kV OLAl 3x70mmp) cu lungimea de 450m si PCZ 8422 echipat cu 2 buc. transformatori 20/0,4kV ? 1000kVA. Racordul aerian de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8422, apartin SC Somalex SRL.. Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor executa lucrari de modernizare a echipamentului aferent PCZ 8422. Celula de masura va fi echipata cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu clasa de precizie 0,5. Contorul existent in montaj indirect se va muta din incinta PCZ intr-o carcasa sigilabila din policarbonat armat cu fibra de sticla rezistenta la intemperii, prevazuta cu placa de montare a grupului de masura, ce se va amplasa pe zidul exterior al cladirii. De la celula de masura se va poza cablu pentru grupul de masura prin tub de protectie pana la contorul mutat. Postul de transformare va fi prezavut protectiile necesare pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. Dosarul instalatiei electrice de racordare si al instalatiei electrice de utilizare se vor depune la Zona Ialomita. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Drajna ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x70mmp ? lungime 450m. | Rețele Electrice Romania S.A | 25058635 | 2024-11-07 | 25058635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230550808/3 | 2025-01-17 | 94 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.094 | 0
14075 | Centru Maternal+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.035 | 0.4 | PCZ-8039-TIPOGRAFIE 2 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FG Centru maternal<(>,<)> prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x150+95mmp, cu BMPT 250A amplasat in vecinatatea FG. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic trifazat in montaj semidirect smartmeter existent. Lucrari conexe: Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25062671 | 2024-11-13 | 25062671 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230522694/4 | 2025-01-17 | 34.2 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0342 | 0
14076 | CEF Magureni | Fotovoltaic | CALARASI | 1.25 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | Varianta 1 - Racordare în deriva?ie în LEA 20 kV S?rule?ti ? deriva?ia PTA1721 M?gureni, alimentat? din sta?ia 110/20 kV T?m?d?u, la stâlpul nr. 4 I.,,Lucrari pe tarif de racordare : -,,Realizare racord 20kV între punctul de racordare (LEA 20 kV S?rule?ti ? deriva?ia PTA 1721 M?gureni stâlpul 4) ?i punctul de conexiune, pe o distan?? de max. 25 m: -,,Inlocuire stâlp 4 existent cu stâlp terminal / de intindere nou proiectat nr. 159 bis in deschiderea stâlpilor 159-160 din LEA 20 kV S?rule?ti, tip 12/G/31,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<(><<)>4?; -,,Montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celula de linie LE din PC ?i LEA 20 kV S?rule?ti, deriva?ia PTA 1721 la stâlpul 4 nou proiectat, pozat în tub de protec?ie; -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va r?mâne in proprietatea acestuia); PC ? OD va con?ine: -,,1 celul? de linie (1LE) sosire în LES din LEA S?rule?ti 20 kV deriva?ia PTA 1721 stâlp nr. 4, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,,1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF M?gureni, cu plecare în cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2 ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV cls. 0,2; -,,Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E?Distribu?ie Dobrogea SA a celulelor de linie: montarea de RGDAT?2buc ,UP2020LITE?1buc, baterii acumulatori?2buc, TSA?1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G?CISCO IR1101, Swich-uri Rugged CISCOIE?4 000?8S4G?E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT?045_TLC-M ?TIPB si accesoriile de conectica; -,,Montare grup de m?surare de decontare în firida securizata, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispozitie de OD); In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Sarulesti, puterea poate fi evacuata de CEF Magureni pe linia de bucla LEA 20kV Valea Argovei din statia Mostistea. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, dininstalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. | Rețele Electrice Romania S.A | 8756070 | 2022-04-21 | 08756070 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221443798/1 | 2025-01-17 | 1.13 | PRODUCATOR | 1.13 | 0
14077 | Magazin+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.025 | 0.4 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25165990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25165990 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212992406/4 | 2025-01-20 | 24.495 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024495 | 0
14078 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1740 CAP STEFANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25428723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428723 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220478896/2 | 2025-01-20 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14079 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 6610 LOTIZARI MOVILITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25748857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25748857 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213337927/2 | 2025-01-20 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14080 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2897 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25480040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25480040 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220668752/4 | 2025-01-20 | 5.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14081 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PTA 547 SAT 3 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25487671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487671 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210929011/2 | 2025-01-20 | 2.84 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
14082 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25746573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746573 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241107290/3 | 2025-01-20 | 5.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14083 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1635 DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25751021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25751021 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221457142/2 | 2025-01-20 | 9.7 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14084 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25755996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755996 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211272282/3 | 2025-01-20 | 9.77 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
14085 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25770666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770666 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213000238/4 | 2025-01-20 | 11.759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
14086 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25774259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25774259 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240426518/3 | 2025-01-20 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14087 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2556 CLATESTI | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25114859 | 2024-11-28 | 25114859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220099637/4 | 2025-01-17 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14088 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.23 | PTA-8587-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA 0,4kV aferenta PTA 8587 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare (prin grija RED) bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 30m si BMPm32A . - Se va realiza bransament monofazat nou din cablu jt sectiune 2x16mmp cu lungime de 10m din stalp SE4 (str. I.L.Caragiale) aferent LEA jt racordata la PTA 8587, pana la un BMPm tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator automat de 63A, pus la dispozitie de RED . BMPm-ul se va amplasa pe stalpul SE4. Contorul existent monofazat smartmeter se va remonta in nou BMPm de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0 ,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24440734 | 2024-08-02 | 24440734 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231190191/3 | 2025-01-20 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14089 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0.4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25123626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25123626 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230580766/4 | 2025-01-21 | 48.999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
14090 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTM 380 COSTINESTI | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24724182 | 2024-11-06 | 24724182 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213042425/3 | 2025-01-20 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14091 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 1363 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25195543 | 2024-12-06 | 25195543 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210402972/5 | 2025-01-20 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14092 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1357 SINOE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25417130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25417130 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210352763/2 | 2025-01-21 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14093 | locuinta+CEF prosumator / ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25773335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25773335 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241200441/3 | 2025-01-21 | 9.7 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14094 | Sediu+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07056 | 0.4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25444182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444182 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210778664/3 | 2025-01-21 | 69.148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.069148 | 0
14095 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25733215 | 2025-01-13 | 25733215 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212745907/2 | 2025-01-21 | 7.839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14096 | Cabinet Veterinar+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTZ 1331 STR. SCOLII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 20 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator G | Rețele Electrice Romania S.A | 25103535 | 2024-12-09 | 25103535 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213340998/3 | 2025-01-21 | 11.64 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01164 | 0
14097 | Firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0.4 |  | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu trafo 160 kVA, racordat in LEA 20 kV L 2002 derivatie PT 1061, stalpul existent se va inlocui cu un stalp nou special unificat tip 14 G, prin realizarea unei derivatii MT OlAl 3x70+54,6N in lungime de 12 m, derivatie ce va fi compusa din 2 stalpi noi speciali unificati. Pe primul stalp nou special tip 14 G, se va amplasa un separator vertical cu CLP (separator de derivatie), descarcatoare ZnO, iar al doilea stalp nou special, pentru postul de transformare aerian, va fi echipat cu trafo 160 kVA, cu conector separabil si cu aparataj necesar PTA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 150 mmp (10 m) pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 250 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va pleca cu racord trifazat de sectiune 150 mmp (10 m), pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, cu acces din domeniu public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 250 A reglabil la 0.8. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Rețele Electrice Romania S.A | 17976951 | 2023-08-22 | 17976951 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210785707/2 | 2024-12-13 | 117.583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.11758 | 0
14098 | CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0596 | 0.4 | PCZ 3933 L20 AVICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25083897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083897 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221439131/3 | 2025-01-22 | 58.308 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058308 | 0
14099 | Restaurant + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0.4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 80 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24874371 | 2025-01-08 | 24874371 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241140062/3 | 2025-01-21 | 26.459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
14100 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03025 | 0.4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 80 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25316458 | 2025-01-08 | 25316458 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241059869/4 | 2025-01-22 | 27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027 | 0
14101 | Maer import Export srl | Fotovoltaic | TULCEA | 0.6 | 20 | L 20 KV 9211 TL | Se mentine alimentarea existenta. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile MAER IMPORT-EXPORT SRL catre RED va fi 0,00 kW/0,00 kVA . Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz s-a emis in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Romania S.A | 17703776 | 2023-08-08 | 17703776 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240639558/3 | 2025-01-20 | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
14102 | BIROURI + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0086 | 0.23 | PTZ 70 BL.ETERNITATII L 11505 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24879288 | 2024-10-30 | 24879288 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241148655/2 | 2025-01-20 | 8.228 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008228 | 0
14103 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0.23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728555 | 2025-01-13 | 25728555 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210173911/3 | 2025-01-22 | 7.82 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
14104 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728493 | 2025-01-09 | 25728493 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211385096/2 | 2025-01-22 | 7.82 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
14105 | Locuinta+CEF Anexa1_AFM_Ilie Dobre | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0.23 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291985 | 2024-12-11 | 25291985 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211245934/3 | 2025-01-22 | 8.814 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008814 | 0
14106 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTZ 1292 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25247436 | 2024-12-06 | 25247436 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210152121/2 | 2025-01-22 | 7.64 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0
14107 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-346 CABANA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223569 | 2024-12-13 | 25223569 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240266969/3 | 2025-01-22 | 5.68 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
14108 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 4 LEA 0.4 kV existent pe str ROMANA, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus<(>,<)> pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24797432 | 2024-10-09 | 24797432 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240940205/3 | 2025-01-22 | 9.6 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
14109 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 716 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25252960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252960 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212151324/3 | 2025-01-22 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14110 | locuin?? + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25268367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268367 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211881761/2 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14111 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 330 BLOCURI AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25006369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25006369 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211395581/2 | 2025-01-22 | 4.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
14112 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0.4 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25290519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290519 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211865235/3 | 2025-01-22 | 7.562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007562 | 0
14113 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310456 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213096558/3 | 2025-01-22 | 5.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00585 | 0
14114 | Spatiu Comercial + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 264 BL R1 TOMIS 6 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438677 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214025764/2 | 2025-01-22 | 5.874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
14115 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 84 MANGALIA CT TOSCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25603485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25603485 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213640890/3 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14116 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25632625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25632625 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212968140/3 | 2025-01-22 | 5.8 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14117 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00528 | 0.23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25487516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487516 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220572194/2 | 2025-01-22 | 5.164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005164 | 0
14118 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25501737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501737 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213748877/3 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14119 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25673289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25673289 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212843568/3 | 2025-01-22 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14120 | CEF-Locuinta (snexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.4 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25731973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731973 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221322019/7 | 2025-01-22 | 2.939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14121 | spatiu comercial +cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PCZ 3179 L20 ITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221301364/4 | 2025-01-22 | 19.599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
14122 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0.23 | PTA 6011 -CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230594783/4 | 2025-01-22 | 4.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
14123 | cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00592 | 0.23 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25330867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330867 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213223392/2 | 2025-01-23 | 5.801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
14124 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8138-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438668 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230089175/5 | 2025-01-23 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14125 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25759804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25759804 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213293557/2 | 2025-01-23 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14126 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25771584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25771584 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211881424/2 | 2025-01-23 | 2.939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14127 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776815 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212843849/3 | 2025-01-23 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14128 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6170-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25784909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784909 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230473251/3 | 2025-01-23 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14129 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25825807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825807 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212882190/2 | 2025-01-23 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14130 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 376 OSTROV L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25434579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434579 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240244134/3 | 2025-01-23 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14131 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 5171 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25750465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25750465 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230245056/5 | 2025-01-23 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14132 | CEF Dragalina 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.375 | 20 | A20 IRIGATII 1-DRAGALINA CL | Solutia 1 - Racordarea CEF Dragalina 1 intrare - iesire in LEA 20kV Irigatii 1 din statia Dragalina între stâlpii nr. 130 ?i nr. 131. A) Lucrari pe tarif de racordare 1. Lucrari in LEA 110kV Irigatii 1 din statia 110/20kV Dragalina -,,inlocuirea stalpului nr. 131 existent cu stalp special terminal; -,,plantare stâlp terminal nou proiectat nr. 130 bis in deschiderea stalpilor 130 - 131 din LEA 20 kV Irigatii 1, la distanta de cca. 10 m de stalpul 131. Cei doi stalpi speciali nou plantati se vor echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. 2 Racord LES 20kV Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu 2 cabluri in profil (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC ?i LEA 20 kV Irigatii 1, la stâlpii nou proiecta?i. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Irigatii 1 echipata cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2; ·,,o celula de masura motorizata conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV <(>,<)> clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC<(>,<)> 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa LEA 110kV Irigatii 1, cu acces din domeniu public. B) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA. -,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 9227762 | 2022-11-26 | 09227762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221451551/1 | 2025-01-21 | 4.08 | PRODUCATOR | 4.08 | 0
14133 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00975 | 0.4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20131997 | 2024-06-13 | 20131997 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212818650/3 | 2025-01-23 | 9.535 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009535 | 0
14134 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25783485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25783485 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221159264/3 | 2025-01-27 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14135 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25415865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25415865 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220129855/2 | 2025-01-26 | 5.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14136 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 2514 ROMTELECOM OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25764588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764588 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220640482/2 | 2025-01-26 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14137 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2582 CAP RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25303356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25303356 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220934613/3 | 2025-01-24 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14138 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-23 MOARA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25494165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25494165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240240387/3 | 2025-01-24 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14139 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2433 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25741222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220799410/5 | 2025-01-27 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14140 | Locuinta + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0.23 | PTA 6601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25749639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25749639 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213819506/2 | 2025-01-24 | 5.119 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005119 | 0
14141 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25756504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756504 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220543743/3 | 2025-01-27 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14142 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25756502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756502 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221403570/2 | 2025-01-24 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14143 | Samara Iulian (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777313 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213598915/2 | 2025-01-24 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14144 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25786405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25786405 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240295185/3 | 2025-01-24 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14145 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25805510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25805510 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211527656/2 | 2025-01-24 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14146 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 22 m din stalp LEA 0.4 kV Stalp SC10001 existent pe str Poporului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Romania S.A | 24462642 | 2024-08-12 | 24462642 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211937921/3 | 2025-01-23 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14147 | CASA+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00704 | 0.4 | PTAB 3730 CARTIER TINERI L20KV PIC+ BRIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25301823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301823 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221436318/2 | 2025-01-27 | 6.799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006799 | 0
14148 | cef-afm locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3247 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25286707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25286707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220262482/4 | 2025-01-27 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14149 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | ORAS PCZ 7430 | -Se va realiza bransament trifazat nou de sectiune 4x16 mmp (cca 12 m) din stalp LEA 0,4 kV existent pe str. Stadionului pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A. Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SC 10005 pe domeniul public. | Rețele Electrice Romania S.A | 24557162 | 2024-08-22 | 24557162 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230505820/3 | 2025-01-27 | 9.799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14150 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5533 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25778238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778238 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230047359/3 | 2025-01-28 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14151 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 5290-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25745599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745599 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230288468/4 | 2025-01-28 | 9.799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14152 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0.4 | PTA SAT 2 COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24507490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507490 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160493/4 | 2025-01-28 | 4.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
14153 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25729439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25729439 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231116582/3 | 2025-01-28 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14154 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 54 PECENEAGA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25742523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240243458/4 | 2025-01-28 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14155 | CEF PAUCA MIRELA / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25762071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25762071 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213042560/2 | 2025-01-28 | 5.86 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14156 | Locuinta+CEF Anexa1_AFM_Gheorghe Dobre-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25323573 | 2025-01-09 | 25323573 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211761869/3 | 2025-01-28 | 7.834 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007834 | 0
14157 | casa + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25053682 | 2024-12-06 | 25053682 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211733206/4 | 2025-01-28 | 4.899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14158 | PENSIUNE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 704 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25341326 | 2024-12-24 | 25341326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212281687/4 | 2025-01-28 | 5.879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14159 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25738173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738173 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241104174/5 | 2025-01-29 | 7.83 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
14160 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25756501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756501 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220306043/3 | 2025-01-29 | 4.89 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14161 | camere de inchiriat+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 382 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25297230 | 2024-12-10 | 25297230 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210173494/4 | 2025-01-29 | 7.839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14162 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008725 | 0.4 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24608710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608710 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212799906/5 | 2025-01-28 | 8.451 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008451 | 0
14163 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1 P ALBA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20280846 | 2024-08-08 | 20280846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212939137/4 | 2025-01-29 | 5.73 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00573 | 0
14164 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24974691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974691 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220410892/3 | 2025-01-29 | 4.819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
14165 | locuinta+CEF prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0.4 | PTA 208 LUNCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25743110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743110 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241116076/3 | 2025-01-29 | 4.722 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004722 | 0
14166 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25399228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399228 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210416955/2 | 2025-01-30 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14167 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25820180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820180 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212789668/2 | 2025-01-30 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14168 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00672 | 0.23 | PCZ 2976 ANCORA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25767942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25767942 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221262719/4 | 2025-01-30 | 6.576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006576 | 0
14169 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776889 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231323324/2 | 2025-01-30 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14170 | Puisor Adina (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 403 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777336 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212036247/2 | 2025-01-30 | 4.82 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14171 | Instalatie fotovoltaica locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA 5465 HAG.-IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25784071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784071 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231235012/3 | 2025-01-30 | 4.85 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14172 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25789461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789461 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213341146/1 | 2025-01-30 | 4.897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14173 | Locuinta+CEF-Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7039 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25802392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25802392 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230984304/3 | 2025-01-30 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14174 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 1606 BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25803425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803425 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221408902/4 | 2025-01-30 | 4.899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14175 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25825061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825061 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241167779/3 | 2025-01-30 | 4.7 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14176 | CENTRALA ELECTRICA + CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0.4 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25460596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460596 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231182596/2 | 2025-01-30 | 4.848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
14177 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 309 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25778666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778666 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240339498/5 | 2025-01-30 | 9.75 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
14178 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25172571 | 2024-11-28 | 25172571 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211999716/2 | 2025-01-30 | 7.839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14179 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04032 | 0.4 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit BMPT existent cu BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT s-a montat contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect s-au montat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24583785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583785 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212904128/1 | 2025-01-30 | 39.414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039414 | 0
14180 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 10 STR CALOMFIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25802665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25802665 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212265689/3 | 2025-01-30 | 7.839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14181 | locuinta + cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00484 | 0.4 | PTA 5170 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25846305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846305 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231353035/2 | 2025-01-31 | 4.74 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00474 | 0
14182 | locuinta+CEF prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00582 | 0.23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25732111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25732111 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241061266/3 | 2025-01-31 | 5.604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
14183 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1387 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777078 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210868350/3 | 2025-01-31 | 5.87 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14184 | Spatiu Comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00783 | 0.4 | PTA 76 LUNCA L 9605 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Principala, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA.. La PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosaruluide instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24874470 | 2024-10-23 | 24874470 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240103217/5 | 2025-01-31 | 7.658 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007658 | 0
14185 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5456 AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25333793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333793 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231209462/3 | 2025-01-31 | 5.879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14186 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 4.9 | 20 | BABADAG 110/20 KV | <![CDATA[Solu?ia unica ? Racordarea in antena pe sectia de bare 20kV 2 verde a sta?iei de transformare Babadag Lucrari pe tarif de racordare Lucrari in statia 110/20kV Babadag - Relocare LES nr.10907 in celula de LES nr.10908 dezafectata (pentru creare s | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13689984 | 2023-11-15 | 13689984 | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene de dezvoltare RET) pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: PIF 2023: - LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei (linie nouă); PIF 2024: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud; - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud; - Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu; - LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaş – Smârdan; PIF 2025: - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu; - Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: PIF 2028: - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Constanta Nord – Medgidia Sud; - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Gutinas – Dumbrava; - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Dumbrava – Stejaru; - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Fantanele – Ungheni; - Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei; - Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smardan – Gutinas; - LEA 400 kV Suceava – Gădălin; PIF 2030: - Trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit; PIF 2031: - LEA 400 kV Stâlpu – Brașov; Lucrari de intarire suplimentare fata de cele incluse in Planul de dezvoltare RET, si anume: - Inlocuire in statia Tulcea Vest a celor trei transformatoare 400/110kV de 250MVA cu trei transformatoare 400/110kV de 400MVA. lucrarilor de intarire Conform ordinului ANRE 87/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilorla reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014: - la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art. 10 – (1) Componenta Ti a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: a) valoarea (Ti)SS a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: -valoarea estimata pe baza de deviz general pentru lucrarile de intarire enuntate la pct 3 este de: (Ti )SS =94.500.013,92 lei fără TVA din care: - 94.500.013,92 lei fara TVA tariful de întărire aferent RET pentru întăririle necuprinse în Planul de Dezvoltare al Transelectrica PIF centrala este conditionat de lucrarile de intarire din RET si beneficiarul trebuie să aştepte momentul la care acestea vor fi puse în funcţiune; b) valoarea estimata a lucrarilor de intarire enuntate la pct.3 si pct.4 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de : (Ti) calcul = S evac* i7 unde I7 = iLE110 + iST110/MT [lei/MVA]. I6 = 231.000lei/MVA +432.000 lei/MVA = 663 000 lei/MVA (Ti)calcul= 663.000,00 lei/MVA x 5,25 MVA = 3.480.750 lei Rezulta urmatoarele valori pentru componenta Ti (lucrari de intarire generale): Valoarea suportata de Beneficiar este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 si estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii si anume: Ti =min (3.480.750lei; 94.500.013,92lei) = 3.480.750 lei fara TVA |  |  | 0 | Producator | 0 | 4.725
14187 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 4,5 MW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.5 | 20 | S20 5601- CERNAVODA CT | Solutia 2- Racordare in sistem intrare iesire in LEA 20 kV 5601 din statia 110/20 kV Cernavoda Lucrari pe tarif de racordare ,,- montare stalp special tip 12/G/31 echipat cu separator STEP 24 kV, capete terminale si descarcatori, pe domeniul public, dupa stalpul cu separator telecomandat bucla cu LEA 20 kV 6200, pe marginea DJ 223. De la stalpul nou proiectat se va realiza un racord in LES 1x3x185mmp spre Punctul de Conexiuni CEF Cernavoda in celula de linie proiectata nr. 1 cu lungime de 60 m. ,,- montare stalp special tip 12/G/31 echipat cu separator STEP 24 kV, capete terminale si descarcatori, pe domeniul public, pe partea opusa a DJ 223. De la stalpul nou proiectat se va realiza un racord in LES 1x3x185mmp spre Punctul de Conexiuni CEF Cernavoda in celula de linie proiectata nr. 2 cu lungime de 60 m. ,,- punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe terenul Beneficiarului cu acces dindomeniul public pentru SC Retele Electrice Dobrogea SA din exterior ,,- echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipate cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare ,,scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ,,- 1 celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in aval de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A cls 0,2S si 2 reductori de tensiune 20/0,4 kV, cls. 0,2, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ,,- integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ,,Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia de racordare analizata - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV OD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,- protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,- protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,- serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,- montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele deputere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,- LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Cernavoda in lungime de 10 m ,,- Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului cu putere unitara trafo <=2000kVA. ,,- Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11641766 | 2024-08-02 | 11641766 | 2025 | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Cernavoda: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -LES 110 kV nou Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km 1600 mmp Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de dezvoltare RET 2023-2031: PIF 2024: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna și LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud; - Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu (8km); - LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaş – Smârdan; PIF 2025: - Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele; - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu; PIF 2026 - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud 2026 PIF 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru Suplimentar sunt necesare urmatoarele lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare RET: - realizarea statiei noi 400/110 kV Sitorman cu racord in LEA 400 kV Constanta Nord - Tariverde si echiparea cu un transformator 400/110 kV 250MVA Statia 400/110kV Sitorman, va fi incadrata intrare-iesire in LEA 400 kV Tariverde – Constanta Nord, va utiliza statia existenta Sitorman pentru partea de 110 kV. Pentru aceasta statie de 400/110 kV in cadrul evaluarii lucrarilor necesare va fi inclusa si reconfigurarea statiei Sitorman pentru crearea spatiului necesar racordarii noilor celule de transformator 400/110 kV. Instalatiile de 400 kV ale noii statii vor fi instalate pe un teren in proximitatea statiei existente. Lungimile celor 2 noi tronsoane de retea de Transport sunt: LEA 400 kV Tariverde – Sitorman 22 km ; LEA 400 kV Constanta Nord – Sitorman 27 km. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED: - Reconductorare LEA 110 kV Constanta Nord – CET Palas 11,4 km, circuitul 1 (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV CET Palas – Basarabi 21,415 km (minim 850 A) - LES 110 kV nou Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km 1600 mmp, circuitul 2 Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de dezvoltare RET 2023-2031: PIF 2028: - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Fantanele – Ungheni; - Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei; - Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smardan – Gutinas; PIF 2031: - LEA 400 kV Stâlpu – Brașov, inclusiv interconectarea la SEN; Suplimentar sunt necesare urmatoarele lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare RET: - Amplificarea celor trei transformatoare din statia Medgidia Sud dela 250 MVA la 400 MVA. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. —În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se noteaza i5 și se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. I5 = iMTA+iST110/MT = 97.000+432.000= 529.000 lei /MVA Costul total al intaririlor pentru racordarea in ambele variante de racordare este de: 529.000,00 lei /MVA x 4,85 MVA = 2.565.650 lei fara TVA Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: (Ti)SS = 156.366.222,11 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 69.833.308,0 lei fara TVA din care: Ti OD= 25.318.604,0 lei fara TVA Ti OTS= 44.514.704,0 lei fara TVA La N-1 elemente (Ti)SS = 86.532.914,11 lei fara TVA din care: Ti OD= 42.057.679,0 lei fara TVA Ti OTS= 44.475.235,11 lei fara TVA Valoarea suportata de Utilizator este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 și estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii și anume: Ti =min (156.366.222,11; 2.565.650 lei) = 2.565.650 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2 este 1.735 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Cernavoda astfel: La N: 1x14 lunix22 zile lucratoare + 60 zile/km x 8 km = 788 zile lucratoare (LES 110 KV). La N-1: 2x10 lunix22 zile lucratoare + 15 zile/km x 33,8 km = 947 zile lucratoare. (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 4.365
14188 | CEF 3100 kW producator | Fotovoltaic | TULCEA | 2 | 20 | A20 9603- BAIA TL | Solutia 1 - Racord radial in LEA 20kV 96.03 in derivatia PTA 118 Moara Ceamurlia de Sus Lucrari pe tarif de racordare: - Inlocuire stalp 35 cu alveole existent (SE 10) echipat cu separatorul de post PTA cu stalp special care se va echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, consola de derivatie, separator vertical STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp <4ohmi. Din acest stalp se va realiza racordul in LES 20kV catre compartimentul Enel din punctul de conexiune. - Realizare stalp nou 35 bis proiectat la o distanta de 15 metrii fata de stalpul 35 echipat cu separator orizontal de post, consola de intindere, descarcatori cu ZnO. La baza stâlpului se va amenaja o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. - Din stalpul 35 realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe odistan?? de aproximativ 50m între celula de linie LE din PC si stalpul nou proiectat. - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 50m de LEA 20kV 9603, derivatie PTA118 Moara si va fi echipat cu: ? 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate Enel; ? 1 celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu Lucrari pe tarif de racordare: - Inlocuire stalp 35 cu alveole existent (SE 10) echipat cu separatorul de post PTA cu stalp special care se va echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, consola de derivatie, separator vertical STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp <4ohmi. Din acest stalp se va realiza racordul in LES 20kV catre compartimentul Enel din punctul de conexiune. - Realizare stalp nou 35 bis proiectat la o distanta de 15 metrii fata de stalpul 35 echipat cu separator orizontal de post, consola de intindere, descarcatori cu ZnO. La baza stâlpului se va amenaja o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. - Din stalpul 35 realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 50m între celula de linie LE din PC si stalpul nou proiectat. - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 50m de LEA 20kV 9603, derivatie PTA118 Moara si va fi echipat cu: ? 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate Enel; ? 1 celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu ?,,curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; ?,,? Integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat.6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat.6e (lungime 10 m). Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat la cca 50m de LEA 20kV 9603, derivatie PTA118, pe proprietatea utilizatorului cu acces din domeniu public. Terenul pe carese va amplasa PC va fi pus la dispozitia RETELE ELECTRICE DOBROGEA cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie Lucrari prin grija utilizatorului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ? LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celulade m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ? Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu u rmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ? maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,1 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo ? 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17250611 | 2024-02-13 | 17250611 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 1.946
14189 | CEF Oltenita 83,85 MW | Fotovoltaic | CALARASI | 83.5 | 110 | OLTENITA SUD 110/20 KV | Varianta 1 ? racordare în statia 110 kV Oltenita Sud la tensiunea 110 kV prin intermediul unei noi celule echipate în extinderea statiei Lucrari pe tarif de racordare: - extinderea sistemului de bare B (cadru nou, izolatie, conductoare) cu pasul de 2 celule (1 celul? de rezerv?), în partea de vest a statiei, pentru realizarea racordului echipamentelor primare aferente noii celule ?i racordarea deschiderii suplimentare la sistemului de bare B existent; - echiparea noii celule de linie 110 kV cu echipamente primare cu izolatie în aer, anume: 1 x întreruptor tripolar (SF6, 123 kV, 2400 A, Isc= 40 kA, dispozitiv de actionare cu resort), 2 x separator tripolar cu 1 CLP (1600 A, dispozitiv de acionare electric), 3 x transformatoare monopolare de m?sur? curent (2 x 300 / 5 / 5 / 5 / 5 A), 3 x transformatoare monopolare de m?sur? tensiune (110/?3 // 0.1/?3, 0.1/?3, 0.1 kV), 3 x cutii terminale cablu (123 kV, 1600 A) + 3 x desc?rc?toare cu ZnO (U n= 96 kV); - montarea unei cutii cu cleme de conexiuni exterioare (XmK), minim IP54, complet echipat? ?i acesorizat?. - extinderea drumurilor interioare din partea de vest a statiei ?i a canalului de cabluri magistral, dupa ce se va extinde statia cu noua celul? CEF Oltenita 5; - repozitionarea corpurilor de iluminat perimetral, sistemului de monitorizare video ?i gardului (inclusiv poarta) din partea de vest a statiei; - extinderea instalatiei de legare la pamant de protectie, verificarea si, dupa caz, extinderea protectiei la supratensiuni atmosferice; - integrarea celulei 110 kV in sistemul de telecontrol existent la E- Distributie - extindere sistem antiefractie ?i incendiu, monitorizare video si iluminat exterior aferente noii celule; - pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere ?i teleconducere aferente celulei 110 kV se vor monta dou? relee unul numeric de protec?ie diferen?ial? si unul numeric de protec?ie de distan?? (grupa 1 ?i grupa 2 de protectie), inclusiv lucr?ri de parametrizare SCADA. Aceste relee vor fi montate în dulapul de protec?ie amplasat în camera comanda existenta in dulapuri conform specificatiilor EDD. - reparametrizare protec?ii; - grup de m?sur? ?i analizor de calitate a energiei electrice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - realizare racord IT între CEF Oltenita 5 ?i celula racord plecare spre CEF din sta?ia 110/20 kV Oltenita Sud LES 110 kV simplu circuit 3 x 1 x 185 mm2 OL- Al în lungime de aproximativ 2,5 km; - montare FO pe o distan?? de 2,5 km între CEF Oltenita 5 ?i sta?ia 110/20kV Oltenita Sud compartimentul de protectii si comunicatii; - se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul - statie 110/MT kV CEF Oltenita 5 complet echipata cu: -celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 110/MT kV, container MT complet echipat,dulapuri protectii,dulapuriSI-cc;ca,baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Pentru terenul ocupat de instalatiile de racordare se va obtine drept de uz, servitute si superficie, de catre beneficiatul CEF in favoarea E-Distributie, cu mentionarea legislatiei in vigoare. Se va realiza drum de acces pentru personalul E-DD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19037643 | 2024-02-21 | 19037643 | 2025 | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Oltenita 5: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Variantele 1 - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu - Tamadau – 19,14 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Tamadau – Fundulea - 8,26 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Fundulea – Solex - 23,58 km (EDM) (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: nu este cazul Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Variantele 1 - LES noua 110 kV Mostistea – Pelicanu – 50 km 1600 mmp - Reconductorare LEA 110 kV Ciornuleasa – Oltenita Nord – 17,04 km - Reconductorare LEA 110 kV Mostistea – Oltenita Nord- 33 km - Reconductorare LEA 110 kV Mostiştea – Ciornuleasa – 15,85 km - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei – CEF Tandarei – 11 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt in Planul de Dezvolatre RET: Variantele 1 - Reconductorare LEA 220kV Bucureşti Sud – CEE Gurbăneşti (cca. 47km) 4. Beneficiarul CEF Oltenita 5 doreste PIF in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Oltenita 5. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Oltenita 5. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEE conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEE si monitorizeaza pozitia intrerupatorului pe linia RED/RET analizata. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemulMaster din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEE pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul S7 -1214 C va fi echipat cu modulde comunicatie CP 1243-7 LTE ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. CP 1243 LTE acceptă următoarele standarde mobile wireless: – LTE – UMTS – GSM Pe langa modulul de comunicatie S7-1214C poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: • PLC S7-1214C buc 1 • CP 1243-7 LTE cu antena mobila buc 1 • protectie alimentare AC UPS buc 1 • UPS buc 1 • Dulap metalic 60x60 buc 1 • Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 • Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior.Preluare input transmitere comanda deconectare | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 78
14190 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | In BMPT existent pe stalp, disjunctorul 25 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 32 A. Disjunctorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19317409 | 2024-03-14 | 19317409 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
14191 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01936 | 0,4 | PTA 440 SAT 2 MOSNENI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 60 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Iuliu Maniu/Serban Cantacuzino pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (48 m pamant + beton). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia dedupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24902493 | 2024-10-30 | 24902493 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.018963
14192 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25360328 | 2025-01-09 | 25360328 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00783
14193 | CEF 384,4 / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3848 | 20 | A20 SAPUNARI-LEHLIU CL | Racord 20kV+PC 1308 alimentat din LEA 20kV Sapunari. Instalatie existenta. Masura existenta in celula de masura. | Rețele Electrice Romania S.A | 25316402 | 2025-01-13 | 25316402 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.3771
14194 | Restaurant + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PT 61 IGIIL FILOMON SARBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT nou tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25493875 | 2025-01-30 | 25493875 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.039198
14195 | Locuinta + CEF - Spor de putere/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA2 CHIRNOGENI VINALCOOL L1703 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Rasaritului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25782450 | 2025-01-30 | 25782450 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
14196 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25392904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25392904 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230549637/4 | 2024-12-31 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14197 | CEF Ecoaqua/ Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3 | 20 | S20 UZINA DE APA-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25462605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25462605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220735667/3 | 2025-02-03 | 0.29399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.29399 | 0
14198 | locuinta + cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTA-8063-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438000 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231342954/2 | 2025-02-03 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
14199 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTA 3157 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25790381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25790381 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220250568/4 | 2025-02-03 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
14200 | Casa (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3081 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25733974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733974 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220209023/3 | 2025-02-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14201 | CEF+LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25890659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25890659 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213762648/3 | 2025-02-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14202 | CEF 6,96 (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25345102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25345102 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213549865/2 | 2025-02-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14203 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25420027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420027 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230501949/3 | 2025-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14204 | PAROHIE+CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00596 | 0.23 | PTA 7563-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25479057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479057 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230506179/4 | 2025-02-04 | 0.005838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005838 | 0
14205 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01998 | 0.4 | PTA5028 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25733340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733340 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230292643/4 | 2025-02-04 | 0.019578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019578 | 0
14206 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0.4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776571 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231163034/4 | 2025-02-04 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
14207 | CEF 5 kW (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 892 NEVALEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25779964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779964 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213607758/4 | 2025-02-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14208 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 250 SANITUB L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25784070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784070 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241048452/3 | 2025-02-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14209 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 703 ANL VALU LUI TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25788453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25788453 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211441572/3 | 2025-02-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14210 | Locuinta+CEF-Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7475 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25802155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25802155 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231068218/3 | 2025-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14211 | Locuinta personala (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | PTA 5468 -PT PR -IRIG. 1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25828138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828138 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231278952/4 | 2025-02-04 | 0.01952 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01952 | 0
14212 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01408 | 0.4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25840958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25840958 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241205154/2 | 2025-02-04 | 0.013748 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013748 | 0
14213 | SOCIETATE+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0.4 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25841271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25841271 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231365702/2 | 2025-02-04 | 0.02442 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02442 | 0
14214 | Calarasi, Lehliu-Gara, Strada Nicolae Titulescu, nr. 7 (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0.4 | PTA 1420 BANKCOOP LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25850117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25850117 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220595852/3 | 2025-02-04 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
14215 | Locuinta + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0.23 | PTA-5109 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25853332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25853332 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230215312/3 | 2025-02-04 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14216 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTA SAT RAZOARE L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25875603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875603 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240250568/4 | 2025-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14217 | Locuinta+CEF-Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 76 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25878703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25878703 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240302780/4 | 2025-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14218 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25883826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25883826 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220165877/3 | 2025-02-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14219 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25856739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856739 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213723094/2 | 2025-02-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14220 | punct lucru (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 34 STR. OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25735812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735812 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211630303/2 | 2025-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14221 | pilici docherilor 26 (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25738706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738706 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212998918/3 | 2025-02-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14222 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 2650 NUCI | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 24382154 | 2024-08-12 | 24382154 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220942960/3 | 2025-02-04 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14223 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00957 | 0.4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25354215 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213308194/1 | 2025-02-04 | 0.009179 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009179 | 0
14224 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.92 | 20 | A20 ROSIORI 1-MOVILITA SL | Varianta unica ? racordare in derivatia IRIG 1 ? AX124 in LEA 20 kV Rosiori, statia Movilita Lucrarile pe tarif de racordare: ? Se va inlocui stalpul numarul 6 de sustinere existent (spre PTA 5440 aferent derivatiei IRIG 1-AX124 al LEA 20 kV Rosiori 1, alimentata din statia 110/20 kV Movilita bara B) cu un stalp nou tip 14/G/31, echipat cu lanturi duble de izolatoare, consola de intindere, separator tripolar in montaj vertical, suport pentru capetele terminate, descarcatoare si priza de pamant. ? Se va poza un cablu LES 20 kV AL 3x(1x185) mmp protejat in tub de protectie pliabil d=160mm, intre stalpul 6 ?i PC proiectat pe un traseu cu lungimea de 110m. ? Se va monta, la limita de proprietate, un PC cu dimensiunile de: 9000x2500x2649 mm (L x l x h ). ? PC va fi prevazut cu 2 compartimente, unul pentru operatorul de distributie si unul pentru utilizator. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD, 1 detector de prezenta tensiune; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 2x TT 20/?3//0,1/? 3//0,1/3kV cls. 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 2x TC 50/5/5A cls 0,2S si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ,,spatiu pentru o celula de rezerva Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din compartimentul utilizatorului, din tabloul de JT aferent transformatorului 20/0,4 1250 kVA.. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Chiroiu Pamanteni in lungime de 0,020 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Chiroiu Pamanteni trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Romania S.A | 18235680 | 2024-04-24 | 18235680 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231363126/1 | 2025-02-03 | 0.8896 | Producator | 0.8896 | 0
14225 | Cherhana + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.11 | 0.4 | A20 9802- 6 MARTIE TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25257240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25257240 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240638849/3 | 2025-02-04 | 0.10765 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.10765 | 0
14226 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 56 CRR L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25748821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25748821 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240196589/5 | 2025-02-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14227 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 55 MOARA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25772318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25772318 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241160963/3 | 2025-02-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14228 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25834665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25834665 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240980883/2 | 2025-02-05 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14229 | IL.PUBLIC 2_PTA 7043+ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014445 | 0.4 | MOVILA PTA7043 | Se va realiza bransament trifazat nou de sectiune 4X16 mmp (cca 12 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. A.I.Cuza pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE11 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul existent se va demonta prin grija Retele Electrice Dobrogea in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmisi cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24397440 | 2024-07-31 | 24397440 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231153077/3 | 2025-02-05 | 0.014155 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014155 | 0
14230 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 25m din care 15m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SC10002 de bransament pana in BMPT40A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat separatorul si intrerupatorul existente In=40A cu separator si intrerupator noi In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor electronic trifazat in montaj direct existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25733389 | 2025-01-15 | 25733389 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230895596/3 | 2025-02-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14231 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 8337-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8337 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 29m din care 19m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SE4 de bransament pana in BMPT32A existent. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor electronic trifazat in montaj direct cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25460756 | 2025-01-15 | 25460756 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231256543/2 | 2025-02-05 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
14232 | Magazin Alimentar+CEF - Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 6484 DOBROMIR VALE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25023637 | 2024-11-06 | 25023637 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211008942/2 | 2025-02-05 | 0.007822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007822 | 0
14233 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25730605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240400262/5 | 2025-02-05 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14234 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25739947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739947 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241162471/1 | 2025-02-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14235 | spatiu comercial +cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA 8605-TANDAREI SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25384474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384474 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230054302/4 | 2025-02-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14236 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25740621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740621 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210944478/3 | 2025-02-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14237 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6239-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25758088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758088 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231007266/3 | 2025-02-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14238 | parohia (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25776777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776777 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231235663/3 | 2025-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14239 | locuinta + cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0.23 | PTA 8273-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25830933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25830933 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230398842/4 | 2025-02-05 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
14240 | Locuinta+CEF+Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 242 MAGAZIN TOMIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25816260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25816260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210809388/3 | 2025-02-05 | 0.004855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004855 | 0
14241 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1204 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25771690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25771690 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210096050/2 | 2025-02-06 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
14242 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01032 | 0.4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25802367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25802367 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241202993/2 | 2025-02-06 | 0.010113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010113 | 0
14243 | Casa (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25826138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25826138 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231150153/3 | 2025-02-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14244 | casa (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0.23 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25834192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25834192 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240287254/3 | 2025-02-06 | 0.004507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004507 | 0
14245 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00572 | 0.23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25842774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25842774 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240156675/2 | 2025-02-06 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
14246 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00999 | 0.4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25857005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25857005 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231344710/2 | 2025-02-06 | 0.009772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009772 | 0
14247 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA CAP CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25864376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25864376 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210938796/2 | 2025-02-06 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
14248 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8452-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25895025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895025 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230310284/4 | 2025-02-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14249 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 606 APE REZIDUALE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25925139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25925139 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211720145/3 | 2025-02-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14250 | Instalatie fotovoltaica (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8103-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25846977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230476579/4 | 2025-02-06 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14251 | Statie Epurare + CEF + IS | Fotovoltaic | CALARASI | 1 | 20 | S20 ORAS 2-CALARASI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25367527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367527 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220715395/4 | 2025-02-06 | 0.976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.976 | 0
14252 | SERVICE AUTO anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTCZ 11 ISEM 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25240466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240466 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211125560/3 | 2025-02-06 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
14253 | Lacas de cult anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25452218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25452218 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220695998/4 | 2025-02-06 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
14254 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PT1 STR. V. TEILOR L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25853740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25853740 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240532853/3 | 2025-02-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14255 | Locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5124-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25872680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25872680 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230214175/4 | 2025-02-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14256 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA 5047 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25904374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904374 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230277512/5 | 2025-02-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
14257 | centrala fotovoltaica si baterie | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0.4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777083 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213947609/3 | 2025-02-06 | 0.01558 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01558 | 0
14258 | Lacas de cult + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 3191 STEFAN VODA | - Bransament trifazat aerian existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25778779 | 2025-02-03 | 25778779 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220707958/5 | 2025-02-06 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
14259 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 118 MOARA L 9603 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25424280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25424280 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240084125/4 | 2025-02-06 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14260 | casa (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 6013-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25875707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230653947/4 | 2025-02-07 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14261 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25916129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25916129 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240186623/4 | 2025-02-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14262 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25916823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25916823 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240943073/2 | 2025-02-07 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
14263 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25953423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25953423 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240395377/4 | 2025-02-07 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
14264 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25743577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743577 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230811022/3 | 2025-02-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14265 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA SAT RAZOARE L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25857045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25857045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210649548/3 | 2025-02-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14266 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25687295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25687295 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230304995/3 | 2025-02-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14267 | Locuinta+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8313-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25870268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25870268 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231132614/3 | 2025-02-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14268 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2775 FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269149 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220798442/3 | 2025-02-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14269 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25286837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25286837 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221032590/4 | 2025-02-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14270 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25896677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25896677 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210280741/3 | 2025-02-07 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
14271 | SOCIETATE+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 3141 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25846578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846578 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221279986/4 | 2025-02-10 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
14272 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0.4 | PTA 2 NOU P. ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25822099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822099 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213803138/3 | 2025-02-10 | 0.00973 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00973 | 0
14273 | Locuinta personala anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5116 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25927887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25927887 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230624596/4 | 2025-02-10 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14274 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25380153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380153 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240558334/4 | 2025-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14275 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25771810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25771810 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211612594/2 | 2025-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14276 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25823372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25823372 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240939821/4 | 2025-02-11 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14277 | casa (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25850018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25850018 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210243908/2 | 2025-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14278 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 1694 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25854007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854007 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210474319/4 | 2025-02-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14279 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0.23 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25891621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25891621 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211896363/2 | 2025-02-11 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14280 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25891288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25891288 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240500061/3 | 2025-02-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14281 | CEF LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25895102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895102 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240679967/6 | 2025-02-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14282 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25895153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895153 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212875877/3 | 2025-02-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14283 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25899522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25899522 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211951950/4 | 2025-02-11 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
14284 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25906813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25906813 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230330039/3 | 2025-02-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14285 | MAGAZIN anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0.4 | PTA 7565-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25926823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25926823 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231252347/4 | 2025-02-11 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
14286 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25928441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25928441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212733599/3 | 2025-02-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14287 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2313 MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25931267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25931267 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220106636/3 | 2025-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14288 | Calarasi, Stefan Voda, Strada Lalelelor, nr. 26 anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.4 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25931927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25931927 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221410860/2 | 2025-02-11 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
14289 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25936421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25936421 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212849463/2 | 2025-02-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14290 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 437 SAT2 DULESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25936323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25936323 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210010102/2 | 2025-02-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14291 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-31 ALBA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25926752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25926752 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240180885/4 | 2025-02-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14292 | Centrala fotovoltaica / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0.4 | PTCZ 155 R. MERCUR SATURN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25728238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728238 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213743760/2 | 2025-02-11 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
14293 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25886138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25886138 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212130466/3 | 2025-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14294 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25825859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213204010/2 | 2025-02-11 | 0.00769 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00769 | 0
14295 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.4 | PTA-346 CABANA L 9903 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Granitului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus<(>,<)> pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24390967 | 2024-08-01 | 24390967 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240266868/3 | 2025-02-06 | 0.00372 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00372 | 0
14296 | Locuinta + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1201 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25901036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25901036 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210162436/2 | 2025-02-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14297 | SOCIETATE+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0164 | 0.4 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25836196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836196 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221412648/3 | 2025-02-12 | 0.015992 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015992 | 0
14298 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0069 | 0.4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25910059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25910059 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213623273/3 | 2025-02-12 | 0.00671 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00671 | 0
14299 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25393954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393954 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230826444/3 | 2025-02-12 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
14300 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25856347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856347 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220761284/4 | 2025-02-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14301 | Casa (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2761 VALEA STINII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25832880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832880 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220856683/3 | 2025-02-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14302 | unitate cult+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.4 | PT 306 BL PN 1 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25831222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25831222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210678742/3 | 2025-02-12 | 0.004507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004507 | 0
14303 | locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 360 SEIMENII MICI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25179602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179602 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213981753/2 | 2025-02-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14304 | Sediu Primarie+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | MOVILA PTA 7035 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 18627920 | 2023-12-27 | 18627920 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231283857/2 | 2025-02-12 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
14305 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 646 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24972837 | 2024-10-18 | 24972837 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211440223/2 | 2025-02-11 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
14306 | CEF+LOCUINTA/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTA 1682 FUNDULEA 1 | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25772901 | 2025-01-20 | 25772901 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221362855/3 | 2025-02-12 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14307 | locuinta +CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0.4 | PTA 157 SAT GALESU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 30 m, din care 20 m pozat aerian traversare Calea Ovidiu pana in stalp LEA 0.4 kV existent SE4 pe care se va cobora 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acordintre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul demasura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25143179 | 2024-11-13 | 25143179 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213191363/3 | 2025-02-12 | 0.005615 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005615 | 0
14308 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0.4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 07392479/23.03.2021 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic trifazat bidirectional nou tip CERM SM in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25450539 | 2025-01-17 | 25450539 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241221242/1 | 2025-02-12 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
14309 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00474 | 0.23 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 04467619/14.08.2019 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat nou tip SmartMeter bidirectional CERM1 in FDCP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza depamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie încazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24425574 | 2024-08-27 | 24425574 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241213209/1 | 2025-02-10 | 0.004415 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004415 | 0
14310 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 1 SAT FACLIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19679545 | 2024-04-09 | 19679545 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212854122/2 | 2025-02-10 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
14311 | Salon de nunti+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 18628659 | 2023-12-13 | 18628659 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231283802/3 | 2025-02-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
14312 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0.23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 19695754 | 2024-07-04 | 19695754 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231271775/3 | 2024-07-05 | 0.00562 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00562 | 0
14313 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0.4 | PTA 2633 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25974997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25974997 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220973425/3 | 2025-02-13 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
14314 | cef + locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25849762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25849762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211792537/2 | 2025-02-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14315 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2425 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25944290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25944290 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220983549/2 | 2025-02-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14316 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0.4 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Sperantei, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Pana la realizarea lucrarii de intarire, utilizatorul va putea beneficia de puterea existenta Pabs=6,010 kW. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24774527 | 2024-10-17 | 24774527 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240288558/4 | 2025-02-11 | 0.005341 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005341 | 0
14317 | casa (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0.4 | PT 242 MAGAZIN TOMIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25730654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730654 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211682298/3 | 2025-02-14 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
14318 | Locuinta+CE Fotovoltaica (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25293986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293986 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240943332/4 | 2025-02-14 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14319 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PTA 1658 GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25511210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25511210 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220317652/4 | 2025-02-14 | 0.019597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019597 | 0
14320 | VERIOTTI ANASTASIA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01058 | 0.4 | PT 596 CEC B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777299 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213116810/3 | 2025-02-14 | 0.010288 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010288 | 0
14321 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25915369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25915369 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220134750/4 | 2025-02-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14322 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005915 | 0.23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25914833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25914833 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240816308/3 | 2025-02-14 | 0.005787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005787 | 0
14323 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25923875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25923875 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231265701/4 | 2025-02-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14324 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25932577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25932577 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213359785/1 | 2025-02-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14325 | Imobil + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 141 SCOALA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25972500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25972500 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241203220/2 | 2025-02-14 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009745 | 0
14326 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3536 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25968986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25968986 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221141894/3 | 2025-02-14 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14327 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 926 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25934180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934180 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213825749/2 | 2025-02-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14328 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25898852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25898852 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212511818/2 | 2025-02-14 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
14329 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 503 PUNCT TERMIC 22 LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25940139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25940139 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212010384/3 | 2025-02-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14330 | casa anex 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 914 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25976742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25976742 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213105267/2 | 2025-02-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14331 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0.4 | PT 507 BL R2 REBUBLICII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25085441 | 2024-11-18 | 25085441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210800086/3 | 2025-02-14 | 0.009642 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009642 | 0
14332 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1110 ISTRIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223900 | 2024-12-05 | 25223900 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210231152/3 | 2025-02-14 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14333 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0096 | 0.4 | PTA 1350 | -Bransament trifazat existent.BMPT 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25731072 | 2025-01-23 | 25731072 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221322659/3 | 2025-02-14 | 0.009406 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009406 | 0
14334 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 415 CRR MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25501366 | 2025-01-09 | 25501366 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212654333/2 | 2025-02-14 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
14335 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25934261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934261 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213490208/2 | 2025-02-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14336 | Hotel+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 10 | A10 1201- EFORIE NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25970619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25970619 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213030714/3 | 2025-02-14 | 0.1469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1469 | 0
14337 | Centrala fotovoltaica / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0396 | 0.4 | PTCZ 509 NEPTUN ADMINISTRATIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25727716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25727716 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210960858/3 | 2025-02-14 | 0.038708 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.038708 | 0
14338 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1772 SAPUNARI II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25792198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25792198 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220494311/3 | 2025-02-15 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14339 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25845949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25845949 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240845973/3 | 2025-02-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14340 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0.23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25909993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25909993 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213303043/4 | 2025-02-15 | 0.00337 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00337 | 0
14341 | LOCUINTA + C.E.F. (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25912599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25912599 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213196076/2 | 2025-02-15 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
14342 | CEF 5,265 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.23 | PTCZ 335 HIDROFOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25920039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25920039 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210311724/2 | 2025-02-15 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
14343 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1206 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25934725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934725 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213760534/2 | 2025-02-15 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14344 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PCZ 1946 GARSONIERE LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25936563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25936563 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221467738/2 | 2025-02-15 | 0.01953 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01953 | 0
14345 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25988592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25988592 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221177017/3 | 2025-02-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14346 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25988930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25988930 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212835323/2 | 2025-02-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14347 | locuinta + cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0.4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25989424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989424 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213775473/2 | 2025-02-15 | 0.005173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005173 | 0
14348 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25992395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992395 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212982359/3 | 2025-02-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14349 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA-8331-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25312891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312891 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231348185/2 | 2025-02-17 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14350 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00572 | 0.23 | PTA 210 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25895345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895345 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240345697/4 | 2025-02-17 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14351 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6029-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25906881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25906881 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230644194/3 | 2025-02-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14352 | CENTRALA FOTOVOLTAICA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0.4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24903886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24903886 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230458681/4 | 2025-02-18 | 0.00881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00881 | 0
14353 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25312860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312860 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213120242/2 | 2025-02-18 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14354 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTAB 8626 - SPITAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25943481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25943481 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231359110/2 | 2025-02-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14355 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00864 | 0.4 | PTAB 932 STR. RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26005625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26005625 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213497878/2 | 2025-02-18 | 0.008387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008387 | 0
14356 | Locuinta + CEF Pros0umator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00801 | 0.4 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26010753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26010753 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230364182/5 | 2025-02-18 | 0.00784 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00784 | 0
14357 | Larie ?tefan (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25859967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25859967 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240419093/4 | 2025-02-18 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14358 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0.23 | PT 1688 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 25445379 | 2025-01-15 | 25445379 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210367578/3 | 2025-02-18 | 0.008818 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008818 | 0
14359 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0.4 | PTA 2775 FRUMUSANI | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 19902750 | 2024-12-12 | 19902750 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220798150/4 | 2025-02-18 | 0.009692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009692 | 0
14360 | cladire + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0.4 | PTAB 688 NIMB | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25338886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338886 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213625916/2 | 2025-02-19 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
14361 | Magazin Alimentar+CEF /ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6198-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25743641 | 2025-01-17 | 25743641 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231298088/2 | 2025-02-19 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14362 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 631 CUMPANA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m din LEA 0,4 kV stalp existent SE4 existent pe str Micsunelelor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m) B (5 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CUNEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica,este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24946547 | 2024-10-23 | 24946547 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212858979/3 | 2025-02-19 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14363 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0.4 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8676 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT32A existent amplasat pe stalp SE4 de retea jt. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25389591 | 2024-12-20 | 25389591 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231231209/4 | 2025-02-19 | 0.005624 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005624 | 0
14364 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 339 PORT LIBER L 11105 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25083701 | 2024-11-22 | 25083701 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240982313/3 | 2025-02-19 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
14365 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0.23 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator monofazat nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25816146 | 2025-01-29 | 25816146 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240020518/4 | 2025-02-19 | 0.008026 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008026 | 0
14366 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 3 INDEPENDENTA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Constantei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treaptaII47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat existent, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24797863 | 2024-10-10 | 24797863 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212038485/5 | 2025-02-19 | 0.00977 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00977 | 0
14367 | Parohia Cumpana2+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTA 625 STR. CRINULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25845923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25845923 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210825296/2 | 2025-02-19 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
14368 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 699 SERGENT N.GRINDEANU BLM1-N1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25910028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25910028 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212616555/2 | 2025-02-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14369 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25936008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25936008 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213799031/2 | 2025-02-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14370 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA1 SAT MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25932781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25932781 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210245269/2 | 2025-02-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14371 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | ORAS PCZ 7404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25923697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25923697 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230742070/3 | 2025-02-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14372 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25930842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25930842 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220266273/3 | 2025-02-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14373 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25981683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25981683 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240943545/3 | 2025-02-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14374 | Locuinta + CEF ( anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26001834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26001834 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231269648/3 | 2025-02-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14375 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26021956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26021956 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213372364/2 | 2025-02-19 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
14376 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26026755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26026755 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212765561/2 | 2025-02-19 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14377 | Hala+birouri+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0.4 | PTA 43 OCOLUL SILVIC PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25479393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210806059/3 | 2025-02-19 | 0.03919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03919 | 0
14378 | Locuinta+CEF Anexa2_Dumitru COSTEA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 228 SAT 2 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25847718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25847718 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212755021/2 | 2025-02-19 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
14379 | LOCUINTA PARTER + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTCZ BL A 10 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Mihai Eminescu pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de maisus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25108749 | 2024-11-12 | 25108749 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211432639/4 | 2025-02-19 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14380 | Magazin+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 20 | PC 3716 L MODELU 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259476 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221405145/3 | 2025-02-19 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
14381 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3624 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25891937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25891937 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220104702/3 | 2025-02-19 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14382 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTA 487 ARSA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25457347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25457347 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210758011/4 | 2025-02-20 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
14383 | Prosumator Dorobantu Dorel anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0.4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25777307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777307 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220527666/4 | 2025-02-20 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
14384 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0.4 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25912469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25912469 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240827210/4 | 2025-02-20 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
14385 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA-5471 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25925094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25925094 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231201543/4 | 2025-02-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14386 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 642 STR MORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25977230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25977230 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213399004/2 | 2025-02-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14387 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25985216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25985216 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241193004/1 | 2025-02-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14388 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25997558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25997558 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213044090/2 | 2025-02-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14389 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25996202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25996202 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241123276/3 | 2025-02-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14390 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01288 | 0.4 | PT 1158 N.BALCESCU LEA 1805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26024631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26024631 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213046430/3 | 2025-02-20 | 0.012567 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012567 | 0
14391 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25996752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25996752 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240745938/4 | 2025-02-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14392 | casa+cef prosumator Casa Verde AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00516 | 0.4 | PTAB 735 PT1 DALIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26025530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26025530 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213758902/2 | 2025-02-20 | 0.005047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005047 | 0
14393 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0.23 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26037431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26037431 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212046507/2 | 2025-02-20 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14394 | Constanta, Ovidiu, Strada 4, nr. 12 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26043223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26043223 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213151336/3 | 2025-02-20 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
14395 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26044438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26044438 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210471563/3 | 2025-02-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14396 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00582 | 0.23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25750069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25750069 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240771476/4 | 2025-02-20 | 0.005604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
14397 | locuinta + cef anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0.23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25995781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25995781 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231197042/3 | 2025-02-20 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
14398 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA-5283 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 40A; -se poate acorda sporul de putere de la 3kW, la 9kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25838075 | 2025-02-12 | 25838075 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230075529/4 | 2025-02-20 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
14399 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTAB 8725 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial 10+10mmp, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp SE4 de retea jt. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25853876 | 2025-02-12 | 25853876 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230335977/4 | 2025-02-20 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14400 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 5 PIATA GRIVITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26029703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26029703 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211828773/3 | 2025-02-21 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14401 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0396 | 0.4 | PTS 304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24379081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24379081 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213482232/2 | 2025-02-19 | 0.038508 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.038508 | 0
14402 | Statie distributie carburanti Lukoil Urziceni 2+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0.4 | PTA 5578 LEA20KV APA INDUSTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25948841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25948841 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231357220/2 | 2025-02-21 | 0.02938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02938 | 0
14403 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Costel Moglan | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA-24 GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25242585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25242585 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241212837/2 | 2025-02-03 | 0.007834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007834 | 0
14404 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20156050 | 2024-05-28 | 20156050 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211978533/3 | 2025-02-20 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
14405 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0.23 | PTA 1344 CRANGU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24878627 | 2025-01-22 | 24878627 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221356814/4 | 2025-02-20 | 0.008026 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008026 | 0
14406 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 22680443 | 2024-07-09 | 22680443 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211947405/2 | 2025-02-20 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
14407 | CEF CITY PARK CONSTANTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.625 | 20 | S20 2728- BABA NOVAC CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 17234918 | 2023-04-25 | 17234918 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212833613/2 | 2025-02-21 | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
14408 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTA 5443 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5443 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 9kW la 24kW, se va inlocui disjunctorul trifazic de 32A existent, cu disjunctor trifazic de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune) cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER , in BMPT existent; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25759933 | 2025-02-03 | 25759933 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231247587/4 | 2025-02-21 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14409 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTA 3959 TONEA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25982254 | 2025-02-12 | 25982254 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220436250/4 | 2025-02-24 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
14410 | Locuinta personala + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA-5061 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5061 prin executarea urmatoarelor lucrari: -pentru a se putea acorda sporul de putere de la 6kW, la 9kW, se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune) cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25910694 | 2025-02-20 | 25910694 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230234773/4 | 2025-02-24 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
14411 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA-8126-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8126 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -demontare+recuperare (prin grija RED) bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C ? lungime 10m, BMPm si contorul monofazat -construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp ? lungime=10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SC 10005 aferent retelei de jt racordata la PTA 8126, pana in BMPT nou tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)>pus la dispozitie de RED<(>,<)> ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT latabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24461253 | 2024-08-08 | 24461253 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231298606/4 | 2025-02-21 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
14412 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 1165 DROPIA LEA 1802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25936498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25936498 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210095655/2 | 2025-02-24 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14413 | VALENTIN ACTUAL S.R.L. anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTAB 2 CASTELU 223 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25916330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25916330 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212797229/3 | 2025-02-21 | 0.01952 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01952 | 0
14414 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0.4 | PTA 1091 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26001010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26001010 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210219697/3 | 2025-02-24 | 0.005173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005173 | 0
14415 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA 315 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26019201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26019201 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241220409/2 | 2025-02-21 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
14416 | Locuinta+ CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0.23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26022590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26022590 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213441114/2 | 2025-02-21 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14417 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT IAS CENTRU CIOCARLIA DE JOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25989993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989993 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213003994/3 | 2025-02-24 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14418 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25994151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25994151 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212836267/2 | 2025-02-23 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
14419 | Biserica+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8653 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26052402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26052402 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230550404/3 | 2025-02-21 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14420 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0068 | 0.23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25353244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25353244 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214041830/2 | 2025-02-25 | 0.006614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006614 | 0
14421 | casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25726658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726658 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213536489/2 | 2025-02-25 | 0.0098 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0098 | 0
14422 | CASA+CEF Novac anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 2443 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25900697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25900697 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221321704/3 | 2025-02-25 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14423 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3093 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25904222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221101700/3 | 2025-02-25 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
14424 | CS Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 68 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25904338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904338 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240434988/4 | 2025-02-25 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
14425 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25926958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25926958 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212743770/4 | 2025-02-25 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
14426 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25932479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25932479 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213464366/3 | 2025-02-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14427 | LOCUINTA + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01584 | 0.4 | PT 935 STRADA MUNTENIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25982688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982688 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210950790/4 | 2025-02-25 | 0.015468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015468 | 0
14428 | Iasc? Petra anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25982694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982694 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211542169/3 | 2025-02-25 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14429 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25984232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25984232 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221215762/3 | 2025-02-25 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
14430 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 609 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25992381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992381 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210633709/4 | 2025-02-25 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14431 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1041 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26011315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26011315 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210129877/3 | 2025-02-25 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14432 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 592 BL J4 TOMIS II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26022102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26022102 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211934759/3 | 2025-02-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14433 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 2 NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26023268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023268 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210893426/3 | 2025-02-25 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14434 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 253 SAT 1 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26034875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26034875 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210843274/3 | 2025-02-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14435 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0.23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26034930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26034930 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212814050/2 | 2025-02-25 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14436 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 254 SAT 2 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26040342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26040342 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213285378/2 | 2025-02-25 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14437 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1800 POSTA CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26049694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26049694 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210325505/2 | 2025-02-25 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
14438 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26052013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26052013 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241205132/2 | 2025-02-25 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14439 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1734 RAJA SPAU II L 4400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26052476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26052476 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213058815/2 | 2025-02-25 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14440 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26054370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26054370 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241176252/2 | 2025-02-25 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
14441 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01155 | 0.4 | PT 633 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26053771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26053771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213128329/3 | 2025-02-25 | 0.011299 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011299 | 0
14442 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3563 LEA PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26054087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26054087 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220114703/4 | 2025-02-25 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14443 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA 7474 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26055267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26055267 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230722090/4 | 2025-02-25 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14444 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01496 | 0.4 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26069646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26069646 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213159918/2 | 2025-02-25 | 0.014651 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014651 | 0
14445 | Locuinta+CEF-Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0.4 | PTA 1380 IT GOSTILE | - Bransament trifazat aerian existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25805966 | 2025-02-12 | 25805966 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221377693/3 | 2025-02-25 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
14446 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0.4 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25758221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758221 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240020383/5 | 2025-02-26 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
14447 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25925138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25925138 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220352381/3 | 2025-02-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14448 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25934173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934173 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220074900/3 | 2025-02-26 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14449 | Locuinta+CEF stocare Anexa2_Adrian Spataru | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTCZ 156 SP1A SALIGNY | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26087966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26087966 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213953381/2 | 2025-02-26 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14450 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00486 | 0.23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25823772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25823772 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220818962/4 | 2025-02-26 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
14451 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25829454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25829454 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230320397/4 | 2025-02-26 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14452 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 38 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25989964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989964 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241121218/4 | 2025-02-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14453 | Locuita CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25993897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25993897 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240659572/3 | 2025-02-26 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
14454 | SPATIU COMERCIAL + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26005856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26005856 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210695628/3 | 2025-02-26 | 0.014698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014698 | 0
14455 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26046324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26046324 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220004127/3 | 2025-02-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14456 | casa+cef prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1604 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26067500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26067500 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210499338/2 | 2025-02-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14457 | CLADIRE BIROURI + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0.4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26071727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26071727 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214003210/2 | 2025-02-26 | 0.01656 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01656 | 0
14458 | Prosumator AFM anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0.4 | PTA5076 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26087801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26087801 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231332076/3 | 2025-02-26 | 0.014697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014697 | 0
14459 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26095122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26095122 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212954370/2 | 2025-02-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14460 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006875 | 0.4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8670 prin bransament trifazat existent cu lungime de 24m, din care cablu jt 4x16mmp pozat aerian cu lungimea de 14m si 9m cablu jt 3x25+16mmp pozat aparent prin tub de protectie din PVC, cu BMPT25A amplasat pe stalp SE4 de bransament. Se va inlocui BMPT 25A existent cu BMPT 63A nou , prin grija RED . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25239020 | 2024-12-05 | 25239020 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231274374/3 | 2025-02-25 | 0.006737 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006737 | 0
14461 | Spor de putere - Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PTAB 1797 DINCA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m din Firida E4+4 0.4 kV (montata pe lucrare de intarire) pe Str. C1 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m piatra). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreun | Rețele Electrice Romania S.A | 25000744 | 2024-10-23 | 25000744 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210132028/3 | 2025-02-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
14462 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va monta contor electronic monofazat bidirectional nou in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354066 | 2024-12-11 | 25354066 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214053204/1 | 2025-02-26 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14463 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0.4 | PT 1325 COGEALAC | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 30 m, din care 20 m traversare Str Mare si 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Mare pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25430946 | 2025-01-13 | 25430946 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210099165/4 | 2025-02-26 | 0.009594 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009594 | 0
14464 | Statie distributie carburanti Lukoil Calarasi 2 + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0.4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25732278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25732278 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220603504/2 | 2025-02-27 | 0.02938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02938 | 0
14465 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1755 NEAGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25930174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25930174 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213129779/2 | 2025-02-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14466 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 37 STR GHIOCEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25982549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982549 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210823036/2 | 2025-02-27 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14467 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26023963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023963 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220114365/3 | 2025-02-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14468 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 5 PIATA GRIVITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26022241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26022241 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212471453/2 | 2025-02-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14469 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25792319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25792319 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220067160/3 | 2025-02-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14470 | CEF 8.8 kW (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25867824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867824 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213237386/2 | 2025-02-27 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14471 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 6 OSTROV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25992374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992374 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213335677/1 | 2025-02-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14472 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25992380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992380 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210874728/2 | 2025-02-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14473 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 360 SEIMENII MICI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25992383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992383 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213267008/2 | 2025-02-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14474 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26031989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26031989 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240309338/4 | 2025-02-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14475 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2542 STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26018668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26018668 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220024916/2 | 2025-02-27 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
14476 | Locuita CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25730731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730731 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241184116/3 | 2025-02-27 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14477 | CEF CIOBANU ALEXANDRU anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0.4 | PT 76 MANGALIA BL. OS7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25758788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758788 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213678543/2 | 2025-02-27 | 0.006448 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006448 | 0
14478 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00936 | 0.4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25976411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25976411 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213511932/2 | 2025-02-27 | 0.009073 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009073 | 0
14479 | Verioti Cerasela anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26063592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26063592 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212766045/3 | 2025-02-27 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14480 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26089498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26089498 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212919506/4 | 2025-02-27 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
14481 | Locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007905 | 0.23 | PTA 216 DRUMURI JUDETENE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26103171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26103171 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241207156/2 | 2025-02-27 | 0.007737 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007737 | 0
14482 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 861 STR. NAPOLI COLT FLORENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26103512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26103512 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213914344/2 | 2025-02-27 | 0.01175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01175 | 0
14483 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26104707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26104707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230609735/3 | 2025-02-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14484 | LOCUINTA + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 1452 BLOCURI FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26119714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26119714 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220584344/2 | 2025-02-27 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
14485 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA-31 ALBA L 9503 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25885586 | 2025-02-12 | 25885586 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241129193/3 | 2025-02-27 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
14486 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA 7581-V.CIORII | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SE 4 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=28m, din care 17m de la stalpul de retea la stalpul de bransament existent tip SE4 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 63A, pus la dsipozitie de RED ,montat pe stalpul de bransament. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24808622 | 2024-10-09 | 24808622 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230877710/4 | 2025-02-27 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
14487 | CEF 6.55 KW (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1404 APA POTABILA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25786351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25786351 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220318349/4 | 2025-02-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14488 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00484 | 0.23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25947568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25947568 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211260076/3 | 2025-02-28 | 0.004693 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004693 | 0
14489 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26019463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26019463 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213496664/2 | 2025-02-28 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14490 | CEF Ileana | Fotovoltaic | CALARASI | 2.775 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL | -,,Realizare racord 20kV intrare ? ie?ire între punctul de racordare (LEA 20 kV Stef?ne?ti) ?i punctul de conexiune, pe o distan?? de max. 50 m: -,,Inlocuire stâlpi 197 ?i 198 din LEA 20 kV Stef?ne?ti cu 2 stâlpi de întindere tip 12/G/31, echipa?i cu consol? de întindere MT coronament DS3060, separatoare verticale 24kV, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior si interior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priz? artificial? de legare la p?mânt cu Rp<(> <<)>4?; -,,Montare LES dublu circuit (intrare?ie?ire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC ?i stâlpii proiecta?i din LEA 20 kV Stef?ne?ti; -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (montarea si procurarea anvelopei PC este in sarcina utilizatorului si va r?mâne in proprietatea acestuia); PC ? OD va con?ine: -,,1 celul? de linie (1LE) sosire în LES din LEA Stefanesti 20 kV stâlp nr. 197, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,,1 celul? de linie (1LE) sosire în LES din LEA Stefanesti 20 kV stâlp nr. 198, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,,1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Ileana 1, cu plecare în cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV cls. 0,2; -,,Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E?Distribu?ie Dobrogea SA a celulelor de linie: Montarea de RGDAT?2buc, UP2020LITE?1buc, Baterii acumulatori?2buc, TSA?1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G?CISCO IR1101, Swich-uri Rugged CISCOIE?40 00?8S4G?E, Dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT?045_TLC-M ?TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). -,,Montare grup de m?surare de decontare în firida securizata, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispozitie de OD); In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Stefanesti, puterea poate fi evacuata, de CEF Ileana 1, pe linia de bucla LEA 20kV Lehliu din statia Tamadau. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV in lungime de cca. 10 m intre PC 20kV proiectat si PT CEF Ileana 1. | Rețele Electrice Romania S.A | 08463370 | 2022-04-22 | 8463370 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221443787/1 | 2025-02-27 | 2.585 | Producator | 2.585 | 0
14491 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26059511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26059511 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230885326/2 | 2025-02-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14492 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26069787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26069787 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213429536/3 | 2025-02-28 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14493 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 390 C.T. TABARA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26075100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26075100 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210200181/3 | 2025-02-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14494 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25968497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25968497 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212046620/2 | 2025-02-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14495 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25854338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854338 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240779665/3 | 2025-02-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14496 | locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25989927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989927 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240846378/5 | 2025-02-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14497 | Locuinta + centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25961506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25961506 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213656730/2 | 2025-02-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14498 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26058574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26058574 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230826860/4 | 2025-02-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14499 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00312 | 0.23 | PTA 78 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26073400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26073400 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240462079/4 | 2025-02-28 | 0.002958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002958 | 0
14500 | ISCIUC MARIUS anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26053649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26053649 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240639806/3 | 2025-02-28 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14501 | Spital + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.30996 | 0,4 | PCZ 5482-SPITAL-ORAS 1 | Alimentarea cu energie electrica se face din PCZ 5482, prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul; - bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din bornele de 0,4kV a trafo 2*630kVA din PCZ 5482, si reductori de curent 1000/5A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19590937 | 2024-01-04 | 19590937 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.30366
14502 | Spatiu Expozitional+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.3051 | 20 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face in prezent din LEA 20kV Oras prin racord subteran de medie tensiune (LES 20kV) cu lungimea de 200m si PCZ 8353 echipat cu transformator 20/0,4kV – 400kVA. Racordul subteran de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8353, apartin SC MOBILA SA. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 – 5(20)A cu TC 400/5 amplasat la TGjt aferent PCZ 8353. Pentru asigurarea sporului de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE: - demontare coloana jt existenta intre bornele de 0,4kV ale transformatorului si TGjt; - la bornele de 0,4kV ale transformatorului se va racorda coloana jt noua din cablu jt 2x(3*150+150mmp) Cupru cu lungimea de 7m ce se va poza prin tub de protectie pana in BMPT nou in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu separator si intrerupator automat trifazat 630A, cu ansamblu de transformatori de curent 300/5A conform specificatiilor in vigoare si conectori pentru racordarea coloanei jt de alimentare si a coloanei plecare spre TGjt. Noul BMPT se va amplasa pe zidul exterior al PCZ. - contorul existent trifazat in montaj semidirect existent in incinta camerei de jt a PCZ se va muta in noul BMPT, iar transformatorii de curent aferenti grupului de masura existent se vor demonta. - pozare coloana jt de la BMPT la TGjt PCZ. - modificare instalatie electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Oras ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LES 20kV 3x1+120mmp – lungime 150m mansonat cu LES 20kV 3x1+185mmp – lungime 50m, transformator 20/0,4kV- 400kVA si Coloana jt 2x(3*150+150mmp) Cupru cu lungimea de 7m. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19633057 | 2024-05-28 | 19633057 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.29899
14503 | MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP DE MOL-BAZIN MARITIM PERIMETRUL II+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 20 | A20 11104- STATIA SULINA TL | Lucrari pe tarif racordare: BMPT-ul existent se va inlocui cu un BMPT nou unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTCZ nr.340. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 1000 A reglat la 0,8 %. In BMPT se va monta contorul electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens existent. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTCZ nr.340, cu inlocuirea de catre beneficiar a transformatorului existent de 250 kVA cu transformator nou de 630 kVA, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTCZ nr.340 si se vor prezenta la Retele Electrice Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 630 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 670 m; - LES 20 kV 150 mmp, in lungime de 50 m; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20030022 | 2024-07-06 | 20030022 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029399
14504 | LIFT BL. 19 SC.A + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se mentine alimentarea existenta. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile PET STAR RECYCLING SRL catre RED va fi de 0 ,00 kW/0,00 kVA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz s-a emis in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23539811 | 2024-01-08 | 23539811 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011755
14505 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 23 m din stalp LEA 0.4 kV SC10001 Nr 23, existent pe str Castanilor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (13 m asfalt) B (8 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24511512 | 2024-08-20 | 24511512 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
14506 | Locuinta + cef anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01458 | 20 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | Deoarece se doreste spor de putere de la 15kW, la 92kW, sunt necesare realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrari efectuate pe taxa de racordare: -Intre stilpul nr.12 si 13 dupa SD 5429 din LEA 20kV Manasia, se va planta un stilp nou in fundatie turnata de tip 12F, ce va si echipat cu: o consola semiorizontala de sustinere cu izolatie dubla compozita, si cu o consola de derivatie cu lanturi duble de izolatori compoziti; -la 5m de stilpul de racord, se va planta un stilp 12F in fundatie turnata, ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -la 5m de stilpul cu separator, se va monta stilpul cu postul de transformare, va fi un stalp nou plantat in fundatie turnata de tip 12/G/31, ce va fi echipat cu: transformator 20 / 0,4kV – 160 kVA, o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, descarcatori cu oxid de zinc cu disconectori, si priza de impamantare cu R<4 ohmi - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 50mmp in lungime de 10m(traseu); - se va construi bransament trifazic cu BMPT cu intrerupator de 200A(reductori de curent 125/5A), cu DPST, in carcasa de policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla, ce se va racorda din bornele 0 ,4kV ale transformatorului cu cablu jt 3x150+95N, cu L= 9 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori de curent 125/5A, cu kit de telecitire, acesta fiind pus la dispozitie de UOMTJT Urziceni. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407858 | 2024-08-27 | 24407858 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014218
14507 | ACTUALIZARE ATR EMIS PENTRU CEE PESTERA 90 MWAC- CEE+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.090197 | 110 | RASOVA 110/20KV | Conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 19/2008 din 20.05.2008, actualizat în data de 28.10.2010 si a CER nr. RO002E213010431/1 din 19.06.2015, CEE Peștera este racordată in circuitul 1 al LEA 110 kV d.c. Medgidia Sud – Rasova in derivație printr-un racord aerian în lungime de aproximativ 1 km si o stație 110/33 kV echipată cu doua T 110/33 kV 50 MVA. Punctul de delimitare al instalațiilor este la clemele de racord ale derivației 110 kV simplu circuit a CEE Peștera din LEA 110kV Medgidia Sud – Rasova. Solutie de racordare precizată prin CER nr. RO002E213010431/1 din 19.06.2015 este: CEE Pestera (existenta) – formată din 30 grupuri generatoare eoliene, cu o putere totală instalată de 90 MW (30WTG x 3 MW/WTG), aparținând utilizatorului. CEE Pestera, cu puterea maxima simultana evacuata aprobată de 90 MW, este conectată în antena in LEA 110kV Medgidia Sud – Rasova, circuitul 1 printr-o LEA 110kV cu conductor de secțiune 185 mmp. Grupurile de măsurare din celulele de 110 kV ale trafo 110/33kV sunt prevăzute cu: − contoare electronice – 2 buc., tip A1R-L+, cu 3 echipaje, 3 x (57,7 – 200) (100-346) V, (5 – 20) A, clasa de precizie 0,2s, montaj indirect, curba de sarcină, RS 485, alimentare auxiliară și alimentator extern – 2 bucăți (cate unul pentru fiecare transformator de putere); contoarele se vor monta în cutii securizate amplasate în camera de comandă a stației 110 kV aferentă CEE Peștera; − transformatoare de măsură de curent (2 x 150/5/5/5 A) și de tensiune (110000/100/√3; 100 V), cu înfășurarea pentru măsurare de clasa 0,2s, respectiv 0,2. − cutie de comunicație cu un convertor RS 232/485 și modem GSM – 1 buc. pentru integrarea în sistemul de telegestiune implementat la UTR Constanța. Punctul de delimitare între instalații este stabilit la clemele de racord ale derivatiei LEA IT – CEED Pestera in LEA IT 110 kV Medgidia Sud - Pestera Situația proiectată: Conform datelor primite de la Beneficiar, Centrala Fotovoltaică Peștera va avea o putere totală de 90,2 MW fiind compusă din 213.612 panouri fotovoltaice de tip JKM570N - 72HL4-BDV, fiecare panou fotovoltaic având o putere nominală de 0,570 kW, și un număr de 303 invertoare de tip SunGrow SG350 HX, fiecare invertor având o putere instalată de 350 kW. Serviciile interne ale instalației producere CEF Peștera (indiferent de sursa și calea de alimentare) – 1150 kW Puterea maximă absorbită – 1150 kW Conform CER nr. RO002E213010431/1 din 19.06.2015 puterea aprobată pentru consum în stația 110 kV CEE Peștera este : Pabsorbită=2148kW Sabsorbită=2237,5kW Puterea evacuată aprobată conform Avizului Tehnic de Racordare nr.19/20.05.2008 actualizat în data de 28.10.2010 este: Pevacuată = 90,0 MW Sevacuată = 93,75 MVA Puterea aprobată pentru evacuare nu se va modifica. Puterea evacuată va fi limitată la valoarea aprobată, prin sistemul intern de management al noii centrale hibrid Peștera. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere cu comanda de declansare catre Dispozitivele de Interfata ale CEF, in cazul depasirii puterii aprobate pentru evacuare de 90 MW / 93,75 MVA. Noua CEF Peștera se va racorda în stația 110/33 kV CEE Peștera pe partea de 33 kV a transformatoarelor 110/33 kV 50 MVA din stația 110/33 kV CEE Peștera prin linie in cablu 33 kV . Conform solicitării beneficiarului în instalația de utilizare se vor aduce modificări, de natură tehnică, fara depasirea puterii maxime simultane ce poate fi evacuata aprobata. I. LUCRĂRI PE TARIF DE RACORDARE – NU SUNT NECESARE, punctul de racordare, punctul de delimitare, punctul de interfață, punctul de măsurare nu se modifică față de certificatul de racordare existent. II. LUCRĂRI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE - in sarcina utilizatorului Soluția de racordare a viitoarei CEF Peștera constă în realizarea stației proprii de 33 kV de colectare a puterii produse, amplasată lângă stația 33kV CEE Peștera, și racordarea acesteia pe partea de 33 kV a celor două T 110/33 kV 50 MVA din stația CEE Peștera prin două linii în cablu 33 kV. Racordarea se va realiza prin conectare directă la sistemul de conectare al cablurilor 33 kV care sosesc din CEE Peștera după extinderea necesară a acestuia. Liniile in cablu 33 kV între stația 33 kV CEF Peștera și T 110/33 kV 50 MVA din stația CEE Peștera precum și modul de racordare al acestora se vor stabili prin documentația tehnică de execuție care va fi supusă avizării Operatorului de distribuție. Echipamentul minim necesar pentru racordarea CEF Peștera la stația 110/33 kV CEE Peștera cuprinde: • LES 33 kV între T1 și T2 110/33 kV 50 MVA din stația CEE Peștera și stația 33 kV CEF Peștera • 2 x Celule 33 kV echipate cu întreruptor în stația CEF Peștera; • 16 celule 33 kV plecări CEF Peștera (estimat) • Celulă cuplă 33 kV • Lucrări generale stație 33 kV CEE Peștera • Dispozitive suplimentare de contorizare la nivelul stațieiinterne 33 kV CEE Peștera Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere cu comanda de declansare catre Dispozitivele de Interfata ale CEF, in cazul depasirii puterii aprobate pentru evacuare de 90 MW / 93,75 MVA. III. PRECIZĂRI IMPORTANTE Se recomandă ca pentru a se realiza modul de calcul al cantității de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi prevăzut de Legea nr. 220/2008, utilizatorul să își stabilească diferențiat puncte de măsurare prin grupuri proprii de măsurare a energiei electrice, conform componenței grupurilor electrice care se încadrează în categorii diferite în ceea ce privește sistemul de acordare a certificatelor verzi. Pentru a se face măsurarea energiei produse diferențiat în fiecare dintre cele două centrale electrice, eoliană și fotovoltaică, grupurile de măsură pentru cele două centrale se vor instala astfel: − grupul de măsurare pentru CEE Peștera 90 MW este cel existent în celulele 33 kV de transformator din stația 33 kV CEE peștera − grupul de măsurare pentru CEF Peștera va fi în celulele 33 kV de racord din stația 33 kV CEF Peștera asociate centralei fotovoltaice. - Proiectarea, construcția, mentenanța, repararea si exploatarea întregii instalații de utilizare sunt in exclusiva obligație a utilizatorului; - Utilizatorul va răspunde de menținerea in funcțiune a protecțiilor de interfață si de eventualele daune produse instalațiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protecție nu funcționează corespunzător; - Puterea maximă care poate fi evacuată va putea fi menținută la valoarea 90 MW prin conducerea dispecerizată a grupurilor generatoare ce urmează a fi instalate. Pentru bara 110 kV a stației 110 kV CEE+CEF Peștera, condiția de acceptare în funcționare este asigurarea compensării puterii reactive, pentru schimb nul cu SEN la putere activă produsă nulă și participarea la reglajul automat al tensiunii și al puterii reactive. In acest sens se vor asigura următoarele: − În cadrul fazei de proiect tehnic pentru centrală/stație, se va prevedea realizarea Studiului de comportare dinamică a CEF în sistem și a Studiului de regim staționar din care să rezulte puterea reactivă necesară a fi compensată de CEF Peștera pentru asigurarea schimbului nul de putere reactivă cu SEN în punctul de conectare, la putere activă produsă nulă în CEF, precum și comportarea la goluri de tensiune. Aceste două studii vor fi avizate de către CNTEE Transelectrica SA la faza de Proiect tehnic. − Probe/Teste necesare pentru verificarea performanțelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere din punctul de vedere al conformității tehnice cu cerințele normelor și codurilor tehnice: Dosarul aferent instalației de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislației in vigoare, urmând a fi depus la RED pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de rețea RED solicitarea pentru punerea in funcțiune însoțita de documentația tehnica (DUG) întocmita in funcție de tipul unității generatoare racordate la instalația de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084257 | 2024-10-15 | 20084257 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 87.2431
14508 | HALA+CEF- SPOR DE PUTERE/ ANEXA 1 ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1584 | 20 | A20 4202 SIMINOC- BASARABI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 4202 din stalp existent din derivatia PTA 198 abonat stalp ce se va echipa cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 20 m (10 m pozat pe stalp, 10 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu:- tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG; - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectiecircuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF PC nou, bransament existent si PTA se vor desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25072967 | 2024-11-12 | 25072967 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.15523
14509 | Centala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.9 | 20 | A20 PELINU-DRAGOS VODA CL | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta unica ? racordare intrare-ie?ire în linia electric? subteran? 20 kV Pelinu, intre separatoarele S-1138 ?i S-1139, alimentata din statia 110/20 kV Dragos Voda Lucrarile pe tarif de racordare: ?,,Se va sec?iona linia electric? subteran?, lâng? stâlpul echipat cu separatorul 1138, din L 20 kV Pelinu pana la PC ?,,realizare LES 20 kV cu cablu de tip 3x1x185/25 mmp ARE4H5EX, în lungime de aproximativ 45 ml, de la PC 20 kV la separatorul 1138 ?,,realizare LES 20 kV cu cablu de tip 3x1x185/25 mmp ARE4H5EX, în lungime de aproximativ 35 ml, de la PC 20 kV la punctul de sec?ionare linie electrica subterana Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ?,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ?,,loc pentru înc? o celul? de linie; ?,,1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ?,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Dalga Gara 0,9 MW in lungime de 0,3 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Dalga Gara 0,9 MW, trafo 1250 kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Romania S.A | 17251408 | 2024-12-16 | 17251408 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare Dragalina-Călărași cu lungimea 25,8 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: RED ,,Reconductorare Mircea Voda – Calarasi lungime 9,88 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A ,,Reconductorare Mircea V – Saint Gobain lungime 1,126 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A ,,Reconductorare Saint Gobain-Pelicanu lungime 3,032 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A ,,Reconductorare Pelicanu – Calarasi lungime 7,78 km); conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A ,,Reconductorare Vlad Tepes-Dragos Voda lungime 15,45 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A ,,Reconductorare Pietroiu-Calarasi lungime 29,6 km ; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A ,,Reconductorare Lehliu Gara - Vlad Tepes lungime 34,31 km ; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A ,,Reconductorare Lehliu Gara - Lehliu lungime 9,47 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A Reconductorare Tamadau-Fundulea lungime 8,26 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A - Reconductorare Lehliu-Tamadau lungime 19,14 km ; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A - Reconductorare Dragalina – Slobozia Sud lungime 16,65 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A REM ,,Reconductorare Fundulea – Solex lungime 23,584 km; conductor cu capacitate marita 185 mmp, Imin=850A Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - Transformator 400/110kV Gura Ialomitei - Transformator 400/110kV Pelicanu Beneficiarul centralei Q Solar Panels doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2026 si a optat prin adresa nr. 216295/07.11.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. - Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice Dalga Gara va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei Dalga Gara. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Element deconectat ,,Element in suprasarcina ,,P max evacuata [MW] ,, Dragalina - Calarasi ,,Dragalina -Slobozia Sud ,,0 ,, Tamadau - Fundulea - Solex ,,0 ,, Calarasi - Mircea Voda ,,Pelicanu -Calarasi ,,0 ,, Pelicanu - Calarasi ,,Calarasi - Mircea Voda ,,0 ,, Pelicanu - Mircea Voda ,,0 ,, Pelicanu - Mircea Voda ,,Pelicanu - Calarasi ,,0 ,, Vlad Tepes - Dragos Voda ,,Pelicanu - Calarasi ,,0 ,, Vlad Tepes - Lehliu Gara ,,Pelicanu - Calarasi ,,0 ,, Lehliu Gara - Lehliu ,,Pelicanu - Calarasi ,,0 ,, Trafo Pelicanu 250 MVA 400/110 kV ,,Vlad Tepes - Dragos Voda ,,0 ,, Tamadau - Fundulea ,,0 ,, Fundulea - Solex ,,0 ,, Trafo 400/110 kV Gura Ialomitei ,,0 ,, Trafo Gura Ialomitei 400/110 kV 250 MVA ,,Calarasi - Pietroiu ,,0 ,, Pelicanu - Calarasi ,,0 ,, Vlad Tepes - Dragos Voda ,,0 ,, Vlad Tepes - Lehliu Gara ,,0 ,, Lehliu - Lehliu Gara ,,0 ,, Lehliu - Tamadau ,,0 ,, Tamadau - Fundulea ,,0 ,, Fundulea - Solex ,,0 ,, Trafo 400/110 kV Pelicanu ,,0 ,, AT Mostistea 220/110 kV 200 MVA ,,Lehliu - Tamadau ,,0 ,, Tamadau - Fundulea ,,0 ,, Fundulea - Solex ,,0 ,, Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: OTS – CNTEE Transelectrica SA Stația 400/110 kV Pelicanu Stația 400/110 kV Gura Ialomiței Stația 400/110 kV Mostistea OD - Retele Electrice Dobrogea Stația 110/20 kV Dragalina Stația 110/20 kV Călărași Stația 110/20 kV Mircea Voda Stația 110/20 kV Dragoș Vodă Stația 110/20 kV Lehliu Gara Stația 110/20 kV Vlad Țepeș Stația 110/20 kV Lehliu Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT= 67.000 + 432.000 = 499.000 lei /MVA Sevacuata = 0,99566 MVA Rezulta T(I)=Sn x I6 = 0,9956 MVA * 499.000 lei = 496.804,4 fara TVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 161.435.393,88 lei fara TVA , din care: La N elemente: Varianta 1 (unica) (Ti)SS = 14.711.418,00 lei fara TVA din care: Ti RED = 14.711.418,00 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: Variantele 1 (unica) (Ti)SS = 146.723.975,88 lei fara TVA din care: Ti RED = 89.778.424,08 lei fara TVA Ti REM = 13.445.551,80 lei fara TVA Ti OTS = 43.500.000 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 5701 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Dalga Gara astfel: La N: 1 proiect x 10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 25,8 km =607 zile lucratoare. (reconductorari) La N-1: RED: 10 proiecte x 10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 154,698 km (reconductorari) = 4.520 zile lucratoare (reconductorari) REM: 1 proiect x 10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 23,584 km (reconductorari) = 574 zile lucratoare (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. ,,Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare a centralei Dalga Gara pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile OD= 1.135.472 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS= 423.302 lei fara TVA Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 1.558.774 lei fara TVA Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile Retele Electrice Dobrogea necesare realizarii limitarii operationale este de 648 zile lucratoare de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica/alti OD (dupa caz) nu sunt inclusi in acest termen. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Varianta unica T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)limitare_op; Ti_indici) = min (14.711.418 ,00 lei + 1.558.774; 496.804,4 lei) = 496.804,4 lei fara TVA. | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 0.8961
14510 | Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.4 | 0,4 | 0 | Se mentine solutia de alimentare existenta. Se mentine grupul de masura si contorul existent. Instalatia de producere a energieie electrice din instalatia de utilizare va respecta conditiile tehnice impuse de Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Romania S.A | 25309186 | 2025-02-06 | 25309186 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.392
14511 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 11 NR 22 LEA 0.4 kV existent pe str ELIZEULUI, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25877000 | 2025-02-12 | 25877000 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01959
14512 | LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01499 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Salciei stalp de retea tip SC 10005, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=25m, din care 14m de la stalpul de retea la stalpul de bransament nou proiectat tip SC 10001 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de bransament pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25933082 | 2025-02-19 | 25933082 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014689
14513 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25997279 | 2025-02-20 | 25997279 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
14514 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 487 ARSA SAT | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 18 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Matei Basarab pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil B (6 m piatra). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita decomun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treaptaII0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25458618 | 2025-02-25 | 25458618 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
14515 | SILOZ + CEF / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 0,4 | PT 1146 LEA 2002 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25491858 | 2025-02-25 | 25491858 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.1958
14516 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | NTRODUS SCHEMA JTPT 1356 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25935867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25935867 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210065573/2 | 2025-03-01 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14517 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00395 | 0.23 | PT 76 GARA CALATORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25859695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25859695 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211437410/2 | 2025-03-01 | 0.003641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003641 | 0
14518 | Constanta, Cumpana, Strada I.A. Basarabescu, nr. 8 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25977099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25977099 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213179325/3 | 2025-02-28 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
14519 | laborator + cef anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PCZ-8216-SPITAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26039431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26039431 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231162819/3 | 2025-02-28 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
14520 | centrala fotovoltaica NON AFM 2025 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00342 | 0.23 | PTA 459 2 MAI SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26054803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26054803 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212335250/2 | 2025-03-01 | 0.003342 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003342 | 0
14521 | TASCA LAVINIA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0.23 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26067006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26067006 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213329962/2 | 2025-02-28 | 0.004379 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004379 | 0
14522 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3227 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25732156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25732156 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220151513/3 | 2025-03-01 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14523 | CLADIRE BIROURI (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0.4 | PT 3 POSTA VECHE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25831374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25831374 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213902824/2 | 2025-03-01 | 0.01656 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01656 | 0
14524 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6011 -CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25941492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25941492 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230910932/2 | 2025-03-03 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
14525 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26094789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26094789 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213779376/3 | 2025-03-01 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14526 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0057 | 0.23 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26051675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26051675 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240359175/4 | 2025-03-01 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005585 | 0
14527 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.4 | PCZ 2624 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26076822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26076822 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220710952/4 | 2025-02-28 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14528 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PCZ 6219 PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26086459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26086459 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231245945/3 | 2025-03-03 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14529 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0068 | 0.4 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25770697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770697 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231219496/3 | 2025-03-03 | 0.006661 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006661 | 0
14530 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26053687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26053687 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230371168/4 | 2025-03-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14531 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3624 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25969273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25969273 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220104746/3 | 2025-03-03 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14532 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008695 | 0.4 | PTA-8586-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp - lungime = 34m, cu stalp de bransament SE4, fara consola cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Pentru sporul de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari: Demontare (prin grija RED) bransament monofazat existent si contorul aferent; Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp, cu lungimea de 25m, din care 15m pozat aerian si 10m pozat aparent prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SE4 de bransament (existent pe domeniul public la limita de proprietate), pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A, pus la dispozitie de RED, ce se va amplasa pe acelasi stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare .Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24382760 | 2024-07-29 | 24382760 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231119002/4 | 2025-03-03 | 0.00852 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00852 | 0
14533 | CLADIRE BIROURI + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0.4 | PTA5079 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5079 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 25kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25804510 | 2025-02-24 | 25804510 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231130296/4 | 2025-03-03 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
14534 | Magazin + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA 7560-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25365955 | 2025-01-08 | 25365955 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230525563/2 | 2025-03-03 | 0.007785 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007785 | 0
14535 | CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0.23 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregato | Rețele Electrice Romania S.A | 25008261 | 2024-12-06 | 25008261 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210900144/2 | 2025-03-03 | 0.006976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006976 | 0
14536 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0.23 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregato | Rețele Electrice Romania S.A | 24986335 | 2024-12-06 | 24986335 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210858584/4 | 2025-03-03 | 0.006976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006976 | 0
14537 | Locuinta+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -demontare+recuperare bransament trifazat existent compus din cablu jt 3x10+6mmp ? lungime 10m si BMPT16A -construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp ? lungime=10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE10 LEA 0,4kV existent pe str. Caramidari, pana in BMPT nou tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)> ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat smartmeter existent ce se va remonta in noul BMPT. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 19386978 | 2024-03-18 | 19386978 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231306325/4 | 2025-03-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14538 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01829 | 0.4 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25895155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895155 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221469875/2 | 2025-03-03 | 0.017824 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017824 | 0
14539 | prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00585 | 0.23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25878416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25878416 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240661889/2 | 2025-03-03 | 0.005683 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005683 | 0
14540 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 74 FLORESTI L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25782787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25782787 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240282024/5 | 2025-03-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14541 | Bogdan Caraivan anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 63 MESTERU L 9702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25982765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982765 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241211331/2 | 2025-03-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14542 | Locuinta cu CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26020045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26020045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240632393/4 | 2025-03-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14543 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25905005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25905005 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240229519/3 | 2025-03-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14544 | Telesev Maricica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-25 POMPE GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25982657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982657 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240258106/4 | 2025-03-05 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14545 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25933226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25933226 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240662262/2 | 2025-03-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14546 | spatiu comercial anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0.4 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25402241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402241 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213035449/3 | 2025-03-05 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
14547 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 3120 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25669173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25669173 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221142525/4 | 2025-03-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
14548 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25917441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25917441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231151367/4 | 2025-03-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14549 | LOCUINTA + C.E.F. anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTZ 1346 TABARA NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25928836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25928836 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213773820/2 | 2025-03-05 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
14550 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25939615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25939615 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213434004/3 | 2025-03-05 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14551 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | MOVILA PTA 7076 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25974208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25974208 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230567301/3 | 2025-03-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14552 | Ia?c? Vasilica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 376 STR. AUREL VLAICU RAJA TECHIRGHIO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25982695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982695 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212767125/3 | 2025-03-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14553 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0.4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25988724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25988724 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213506442/2 | 2025-03-05 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004904 | 0
14554 | Prosumator CHERECHES ALEXANDRU anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26008547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26008547 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220335438/3 | 2025-03-05 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
14555 | sediu anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01998 | 0.4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26031170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26031170 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221387481/2 | 2025-03-05 | 0.01948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01948 | 0
14556 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8643 HORIA-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26044309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26044309 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230309934/4 | 2025-03-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14557 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26052941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26052941 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214032852/2 | 2025-03-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
14558 | locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26077104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26077104 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214047522/2 | 2025-03-05 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
14559 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTZ 1268 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26113055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26113055 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212273565/2 | 2025-03-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14560 | PAROHIE | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0.23 | PTA 3282 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26115643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26115643 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220322849/4 | 2025-03-05 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
14561 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26122645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26122645 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240827243/3 | 2025-03-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14562 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26125045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26125045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230031442/3 | 2025-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14563 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26147038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147038 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240286231/2 | 2025-03-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14564 | Actualizare CER anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0.4 | PTA 7562-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26172278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26172278 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231237564/5 | 2025-03-05 | 0.01172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01172 | 0
14565 | Actualizare CER anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0.4 | PTA 8129-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26172360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26172360 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231280618/3 | 2025-03-05 | 0.01172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01172 | 0
14566 | casa+cef prosumator Casa Verde AFM 2023 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26123786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26123786 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213446478/2 | 2025-03-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14567 | COMPLEX ANDRIS + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0266 | 0.4 | PTA 625 KARYNA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25898576 | 2025-02-25 | 25898576 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241205277/3 | 2025-03-05 | 0.025868 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.025868 | 0
14568 | Manastire+CEF / Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.4 | PTA 729 CASE CANADIENE | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 5 m din CS 0.4 kV existent al PTA 6461 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25874065 | 2025-01-30 | 25874065 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210977261/2 | 2025-03-05 | 0.004498 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004498 | 0
14569 | Locuinta (trecere in defintiv) +CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01157 | 0.4 | PTA 8297-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie din PVC pe stalp SC 10005 aferent LEA jt, pana in BMPT40A existent amplasat pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter. Bransamentul existent a fost construit pe tarif de racordare pentru fosta organizare de santier conform ATR nr.08446766 / 2021. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25430636 | 2024-12-30 | 25430636 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231377705/1 | 2025-03-05 | 0.011338 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011338 | 0
14570 | CEF+LOCUINTA/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00783 | 0.23 | PTA 276 SAT 1 M VODA | Se va realiza bransament monofazat cu un cablu de sectiune 2x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Piersicului pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25211547 | 2024-12-06 | 25211547 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210884471/3 | 2025-03-05 | 0.007672 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007672 | 0
14571 | LOCUINTA + CEF-spor putere Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0532 | 0.4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10002 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 11065150 | 2022-09-12 | 11065150 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240922687/4 | 2025-03-05 | 0.025968 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.025968 | 0
14572 | Serviciul public +CEF (ANEXA 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 395 MACIN L 9900 | Se va realiza bransament trifazat nou, de sectiune 4x16 mmp, in lungime de 10 m, din stalp LEA 0,4 kV existent tip SE 4, pana la un BMPT, tip monobloc, echipat cu separator si un intreruptor JT automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 19246653 | 2024-03-22 | 19246653 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240682691/2 | 2025-03-05 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14573 | OPREA VASILE anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00581 | 0.23 | PTA 5435 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25926834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25926834 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230047854/4 | 2025-03-06 | 0.005684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005684 | 0
14574 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0.23 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25850393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25850393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230136651/4 | 2025-03-06 | 0.005093 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005093 | 0
14575 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional nou in BMPT existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25289488 | 2024-12-11 | 25289488 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212882460/3 | 2025-03-06 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14576 | Locuinta+CEF_Gheorghe GAVRILA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0.4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26027531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26027531 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221324426/5 | 2025-03-07 | 0.009696 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009696 | 0
14577 | locuinta + cef anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00598 | 0.23 | PTA 370 SLAVA RUSA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25981904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25981904 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240047203/4 | 2025-03-07 | 0.005857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005857 | 0
14578 | CASA+CEF Tomasian / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0.23 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25805903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25805903 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211938674/4 | 2025-03-07 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
14579 | Mihai Anagnoste anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26023999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023999 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211755851/2 | 2025-03-07 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14580 | Locuinta+CEF-Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA 5444 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5444 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 40A; -se poate acorda sporul de putere de la 6kW, la 8kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26050013 | 2025-03-04 | 26050013 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230189008/3 | 2025-03-07 | 0.007822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007822 | 0
14581 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223776 | 2025-01-23 | 25223776 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240231231/3 | 2025-03-07 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
14582 | locuinta+cef-prosumator/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTAB 1825 BUILDING STEFAN RENT | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 4 m din FDCP 0.4 kV existent pe str Bvd. Mamaia pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m beton). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25249696 | 2025-01-30 | 25249696 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213797107/2 | 2025-03-07 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
14583 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | APA IND PTA 7250 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26060629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26060629 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230984416/3 | 2025-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14584 | Spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0.4 | PT 4 PIATA UNIRII 10 KV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24848112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24848112 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210864468/2 | 2025-03-10 | 0.02935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02935 | 0
14585 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 265 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26116867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26116867 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213155138/3 | 2025-03-10 | 0.00778 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00778 | 0
14586 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 57 BL M2 TOMIS NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26154816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26154816 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212046158/4 | 2025-03-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14587 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A<(>,<)> cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19386873 | 2024-02-29 | 19386873 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211283486/3 | 2025-03-10 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
14588 | Centrala Electrica Fotovoltaica Oltenita 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.375 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 KV | Lucrari pe tarif de racordare -racordarea CEF Oltenita 2 la bara de 20kV din statia 110/20kV Oltenita SUD 1 Lucrari in statia 110/20kV Oltenita SUD ,,Reconfigurare sistem bare 20kV in st Oltenita SUD astfel: Pentru instalarea noii celule in statia OLTENITA SUD se va demonta celula 16Y, iar linia racordata(LE 20kV Dunarea) in aceasta celula va fi mutata in celula de rezerva 1. Celula de rezerva 1 se va reechipa astfel: ? 2 x separator de bare 630A ? Intrerupator debrosabil 630A ? 3xTC 400/5A, cls. 0,2s ? 1xTCH 100/1A ? Separator de punere la pamant Deasupra celulei de linie 18Y se vor sectiona barele transversale ale statiei. Bara 1-20kV va fi intrerupta deasupra celulei 18Y. Bara 2-20kV va fi conectata intr-o celula de racord in bare, noua,compacta 24kV, 1600A, cu izolatie in aer, de tipul DY732RO/2. In continuarea ei se va instala 1celula noua, compacta, 24kV, 1600A, izolate in aer cu intreruptor in vid, cu translatie verticala de tipul DY696A în care se va realiza racordul CEF OLTENITA 2. Celula noua de racord pentru CEF OLTENITA 2 va fi echipata astfel: ? Intreruptor debrosabil in vid, 24kV, 630A, conform DY503 ? 3xTC, 300/5A, 10VA, 5P, tip DY75, conform DY751 ? 1xTHC 100/1A ? Separator de punere la pamant Pentru celula de linie relocata, toate circuitele secundare se vor conecta in releul existent in statie corespunzatoare vechilor celule de 20kV.Circuitele secundare din celula pentru noul racord vor fi integrate prin intermediul unui releu de protectie DV901A2NCI nou care se va instala in zona de circuite secundare a statiei OLTENITA SUD. 2 Racord LES 20kV +FO - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,260km cu traseul de la celula proiectata din sta?ia 110/20 kV Oltenita SUD pân? la punctul de conexiune de 20 kV proiectat , amplasat la cca 260m de statia Oltenita SUD ; Pe traseul de medie tensiune care realizeaza racordul intre PC nou si ST OLTENITA SUD se va instala si o fibra optica. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 270m de statia Oltenita SUD echipata cu: ·,,1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC<(>,<)> 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Oltenita SUD, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDD (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Dobrogea cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte;2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 4,7km - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 09422554 | 2022-08-30 | 09422554 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221447893/1 | 2025-03-07 | 4.2757 | Producator | 4.2757 | 0
14589 | Statie distributie carburanti Lukoil Tuzla + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0.4 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25737018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25737018 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210949316/3 | 2025-03-11 | 0.02938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02938 | 0
14590 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01104 | 0.4 | PTA 2631 PRIMARIE NANA | - Bransament trifazat aerian existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25907092 | 2025-02-12 | 25907092 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220760025/5 | 2025-03-11 | 0.010789 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010789 | 0
14591 | Magazin Alimentar+CEF - Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 438 BL 10 PANDURI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 25264513 | 2024-12-10 | 25264513 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210772219/3 | 2025-03-11 | 0.01168 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01168 | 0
14592 | cladire + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0.4 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25179127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179127 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221288199/5 | 2025-03-12 | 0.0244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0244 | 0
14593 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26120862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26120862 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231290787/2 | 2025-03-12 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
14594 | Locuinta+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319128 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241182080/1 | 2025-03-12 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14595 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2676 BRUTARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25869663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25869663 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220042523/4 | 2025-03-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14596 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25948677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25948677 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213300051/2 | 2025-03-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14597 | CEF DRAGOMIR RODICA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25990300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25990300 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230992538/4 | 2025-03-12 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
14598 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0.4 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26069827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26069827 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213302536/3 | 2025-03-12 | 0.006506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006506 | 0
14599 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26085553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26085553 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230025917/4 | 2025-03-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14600 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTA 47 SMA+SAT CERNA L 10306 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26115500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26115500 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240206244/4 | 2025-03-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14601 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26147561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147561 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220927963/3 | 2025-03-12 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
14602 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0.23 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26147292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147292 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212396606/4 | 2025-03-12 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
14603 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00792 | 0.4 | PTA 76 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26162060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26162060 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241205288/2 | 2025-03-12 | 0.007707 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007707 | 0
14604 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006975 | 0.4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26175922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26175922 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213308936/2 | 2025-03-12 | 0.006826 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006826 | 0
14605 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 395 MACIN L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26179823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179823 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240987161/3 | 2025-03-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14606 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26182339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26182339 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213345555/2 | 2025-03-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14607 | centrala fotovoltaica NON AFM 2025 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00342 | 0.4 | PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26187957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26187957 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213924378/2 | 2025-03-12 | 0.003342 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003342 | 0
14608 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0.23 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26189708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26189708 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211827277/2 | 2025-03-12 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
14609 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26192707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26192707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211553127/2 | 2025-03-12 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14610 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26194251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26194251 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220858472/3 | 2025-03-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14611 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0.4 | PTA 414 L 10201 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26194929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26194929 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241170289/4 | 2025-03-12 | 0.014645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014645 | 0
14612 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26195518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26195518 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213305506/2 | 2025-03-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14613 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26197825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197825 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213013793/3 | 2025-03-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14614 | Locuita CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 68 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26197525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197525 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240133029/4 | 2025-03-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14615 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26197815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197815 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213167164/3 | 2025-03-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14616 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26202393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26202393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231106323/3 | 2025-03-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14617 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26211945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26211945 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213229477/3 | 2025-03-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14618 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26223196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26223196 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220981660/3 | 2025-03-12 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14619 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0272 | 0.4 | PTAB 6235 HAGIENI | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24529574 | 2024-10-31 | 24529574 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231264597/3 | 2025-03-12 | 0.026646 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026646 | 0
14620 | CEF AL POSTO GIUSTO /ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025365 | 0.4 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25049107 | 2024-11-14 | 25049107 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213453588/2 | 2025-03-12 | 0.024838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024838 | 0
14621 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1387 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26041887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26041887 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210402275/3 | 2025-03-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14622 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007905 | 0.23 | PTA 96 POSTA L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26175875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26175875 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240096218/4 | 2025-03-12 | 0.007737 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007737 | 0
14623 | Lacas de cult + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01496 | 0.4 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26195901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26195901 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220707914/5 | 2025-03-12 | 0.01466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01466 | 0
14624 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02484 | 0.4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26199019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26199019 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240908715/5 | 2025-03-12 | 0.024333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024333 | 0
14625 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.4 | PTA-364 DALAS L 9908 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25760091 | 2025-01-28 | 25760091 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240979735/4 | 2025-03-12 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
14626 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.036 | 0.4 | PTAB 6235 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25220974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220974 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231360718/2 | 2025-03-12 | 0.035279 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.035279 | 0
14627 | MAGAZIN+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0.4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25431908 | 2024-12-30 | 25431908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210777135/2 | 2025-03-12 | 0.048999 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048999 | 0
14628 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024 | 0.4 | PTAB 212 L 1205 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 95 m din LEA 0.4 kV stalp SC10001 existent pe str Alba Iulia pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil B (83 m piatra). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie ValoareTemporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt in proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masuras se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25378921 | 2024-12-24 | 25378921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213463400/2 | 2025-03-12 | 0.0235 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0235 | 0
14629 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25925575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25925575 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240426361/4 | 2025-03-13 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14630 | Locuita CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 96 POSTA L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25993554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25993554 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240097141/4 | 2025-03-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14631 | COMPLEX HOTELIER+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 20 | S20 5603- CERNAVODA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 24496204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496204 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213634758/2 | 2025-03-13 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
14632 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1772 SAPUNARI II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25756503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756503 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220503985/5 | 2025-03-13 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14633 | Ple?ca Gianni anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 213 BL B2 BABADAG L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26032356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26032356 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240855794/5 | 2025-03-13 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14634 | SPALATORIE AUTO + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04212 | 0.4 | PTAB 1292 NICOLAE BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26115307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26115307 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220474342/4 | 2025-03-13 | 0.041178 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.041178 | 0
14635 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0072 | 0.23 | PTA 216 DRUMURI JUDETENE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26181199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26181199 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241209349/2 | 2025-03-13 | 0.006856 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006856 | 0
14636 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 648 STR. CAROL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26211569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26211569 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213694675/2 | 2025-03-13 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14637 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 258 GRADINITA L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26217685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26217685 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240892234/3 | 2025-03-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14638 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.036 | 0.4 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2748 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif racordare: - Se va realiza un bransament trifazat aerian si montat aparent prin tub PVC pe stalpul de cadere SE4 existent alimentat din stalpul SE11 al LEA 0,4kV existenta pe str. Viilor in lungime de 40m cablu JT 4P elice vizibila aerian 3x35+54,6N DC 4182/1-40m din care 27m aerian, 8m pozat prin tub PVC pe stalpul SE4 existent si 2m subteran, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 80A, tip Retele Electrice Dobrogea conform BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01, TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu de beton incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate prosumator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3 (SMART METER), TC-uri 125/5A+400% de catre RED. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu JT trifazat de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar penru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune)si a uni DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24727277 | 2024-10-01 | 24727277 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221483433/1 | 2025-03-13 | 0.035279 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.035279 | 0
14639 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24373666 | 2024-07-18 | 24373666 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210425708/2 | 2025-03-13 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
14640 | Atelier+Locuinta Serviciu +CEf / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0.4 | PTAB 1680 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25349182 | 2025-01-13 | 25349182 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213278976/2 | 2025-03-13 | 0.009682 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009682 | 0
14641 | Statie distributie carburanti Lukoil Ovidiu+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 20 | A20 5402 CET OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25736431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25736431 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213664010/2 | 2025-03-14 | 0.02938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02938 | 0
14642 | LOCUINTA+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19036156 | 2024-01-16 | 19036156 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213506352/4 | 2025-03-14 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
14643 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.07 | 0.4 | A20 TAMADAU-FUNDULEA CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25156660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25156660 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221468627/2 | 2025-03-14 | 0.0677 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0677 | 0
14644 | Sediu+CEF Anexa2_BRD Sucursala Calarasi | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PCZ 3394 L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25887431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25887431 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220686167/3 | 2025-03-14 | 0.019594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019594 | 0
14645 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 57 PECENEAGA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26071734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26071734 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240207661/4 | 2025-03-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14646 | locuinta + cef ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0.23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26181869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26181869 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220396716/3 | 2025-03-14 | 0.004456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004456 | 0
14647 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6223 SAT 1 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26185078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26185078 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213025178/3 | 2025-03-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14648 | Punct lucru + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0399 | 0.4 | PT 163 STR. UNIRII INSTITUT METEO | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m din CS 0.4 kV Pescarie E5+4 existenta existent pe str Mamaia pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectonal se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectieimpotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentultrifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 19727890 | 2024-04-29 | 19727890 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210728322/3 | 2025-03-14 | 0.039101 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039101 | 0
14649 | Locuita CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00992 | 0.4 | PTA 578 STELLA MARIS L 11104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26142932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26142932 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240954536/3 | 2025-03-15 | 0.009712 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009712 | 0
14650 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26202631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26202631 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213008641/2 | 2025-03-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14651 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26211709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26211709 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213225035/2 | 2025-03-17 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14652 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25789042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789042 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221332087/4 | 2025-03-17 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
14653 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00552 | 0.23 | PTA 3060 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26147955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147955 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221292318/3 | 2025-03-17 | 0.00531 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00531 | 0
14654 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 38- LOTURI MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25883412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25883412 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241140961/3 | 2025-03-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14655 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26023280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023280 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221269783/4 | 2025-03-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14656 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTA5026 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26077516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26077516 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231360684/2 | 2025-03-17 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
14657 | Cara?ca Marian-Valentin anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26156350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26156350 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240999760/2 | 2025-03-17 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14658 | casa+cef prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26190557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26190557 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220130037/3 | 2025-03-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14659 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26219829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26219829 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210909817/3 | 2025-03-17 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14660 | HALA PRODUCTIE + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.3 | 20 | A20 MOVILITA-HAGIESTI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 26159498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26159498 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231229048/3 | 2025-03-17 | 0.29399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.29399 | 0
14661 | Lungu M?d?lina anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005785 | 0.23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26165412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26165412 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240381585/3 | 2025-03-17 | 0.005589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005589 | 0
14662 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0.4 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26228335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26228335 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231283497/3 | 2025-03-17 | 0.01168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01168 | 0
14663 | Radu Marcel anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26131736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26131736 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241143863/2 | 2025-03-17 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14664 | locuinta + cef anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00572 | 0.23 | PTA 1510 SARULESTI GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25889859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25889859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220537623/3 | 2025-03-17 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14665 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26075924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26075924 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240814766/3 | 2025-03-17 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14666 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26148150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26148150 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220197782/4 | 2025-03-17 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14667 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004905 | 0.23 | PTA 390 VACARENI L9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26202649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26202649 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240269478/4 | 2025-03-17 | 0.004806 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004806 | 0
14668 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26250174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250174 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231235089/3 | 2025-03-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14669 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PCZ 6219 PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26049193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26049193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230640561/5 | 2025-03-17 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14670 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3783 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26230419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26230419 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220188748/3 | 2025-03-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14671 | SEDIU SOCIAL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027 | 0.4 | PTA 501 MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25246082 | 2024-12-20 | 25246082 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241020520/2 | 2025-03-17 | 0.02636 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02636 | 0
14672 | Locuinta + CEF existent / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Demontare (prin grija RER) bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+10mmp ? lungime =20m, BMPm32A si contorul monofazat. Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SE4 aferent LEA jt (existent pe domeniul public str. Mihai Viteazul), pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32A<(>,<)> pus la dispozitie de RER <(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza deimpamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Romania S.A | 25427888 | 2025-01-03 | 25427888 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231182170/3 | 2025-03-18 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14673 | Statie distributie carburanti Lukoil Constanta 9 / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0.4 | PT 996 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25733743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733743 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213599275/2 | 2025-03-18 | 0.02938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02938 | 0
14674 | Sediu Societate anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26148344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26148344 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221427532/2 | 2025-03-18 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14675 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA1 SAT MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26036129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26036129 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210659763/3 | 2025-03-18 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14676 | Hale+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.37236 | 0.4 | A20 PORCINE 1-CAZANESTI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25856864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856864 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230917197/3 | 2025-03-18 | 0.36391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.36391 | 0
14677 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0.4 | PTA 1658 GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26254646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26254646 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220469324/4 | 2025-03-18 | 0.01172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01172 | 0
14678 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0.23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25480785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25480785 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220084697/5 | 2025-03-18 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
14679 | Brîndu?oiu Viorel | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0.23 | PT 376 STR. AUREL VLAICU RAJA TECHIRGHIO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25982691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982691 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212618782/2 | 2025-03-18 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14680 | Montare Acumulator Huawei Luna2000-5-S0 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26075588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26075588 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210417057/6 | 2025-03-18 | 0.007802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007802 | 0
14681 | Spalatorie auto anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00979 | 0.4 | PT 1245 LEA 2003 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26241202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26241202 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213894453/2 | 2025-03-18 | 0.009394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009394 | 0
14682 | magazin mixt+cef anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8048-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26257049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26257049 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231223154/3 | 2025-03-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14683 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26280261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26280261 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241160671/3 | 2025-03-18 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14684 | Panouri pe MAGAZIN anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02691 | 0.4 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26284800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26284800 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231351808/2 | 2025-03-18 | 0.026362 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026362 | 0
14685 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26160234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26160234 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231272338/2 | 2025-03-18 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
14686 | FERMA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.37671 | 20 | S-A20 AMARA-SLOBOZIA NORD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 26037985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26037985 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230570147/5 | 2025-03-18 | 0.36917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.36917 | 0
14687 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0.4 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26257505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26257505 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230561170/2 | 2025-03-18 | 0.009594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009594 | 0
14688 | casa (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0.4 | PT 161 UNIRII TCL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25773492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25773492 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211886047/4 | 2025-03-19 | 0.01665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01665 | 0
14689 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0117 | 0.4 | PT 183 MUZEELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25908722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25908722 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211787452/4 | 2025-03-19 | 0.011416 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011416 | 0
14690 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26122928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26122928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211436824/3 | 2025-03-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14691 | Frumosu Daniel anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01196 | 0.4 | PTA 4 IAS L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26130640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26130640 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241176612/2 | 2025-03-19 | 0.011641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011641 | 0
14692 | GEMINI STAR SRL anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26168608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26168608 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210724968/2 | 2025-03-19 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
14693 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0.4 | PTA 1089 GR SOCIAL IAS M KOG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26194512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26194512 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213734131/3 | 2025-03-19 | 0.006154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006154 | 0
14694 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0.4 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26243594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26243594 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221455397/3 | 2025-03-19 | 0.02932 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02932 | 0
14695 | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | A20 FACAENI-BORDUSANI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25924434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25924434 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230541606/2 | 2025-03-18 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
14696 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 1059 COGEALAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26092134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26092134 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210363181/3 | 2025-03-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14697 | Locuinta + CEF AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00572 | 0.23 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26232067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232067 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240449287/3 | 2025-03-19 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14698 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PC 8091 GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26107972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26107972 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231352966/3 | 2025-03-19 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
14699 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26150333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26150333 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213035001/4 | 2025-03-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14700 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0.4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26184391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26184391 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210691534/5 | 2025-03-19 | 0.019104 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019104 | 0
14701 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26249368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249368 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212111678/3 | 2025-03-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14702 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7134 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26250089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250089 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231221792/3 | 2025-03-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14703 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1528 SARULESTI 2 | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26115890 | 2025-03-12 | 26115890 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221381542/2 | 2025-03-19 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14704 | HALA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 1726 WATERMOTA | Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24525711 | 2024-08-19 | 24525711 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213264948/3 | 2025-03-18 | 0.005874 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005874 | 0
14705 | FERMA+BIROURI+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.35 | 20 | A20 4204 CIOCARLIA- BASARABI CT | Se mentine alimentarea ex. Necesar inlocuire transformator existent cu un transformator dimensionat conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25998390 | 2025-02-24 | 25998390 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213292837/2 | 2025-03-18 | 0.34298 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.34298 | 0
14706 | locuinta+CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00585 | 0.23 | PTCZ 259 ANL COZIEI L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25319435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319435 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240483926/4 | 2025-03-19 | 0.005633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005633 | 0
14707 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26235852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26235852 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240650540/3 | 2025-03-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14708 | Locuita CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 34 RTV NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26189186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26189186 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241100866/3 | 2025-03-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14709 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26243921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26243921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230632304/4 | 2025-03-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14710 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26243258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26243258 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240754534/3 | 2025-03-19 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14711 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26258241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26258241 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213641363/2 | 2025-03-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14712 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 233SAT 1CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26263249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26263249 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213266456/2 | 2025-03-19 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
14713 | centrala fotovoltaica AFM 2023 anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26279152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26279152 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240797553/3 | 2025-03-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14714 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0.4 | PTA 253 SAT 1 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26283342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26283342 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210841924/3 | 2025-03-19 | 0.006349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006349 | 0
14715 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1342 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26111036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26111036 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220413165/3 | 2025-03-19 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
14716 | Strada Nemteasca anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0.23 | PTAB 1-243 NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25433566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25433566 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210975630/3 | 2025-03-20 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
14717 | Amplasare panouri fotovoltaice anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1936 LOTIZARI DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25904290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904290 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214014560/2 | 2025-03-20 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
14718 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26230982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26230982 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211940598/3 | 2025-03-20 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14719 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0.4 | PTA 421 CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26231544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26231544 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213757024/2 | 2025-03-20 | 0.005119 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005119 | 0
14720 | Panouri pe casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26242820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26242820 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213022748/4 | 2025-03-20 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14721 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26250246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250246 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230866134/3 | 2025-03-20 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14722 | CEF IONESCU CRISANEI anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26257251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26257251 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212302423/4 | 2025-03-20 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
14723 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTZ 1058 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26258712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26258712 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210012261/2 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14724 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26281176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26281176 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221376423/2 | 2025-03-20 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14725 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0.4 | PT 919 CONSTANTIN BOBESCU NR.19 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26282219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26282219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213856136/2 | 2025-03-20 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
14726 | Constanta, Constanta, Ale. Cerbului, nr. 14 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26284524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26284524 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212014366/2 | 2025-03-20 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
14727 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7474 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26287746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26287746 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231050804/3 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14728 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00712 | 0.23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26248340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26248340 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241209350/2 | 2025-03-19 | 0.006928 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006928 | 0
14729 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00528 | 0.23 | PTA 8247-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26195924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26195924 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230476625/4 | 2025-03-20 | 0.005171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005171 | 0
14730 | Sediu+cef- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 218 DELFINARIU | Se mentine alimentarea si masura existenta. Necesar reglaj BMPT la 30 A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmaautorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cuputerea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 23159596 | 2024-11-11 | 23159596 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210727006/2 | 2025-03-19 | 0.01156 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01156 | 0
14731 | Spatiu Comercial+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA 6011 -CERBU | - Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25941154 | 2025-03-11 | 25941154 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231037933/2 | 2025-03-19 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
14732 | locuinta+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0.23 | MOVILA PTA 7069 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25873541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873541 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231213209/3 | 2025-03-20 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14733 | casa+CEF AFM2023 anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTAB 2535 PRIMARIE ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26055604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26055604 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221402119/3 | 2025-03-20 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14734 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTAB 8329-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26250516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250516 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230057619/3 | 2025-03-20 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14735 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0.23 | PTA 3282 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26281756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26281756 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220340951/3 | 2025-03-20 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
14736 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2838 SEDIU IAS FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26297464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26297464 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220939528/3 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14737 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303248 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230781130/3 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14738 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7582-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303312 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230859462/4 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14739 | LOCUINTA+ CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA 266 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25804407 | 2025-02-03 | 25804407 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212928832/4 | 2025-03-21 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
14740 | Locuinta+CEF/anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 818 VIILOR2 COSTINESTI | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25820935 | 2025-01-30 | 25820935 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210038371/4 | 2025-03-20 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
14741 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.4 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25995249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25995249 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221170492/7 | 2025-02-25 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
14742 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 626 STR. MARII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26086107 | 2025-03-12 | 26086107 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213401176/3 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14743 | LOCUINTA+CEF/ Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26115353 | 2025-03-13 | 26115353 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213174319/4 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
14744 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 123 CAP V TRAIAN | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25399954 | 2024-12-30 | 25399954 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211501085/3 | 2025-03-20 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14745 | CEF-SCOALA-MEDGIDIA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0.4 | PTCZ 12 SPITAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25047908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25047908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210981817/4 | 2025-03-21 | 0.039199 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039199 | 0
14746 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 57 ENISALA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26095141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26095141 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240132860/4 | 2025-03-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14747 | Eremia Marian anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26213185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26213185 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240466332/4 | 2025-03-20 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14748 | Locuita CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 34 RTV NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26191368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26191368 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241112971/3 | 2025-03-21 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14749 | Locuinta + CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PT 818 CRISANA BL G2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26241705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26241705 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213573468/2 | 2025-03-20 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
14750 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7475 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303299 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230731427/3 | 2025-03-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14751 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25944023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25944023 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211185634/2 | 2025-03-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14752 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1757 DALGA NOUA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26279474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26279474 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220516484/3 | 2025-03-21 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14753 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26299435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26299435 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212273543/2 | 2025-03-21 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14754 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303307 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210601153/3 | 2025-03-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14755 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303303 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231059443/3 | 2025-03-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14756 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0.23 | PTA-300 CAP L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26238225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26238225 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240168274/4 | 2025-03-21 | 0.003636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003636 | 0
14757 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7666-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303244 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230853893/4 | 2025-03-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14758 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303352 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231344305/2 | 2025-03-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14759 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7666-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26327638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327638 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230843623/4 | 2025-03-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14760 | HALA - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.2997 | 0.4 | PCZ 6223-REZERVA | Bransament nou trifazat alimentat din bornele de joasa tensiune ale transformatorului cu doua coloane noi JT de sectiune 3x150+95Cu, cu L=7m legate in paralel pana in BMPTS2 echipat cu separator, intrerupator 630A, ansamblu TC 300/5A conform normelor Enel. In BMPT se va monta contor electronic trifazat semidirect cu dublu sens(smartmeter). Demontarea bransamentului existent se va face prin grija RED in momentul racordarii noului bransament(contorul in montaj indirect si coloanele existente), realimentarea instalatiei utilizatorului urmand sa se realizeze prin grija acestuia cu o unitate autorizata ANRE. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) vor ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 20317449 | 2024-06-25 | 20317449 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230493792/2 | 2025-03-21 | 0.2937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2937 | 0
14761 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24781493 | 2024-09-26 | 24781493 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212867137/3 | 2025-03-21 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00485 | 0
14762 | Centru comercial +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.14596 | 0.4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 17277350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277350 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210788407/5 | 2025-03-21 | 0.14301 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14301 | 0
14763 | Prosumator ELECTRIC UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08316 | 0.4 | PTAB 1798 SAM JAM A6 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | Rețele Electrice Romania S.A | 11324689 | 2022-09-02 | 11324689 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210683434/4 | 2025-03-21 | 0.080997 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.080997 | 0
14764 | LOCUINTA cu cabinet de avocatura la parter+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 379 BL E FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26052199 | 2025-02-25 | 26052199 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211854738/4 | 2025-03-21 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
14765 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.4 | PTCZ 118 RADIOFAR APROP L 9500 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26003511 | 2025-02-27 | 26003511 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240332660/7 | 2025-03-21 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
14766 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 456 BL L113 ILCARAGIALE-BURADA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223460 | 2024-12-05 | 25223460 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211459919/2 | 2025-03-21 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
14767 | BENZINARIE CAZANESTI + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03075 | 0.4 | PTA 8574-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din PTA 8574 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare +recuperare bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE11, BMPT63A si contorul trifazat smartmeter montaj direct existent. -construire bransament trifazat din cablu jt 3x95+50N cu lungimea de 11m, din care 8m pozat pe stalp PTA 8574 prin tub de protectie rigid si 3m pozat subteran (spatiu verde) pana in BMPT160A in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla pe fundatie din beton, echipat cu separator, cu intrerupator automat 160A cu transformatori de curent 125/5A tip Enel si conectori pentru cablul de alimentare si cablul plecare spre obiectiv , pus la dispozitie de RED . Noul bransament se va racorda la bornele de 0,4kV ale transformatorului aferent PTA, iar impamantarea se va realiza cu 3m platband 25/4mm ce se va lega la impamantarea PTA. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj semidirect bidirectional nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 18997264 | 2024-03-05 | 18997264 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231249039/4 | 2025-03-21 | 0.030055 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.030055 | 0
14768 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0.4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26322128 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230000336/2 | 2025-03-21 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
14769 | Locuinta+CEF (Anexa 1)-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24781585 | 2024-09-26 | 24781585 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212841184/3 | 2025-03-21 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
14770 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02838 | 0.4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26045219 | 2025-02-27 | 26045219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241130667/4 | 2025-03-24 | 0.027802 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027802 | 0
14771 | CEF LOCUINTA / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25390562 | 2025-01-08 | 25390562 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240160489/5 | 2025-03-24 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
14772 | CASA ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-105 SMA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26194049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26194049 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240269502/4 | 2025-03-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14773 | Terasa restaurant+ CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0.4 | PT 31 MAMAIA CAZINO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26229127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26229127 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210749077/4 | 2025-03-24 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
14774 | CASA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26247191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26247191 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213095490/2 | 2025-03-23 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
14775 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5289-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26249245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249245 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230169073/3 | 2025-03-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14776 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26248203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26248203 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212859745/2 | 2025-03-24 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
14777 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303350 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230665434/4 | 2025-03-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14778 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTA 1698 TARGUSOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25779546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779546 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210304399/3 | 2025-03-23 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
14779 | Cicarma Cornel anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26213235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26213235 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240020372/4 | 2025-03-24 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14780 | centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 910 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26221122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26221122 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212959779/3 | 2025-03-23 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14781 | CEF Ingea Dumitru anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26288741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26288741 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240661441/2 | 2025-03-23 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14782 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7615 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303247 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230568199/4 | 2025-03-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14783 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0.23 | PTA 669 S.C.NACON | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26309135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26309135 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213778577/2 | 2025-03-23 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
14784 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26322133 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230202284/4 | 2025-03-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14785 | Magazin universal | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.024705 | 0.4 | PTA 7474 -POMPE APA | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Bucuresti stalp de retea tip SC 10005<(>,<)> cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=35m, din care 24m de la stalpul de retea la stalpul de bransament existent tip SC 10001 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A. Cutia se va monta pe stalpul de bransament pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24546996 | 2024-12-27 | 24546996 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230504324/4 | 2025-03-21 | 0.024208 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024208 | 0
14786 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26322145 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231267703/4 | 2025-03-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14787 | Locuin??+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1578 FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26323845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26323845 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220596178/2 | 2025-03-24 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
14788 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26325364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26325364 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240424482/5 | 2025-03-24 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
14789 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26326164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326164 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230806633/4 | 2025-03-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14790 | Containere+CEF / anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0.4 | PTA 6330-BAITALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 22584998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22584998 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230511984/1 | 2025-03-25 | 0.01173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01173 | 0
14791 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26187371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26187371 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212884282/2 | 2025-03-25 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14792 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 901 STR NAPOLI 2C- 4C COLT LYON | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26244056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26244056 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213773415/2 | 2025-03-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14793 | Locuin??+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PT 444 BL 22 MUGURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26248156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26248156 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211780657/2 | 2025-03-25 | 0.00389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00389 | 0
14794 | SPALATORIE AUTO anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PCZ 6226-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26249116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249116 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231332133/2 | 2025-03-25 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14795 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3264 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26283686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26283686 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220267195/3 | 2025-03-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14796 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0396 | 0.4 | PT 62 ICIL OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26244985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26244985 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212059578/5 | 2025-03-25 | 0.02697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02697 | 0
14797 | Loc+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PT 428 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25067362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067362 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240421456/4 | 2025-03-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14798 | Casa - PANAITE LIVIU anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.0105 | 0.4 | PTA 249 SMA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26298382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26298382 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213243923/4 | 2025-03-25 | 0.01019 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01019 | 0
14799 | CEF 6,38 KW anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26301989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26301989 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221093025/3 | 2025-03-25 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
14800 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26320265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320265 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241148385/2 | 2025-03-25 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
14801 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2801 SMA STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320871 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220022194/3 | 2025-03-25 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
14802 | Zaharia Marian anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26251412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26251412 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214005290/2 | 2025-03-25 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14803 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00855 | 0.4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26298835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26298835 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213027877/2 | 2025-03-25 | 0.008378 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008378 | 0
14804 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26323636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26323636 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240473150/3 | 2025-03-25 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14805 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PTA 421 CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26334890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26334890 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212263407/3 | 2025-03-25 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14806 | Leabu Paraschiva anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 89 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26239694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26239694 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240349017/3 | 2025-03-26 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
14807 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6606 14 SALCIILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26301789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26301789 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210550572/2 | 2025-03-26 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14808 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7561-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26327738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327738 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230786179/4 | 2025-03-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14809 | cladire + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0.4 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26309935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26309935 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240650629/3 | 2025-03-26 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
14810 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0.4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26252705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26252705 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213252259/2 | 2025-03-26 | 0.010672 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010672 | 0
14811 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26337214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337214 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220155113/2 | 2025-03-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14812 | CEF 5,85 anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0046 | 0.23 | PTA 2631 PRIMARIE NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26172884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26172884 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220862062/3 | 2025-03-26 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
14813 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26331803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26331803 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220596628/4 | 2025-03-26 | 0.01951 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01951 | 0
14814 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26324775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26324775 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230278603/4 | 2025-03-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14815 | CEF 5,265 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0.23 | PTA 5478 - ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26074191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26074191 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230086633/3 | 2025-03-26 | 0.00515 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00515 | 0
14816 | Loc+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.002 | 0.23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26321402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26321402 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240302230/4 | 2025-03-26 | 0.00195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00195 | 0
14817 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 352 MILA 23 L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26324372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26324372 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241081279/3 | 2025-03-26 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
14818 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26328250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26328250 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241101621/3 | 2025-03-26 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
14819 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26329249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26329249 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240353528/4 | 2025-03-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14820 | moara+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.091225 | 0.4 | PCZ 3014 PETROM L20 CRR | - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 60m (Quadripolar 3x150+95N -60m din care 50m pozat subteran traseu beton) alimentat din TDRi aferent PT 3014 existent pe strada Locomotivei, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate utilizator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25067731 | 2024-12-06 | 25067731 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220666503/3 | 2025-03-25 | 0.0894 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0894 | 0
14821 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 908 | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24542368 | 2024-08-30 | 24542368 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214022301/1 | 2025-03-26 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
14822 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA-8587-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament trifazat existent cu lungimea de 25m, din care cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 15m pozat aerian si 10m cablu jt 3x10+6C pozat pe stalp SC10001 de bransament pana in BMPT32A existent. Se va inlocui cablul 3x10+6C existent cu cablu jt 4x16mmp nou ? lungime 10m . Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent . Costul mediu pentru realizarea lucrarilor pe tarif de racordare din Lea 0,4kV este 372,75 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25781571 | 2025-01-23 | 25781571 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231378616/1 | 2025-03-25 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14823 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26319397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26319397 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230063739/4 | 2025-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14824 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26337977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211560226/2 | 2025-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14825 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26327935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327935 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211839180/3 | 2025-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14826 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA7043 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303246 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230804013/2 | 2025-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14827 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PTA 606 APE REZIDUALE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26076420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26076420 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213605228/3 | 2025-03-27 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14828 | Loc+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 538 BALTENII DE JOS L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26321343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26321343 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241193374/2 | 2025-03-27 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
14829 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26322899 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212185804/3 | 2025-03-27 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14830 | PARC RULOTE + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0282 | 0.4 | PTCZ 51 MANGALIA BL E8 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26111410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26111410 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210735926/3 | 2025-03-27 | 0.027635 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027635 | 0
14831 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25992382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992382 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212025368/2 | 2025-03-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14832 | centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00322 | 0.23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26314959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26314959 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210240512/3 | 2025-03-27 | 0.003106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003106 | 0
14833 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26334538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26334538 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211197907/2 | 2025-03-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14834 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PT1 STR. V. TEILOR L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26378392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26378392 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220889016/3 | 2025-03-27 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
14835 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26372925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26372925 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241089200/4 | 2025-03-27 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14836 | locuinta+cef- spor putere/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA 6166-VLADENI | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Prelungirea Primaverii stalp de retea tip SC 15014, cu cablu 3X25+16C cu L=15m, din care 13m pozat aerian 2m subteran prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER. Cutia se va monta pe soclu de beton pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt) din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25243931 | 2024-12-12 | 25243931 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230847278/4 | 2025-03-27 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
14837 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00704 | 0.23 | PTA 3184 DRAGALINA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26201864 | 2025-03-12 | 26201864 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220123860/3 | 2025-03-27 | 0.006844 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006844 | 0
14838 | CLUB RAZELM SRL + CEF / ANEXA 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04484 | 0.4 | PT 105 RESTAURANT RAZELM VENUS | Se va realiza racord nou prin interceptare cablu de sectiune 150mmp in sistem intrare iesire intre PT 105 si CS Sekely in lungime de 2*15m (profil B 6m asfalt), (profil A 7m piatra+pamant) si 2m urcarea pana in firida E2+2 la limita propietatii cu access din domeniul public.Se va realiza bransament trifazat de sectiune 50 mmp ( 5 m) din firida nou montata, pana la un BMPT tip monobloc semidirect, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A+complex TC=125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate, langa firida. Racordul se va executa subteran in profil A (1m) pamant.Costul BMPt-ul va fi suportat de catre beneficiar iar contorul electronic trifazat va fi montat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25104126 | 2024-11-28 | 25104126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212260763/3 | 2025-03-27 | 0.043939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.043939 | 0
14839 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007 | 0.23 | PTA-5049 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5049 prin executarea urmatoarelor lucrari: -pentru a se putea acorda sporul de putere de la 6kW, la 9kW, se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune) cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26186747 | 2025-03-24 | 26186747 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230463508/3 | 2025-03-27 | 0.00678 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00678 | 0
14840 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25980341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25980341 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213111321/4 | 2025-03-28 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
14841 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6220-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26250370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250370 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230651866/5 | 2025-03-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14842 | Cabinet medical anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0.4 | PTA 105 BEIDAUD L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25021338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021338 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240110798/3 | 2025-03-28 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
14843 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0.23 | NTRODUS SCHEMA JTPT 1356 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26314921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26314921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210160883/2 | 2025-03-28 | 0.005024 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005024 | 0
14844 | Constanta, Scarisoreanu, Str. Scarisoreanu, nr. FN anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA2 SAT G. SCARISOREANU L 1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26326171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326171 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211115435/2 | 2025-03-28 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
14845 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0091 | 0.4 | PTA 5 SPITAL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26331645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26331645 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241013982/2 | 2025-03-27 | 0.008868 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008868 | 0
14846 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26337967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337967 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230852678/2 | 2025-03-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14847 | CEF STURZEA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0.23 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26231723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26231723 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213250527/2 | 2025-03-27 | 0.004214 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004214 | 0
14848 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26375322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26375322 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212892999/2 | 2025-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14849 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7615 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381287 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230810201/4 | 2025-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14850 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26407539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26407539 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220963008/3 | 2025-03-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14851 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1433 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26335661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26335661 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210486525/2 | 2025-03-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14852 | Scoala anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.045 | 0.4 | PT 106 GARA VECHE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26228013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26228013 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210707453/3 | 2025-03-28 | 0.044099 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.044099 | 0
14853 | Bogdan Vasile anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 57 PECENEAGA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26131137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26131137 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240178152/4 | 2025-03-28 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14854 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0058 | 0.23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26190408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26190408 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240231354/4 | 2025-03-28 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
14855 | Vase Florian anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26213351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26213351 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240173719/3 | 2025-03-28 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14856 | casa+cef prosumator Casa Verde AFM 20230 anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26286112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26286112 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240973065/3 | 2025-03-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14857 | CASA REZIDENTIALA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26309071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26309071 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212860332/4 | 2025-03-28 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
14858 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00426 | 0.23 | PTA 38- LOTURI MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26326179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326179 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241204872/2 | 2025-03-28 | 0.004 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004 | 0
14859 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381850 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230780117/4 | 2025-03-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14860 | Locuita CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 309 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26284965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26284965 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240117098/4 | 2025-03-28 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
14861 | HALA METALICA+STATIE DISTRIBUIRE CARBURANTI- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0.4 | PTA 1876 L 5401 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 3 m din CS 0.4 kV pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anuntde publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24569774 | 2024-09-06 | 24569774 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213531552/3 | 2025-03-28 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04898 | 0
14862 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 526 BL L1 LABIRINT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26436385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26436385 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213290790/2 | 2025-03-29 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14863 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26402019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26402019 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211876215/2 | 2025-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14864 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26400368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26400368 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213917875/3 | 2025-03-29 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14865 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320507 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213857597/2 | 2025-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14866 | Locuin??+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PTA 625 STR. CRINULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320686 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212270821/3 | 2025-03-29 | 0.00389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00389 | 0
14867 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 38- LOTURI MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26330912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26330912 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213025998/2 | 2025-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14868 | CASA+CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26000445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26000445 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213230222/2 | 2025-03-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
14869 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26243689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26243689 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230793447/4 | 2025-03-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14870 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26235023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26235023 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213242494/2 | 2025-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14871 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26249480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249480 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220949529/6 | 2025-03-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
14872 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0.23 | PTA 362 CAP SEIMENII MARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26250696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250696 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210324672/4 | 2025-03-29 | 0.005201 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005201 | 0
14873 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26337274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337274 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213272778/2 | 2025-03-29 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
14874 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01395 | 0.4 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26378477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26378477 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213226632/2 | 2025-03-29 | 0.013661 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013661 | 0
14875 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7165 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381615 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230816353/4 | 2025-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14876 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381684 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230818726/4 | 2025-03-29 | 0.0049 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0049 | 0
14877 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.00558 | 0.23 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381835 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241075586/3 | 2025-03-29 | 0.005458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005458 | 0
14878 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381952 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231235371/4 | 2025-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14879 | LOCUINTA+CEF cu sistem stocare "AFM" anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0.23 | PTA 700 VIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26398801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26398801 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213925469/2 | 2025-03-29 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
14880 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26403031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26403031 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211807354/2 | 2025-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14881 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 5 MARAMURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26404986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404986 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212166353/2 | 2025-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14882 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00576 | 0.23 | PTA 1091 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26406231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26406231 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210210700/2 | 2025-03-29 | 0.005565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005565 | 0
14883 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26406650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26406650 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240330343/2 | 2025-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14884 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26414002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26414002 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240031419/4 | 2025-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14885 | LOCUINTA+CEF cu sistem stocare "AFM" anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26415363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26415363 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213240706/3 | 2025-03-29 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
14886 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1089 GR SOCIAL IAS M KOG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26302390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26302390 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213259953/2 | 2025-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14887 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381739 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230656243/3 | 2025-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14888 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 824 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26401685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26401685 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213208115/2 | 2025-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14889 | LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PCZ-5096 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26404654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404654 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230597113/3 | 2025-03-31 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14890 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 76 SAT CAPRIOARA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26424966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26424966 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241199336/2 | 2025-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14891 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26435860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26435860 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240998703/2 | 2025-03-29 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14892 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6011 -CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381889 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230980951/3 | 2025-03-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14893 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 563 POD CFR MED. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26416433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26416433 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211498350/2 | 2025-03-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14894 | CEF 5,22 anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0.23 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26385830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26385830 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230746625/4 | 2025-03-31 | 0.005106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005106 | 0
14895 | Societate Comerciala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0.4 | PT 1 MAMAIA IHR GRUP SOCIAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24850063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24850063 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212257578/2 | 2025-03-18 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04899 | 0
14896 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26067057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26067057 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221062728/4 | 2025-03-31 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
14897 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 2745 CLINCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26337966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337966 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221451966/2 | 2025-03-28 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
14898 | Societate Comerciala-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0532 | 0.4 | PT 190 ATELIERE IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: â??Productie Cd â?? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator â?? furnizor (Diferenta >=0 )â?? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24717892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717892 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212962223/2 | 2025-03-31 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
14899 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA2 ALMALAU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26230502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26230502 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212259390/3 | 2025-03-31 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
14900 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0.4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26249266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249266 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212218542/4 | 2025-03-31 | 0.010147 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010147 | 0
14901 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26413781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26413781 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212167141/2 | 2025-03-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14902 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01183 | 0.4 | PT 631 CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectiadiferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26081525 | 2025-03-13 | 26081525 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213507555/2 | 2025-03-31 | 0.011583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011583 | 0
14903 | casa + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25198357 | 2024-12-06 | 25198357 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213371756/2 | 2025-03-31 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
14904 | Punct de lucru +CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PT 76 GARA CALATORI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25493897 | 2025-01-22 | 25493897 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212814094/3 | 2025-03-31 | 0.039198 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039198 | 0
14905 | Sediu + CEF / Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 76 GARA CALATORI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 18 m din LEA 0.4 kV stalp SC10005 Nr. 001 existent pe str Oborului/Labirint pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (6 m dale). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul deac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25891602 | 2025-02-03 | 25891602 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00975
14906 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00792 | 0,4 | PTA 33 NUFARU L 9220 | Se va realiza bransament monofazat de sectiune 2x16 mmp AL (cca 10 m) din stalp SE 4 NR 11 LEA 0.4 kV existent pe str BISERICII, pana la un BMPM echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPM-ul si contorul electronic monofazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERM1 se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25851621 | 2025-02-04 | 25851621 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007712
14907 | Complex Agrosem + CEF 250kW + Stocare 85kwh/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.25 | 0,4 | PCZ-5102 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PCZ 5102<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare separata din PCZ 5102, si BMPT 400A cu reductori de curent 400/5A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25762907 | 2025-02-12 | 25762907 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.24
14908 | Punct de lucru + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 25 FABRICA DE PAINE MANGALIA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 5 m din CS 0.4 kV existent pe str Rozelor 35 (circuit sosire PT 25) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirecctional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25907182 | 2025-02-12 | 25907182 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0489
14909 | Casa Pescariei+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.15 | 0,4 | PTA 7547-IRIG 4 BUCSA | Pentru realizarea bransamentului trifazat sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: -din bornele de joasa tensiune ale transformatorului se va monta o iesire cu cablu se sectiune 250mm (cca 8m) pozata aerian prin tub de protectie pana la un intrerupator In=350A amplasat in cutie securizata pe stalpul PTA. -din intrerupator se va pleca cu cablu 3x250+150mm cu L=7m pozat prin tub de protectie pana la un BMPTS1 cu conectare semidirecta, echipat cu intrerupator jt automat de 250 A, complex TC 125/5A conform specificatiei DMI 031006 RO, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton in zona de siguranta a PTA. Racordul se va executa subteran in profil A (cca 3m). Noul BMPT se va lega la impamantarea PTA cu platband OLZN 40/4mm cu L=4m. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre SC Retele electrice Romania SA. Demontarea bransamentului trifazat existent se va face dupa punerea in functie a noului bransament prin grija Retele Electrice Romania Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25829544 | 2025-02-19 | 25829544 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.146
14910 | Suru Com Chio?c + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTA 331 NUFARU L 11106 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25872384 | 2025-02-20 | 25872384 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0292
14911 | HALA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.188 | 0,4 | PTA 2557 SA STUPINELE CHIRNOGI | -Alimentarea cu energie electrica se face din bornele 0,4kV PTA 2557 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de Racordare: - Din borne 0,4kV trafo PTA 2557, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x240+150N DC4146/3 in lungime de 8m, ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, unificata, cu intreupator de 630A, amplasata pe stalpul PTA nr.2557. Din intrerupatorul nou, se va racorda cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 7m de sectiunea (3x240+150N DC4146/3 din care 3m pozat subteran), ce va alimenta BMPTS1 200A existent. Contor electronic in montaj semidirect CERS3(SMART METER),TC-uri 125/5A+400% existent. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania SA partea electrica din BMPTS1, atat intrerupatorul existent In=200A cu intrerupator nou In=350A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Costul mediupentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25202020 | 2025-02-20 | 25202020 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.18423
14912 | CEF + IS - Fara evacuare - WALTER TOSTO WTB SRL | Fotovoltaic | CALARASI | 0.76755 | 20 | S-A20 SILOZ-OLTENITA SUD CL | Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile WALTER TOSTO catre RER va fi de 0,00 kW/0,00 kVA. Se mentine solutia de alimentare existenta. Se mentine grupul de masura si contorul existent. Instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare va respecta conditiile tehnice impuse de Ord ANRE 228/2018. Instalatia de stocare va respecta Ord. ANRE 3/2023. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz se emite in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF cu instalatie de stocare fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Romania S.A | 25417867 | 2025-02-24 | 25417867 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
14913 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 32 NUFARU L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25892032 | 2025-02-25 | 25892032 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
14914 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00425 | 0,4 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | - Se va realiza un bransament trifazat montat aerian si aparent in tub PVC pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Fanus Neagu in lungime de 54m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-54m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25937230 | 2025-02-25 | 25937230 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004155
14915 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25942624 | 2025-02-26 | 25942624 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00568
14916 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26115373 | 2025-03-05 | 26115373 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009798
14917 | VILA TURISTICA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0,4 | PTCZ 520 NEPTUN R. PRAHOVA | Se va realiza bransament trifazat prin interceptare cablu existent de sectiune 3x25+16C mmp si montare BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25988813 | 2025-03-06 | 25988813 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011632
14918 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25880623 | 2025-03-12 | 25880623 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00783
14919 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26109281 | 2025-03-12 | 26109281 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
14920 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 29 MALCOCI L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26112899 | 2025-03-14 | 26112899 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
14921 | Spatiu Comercial+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTA 398 BALIZAJ L 10203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26025915 | 2025-03-19 | 26025915 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01959
14922 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA 217 COSTINESTI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Crizantemelor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (7 m pamant) si B (6 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26167527 | 2025-03-19 | 26167527 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02
14923 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26248559 | 2025-03-19 | 26248559 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00482
14924 | Restaurant + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00996 | 0,4 | PTZ 212 BL.PTTR L 11503 | Se va intercepta la limita de proprietate bransamentul trifazat existent ce alimenteaza restaurantul si se va monta un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26171832 | 2025-03-20 | 26171832 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009731
14925 | LOCUINTA+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA 7160 - BUCU | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Carol I stalp de bransament tip SE4, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de bransament pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26089488 | 2025-03-24 | 26089488 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009593
14926 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,4 | PTA-5448 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5448 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) si cablu XLPE 4*16mmp cu l=19m, din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Principala, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (30 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele Electrice Romania SA. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija RER; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26221368 | 2025-03-26 | 26221368 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008819
14927 | DISPENSAR + CEF /ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTCZ P. ALBA SAT | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Calea Bucuresti pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26181398 | 2025-04-01 | 26181398 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02938
14928 | Locuinta + CEF/ Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA2 MERENI L1702 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Plantelor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conformLegii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26323230 | 2025-04-02 | 26323230 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008075
14929 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26319251 | 2025-04-03 | 26319251 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0292
14930 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26441680 | 2025-04-04 | 26441680 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009506
14931 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp ? lungime=10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SC 10005 aferent retelei de jt racordata la PTA 8092, pana in BMPT nou tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25A <(>,<)> pus la dispozitie de RER<(>,<)> ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26333556 | 2025-04-07 | 26333556 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
14932 | Locuinta +CEF Dragoi Nicolae /ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobiluluitoate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26343928 | 2025-04-08 | 26343928 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005878
14933 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,4 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26284963 | 2025-04-10 | 26284963 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00881
14934 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0135 | 0,4 | PTA 216 DRUMURI JUDETENE L 9301 | Se va inlocui BMPM existent cu un BMPT tip monobloc (activare celelalte 2 faze), echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. In BMPT-ul lui VINOAGA MARIN ((ATR nr.03927493/20.05.2019) se vor monta cleme de derivatie pe sina si se vor realiza legaturile necesare. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. - la PIF-ul bransamentului nou, contorul monofazat se va preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?iade protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26341125 | 2025-04-15 | 26341125 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01303
14935 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 | - Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26429244 | 2025-04-15 | 26429244 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
14936 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou monofazat In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26446429 | 2025-04-23 | 26446429 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
14937 | locuinta + CEF - prosumator /Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5205 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Bisericii, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispzitie de RER . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (10 m). -se va demonta bransamentul monofazic existent prin grija RER; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26483051 | 2025-04-23 | 26483051 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009589
14938 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 155 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26518886 | 2025-04-23 | 26518886 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
14939 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 660 DEALU VIFOR HINOG | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26483541 | 2025-04-25 | 26483541 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
14940 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 1551 DALGA GARA | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26549172 | 2025-04-25 | 26549172 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007822
14941 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | Bransament trifazat existent. BMPT soclu existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. istent. | Rețele Electrice Romania S.A | 26636902 | 2025-04-25 | 26636902 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0195
14942 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0,4 | PTSS 3018 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26682586 | 2025-04-28 | 26682586 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007759
14943 | INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE REGENERABILE | Fotovoltaic | CONSTANTA | 3 | 20 | S20 2920 NEPTUN- COSTINESTI CT | Varianta 2: racordare intrare-iesire in LEA 20 kV 2920 intre stalpii 36 si 37 Lucrarile pe tarif de racordare: ,,Realizare racord intrare ? iesire in LEA 20kV 2920 in deschiderea dintre stalpii nr 36 si nr 37. Se va inlocui stalpul numarul 36 (simplu) cu stalp special SC15014. In deschiderea dintre stalpii 36 si 37 (la cca 20m de stalpul 36) se va planta un stalp special de intindere 36 bis. Cei doi stalpi speciali 36 si 36 bis se vor echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp? 4?. ,,realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV 2920 între CEF Schitu ?i PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp,pe o lungime de traseu de aproximativ 15 m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Schitu in lungime de 10 m in varianta 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Schitu, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18776354 | 2024-02-04 | 18776354 | 2025 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Schitu: Lucrari de intarire comune (generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Schitu: Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 1 - LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 2 - LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 3 Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2024-2031: Montarea celui de al treilea transformator 400/110kV Medgidia Sud (PIF 2026); Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 4 Reconductorare LEA 110kV CET Palas ? Eforie Nord, -16,686 km (minim 850 A); Reconductorare LEA 110kV Eforie Nord ? Costinesti ? 17,853 km (minim 850 A); Reconductorare LEA 110kV Neptun ? Costinesti ? 11,961 km (minim 850 A); Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord ? CET Palas c1 ? 11,324 km (minim 850 A); Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord ? CET Palas c2 ? 11,324 km (minim 850 A); Realizarea lucr?rilor de înt?rire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: ,,Amplificarea transformatoare 400/110kV Medgidia Sud 3x250MVA -> 3x400MVA; Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 2: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Varianta 2: Sevacuata = 3,25 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 1.719.250 lei fara TVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Varianta 2 (Ti)SS = 175.474.000 lei fara TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = TI RED= 88.800.000 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 86.674.000 lei fara TVA din care: Ti RED = 64.174.000lei fara TVA Ti OTS = 22.500.000 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : In varianta 2: Ti = min ((Ti)N_elemente+(Ti)N-1_elemente; Ti)= min (175.474.000 lei si 1.719.250 lei) = 1.719.250 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucr?rilor de intarire in RED este 5.289 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Schitu astfel: La N: 3x14 luni x 22 zile lucratoare + 24 km x 60 zile/km = 2.364 zile lucratoare pentru LES 110 kV noi La N-1: 5 x 10 luni x 22 zile lucratoare + 69,148km x 15 zile lucratoare = 2.137 zile lucratoare) pentru reconductorari. 1x14 luni x 22 zile lucratoare + 60 zile/km x 8 km =788 zile lucratoare pentru LES 110 kV nou Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 2.925
14944 | Racordare la SEN CEF Hagiesti si montare baterii de stocare energie electrica | Fotovoltaic | IALOMITA | 49.9104 | 110 | LEA 110 KV TAMADAU-HAGIESTI-MOVILITA | Varianta 1 ? Racordarea intrare?ie?ire in LEA 110kV Tamadau-Movilita-derivatia Hagiesti (stalp 109-110), printr-o statie de conexiune de 110 kV Punctul de racordare: la nivelul de tensiune de 110 kV, in LEA 110 kV Tamadau- Movilita-derivatia Hagiesti Punctul comun de cuplare: la nivelul de tensiune 110 kV, la bara 110 kV din statia de conexiune 110kV proiectata Punctul de delimitare: la nivelul de tensiune de 110 kV, la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare spre celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; Punctul de m?surare: la nivelul de tensiune de 110 kV, celula de racord 110 kV din statia de conexiuni 110 kV proiectata. Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord 110 kV intrare ? iesire, prin sec?ionarea LEA 110 kV Tamadau-Movilita-derivatia Hagiesti la stâlpii 109-110, prin montarea în axul LEA 110 kV a unui stalp nou tip ItnTr 110244. ,,Inlocuirea conductorului de protectie al liniei LEA 110 kV Tamadau-Movilita-derivatia Hagiesti: 25 km si respectiv 7,5 km ,cu conductor de protec?ie cu fibr? optic? înglobat? de tip OPGW, intre statiile Tamadau si Movilita si racord FO in statia Hagiesti<(>,<)> ,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare ? ie?ire in Tamadau-Movilita-derivatie Hagiesti intre stalpii 109-110, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prev?zuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; echipate cu terminal numeric cu functii de protectie de baza (diferentiala de linie combinata cu distanta) si functii de protectie de rezerva<(>,<)> - desc?rc?toare cu oxizi de zinc<(>,<)> - separator 110 kV de by-pass montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; - bar? colectoare 110 kV simpl? sectionata (cupla echipata complet cu 2 separatoare si intrerupator) cu terminal numeric cu functii de protectie maximala de curent si homopolara nedirectionata. - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV ?i grup de m?sur?; (contorul se vor pune la dispozitie de OD); - servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o sta?ie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instala?iile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunica?ii, echipament central de teleconducere a sta?iei, integrarea statiei de conexiune 110kV in SCADA ; - instala?ie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefrac?ie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; v,,In Statia 110 kV Tamadau-celula 110 kV Movilita: -Inlocuirea intrerupatorului 110 kV existent cu mecanism de actionare tripolara cu intrerupator 110 kV in SF6 cu mecanism de actionare uni-tripolara; -Montarea in camera de comanda aunui dulap de protectie si comanda pentru celula de 110 kV Movilita, complet echipat cu terminal numeric cu functii de protectie de baza (diferentiala de linie combinata cu distanta) si functii de protectie de rezerva. Dulapul de protectie si comanda va fi amplasat in camera de protectii in rand cu dulapul de telecontrol. -Integrarea dulapului de protectie si comanda in sistemul de comunicatii si sistemul de telecontrol al statiei. v,, In Statia 110 kV Movilita- celula 110 kV Tamadau: -Montarea unei celule noi, de 110 kV, de linie, complet echipata cu 3x TT 110/0,1 kV; separator de linie 123 kV, 1250 A cu 2 CLP, montaj paralel, si dispozitiv de actionare electric; 3 x TC 123 kV, 300/5/5/5 A (pentru protectia diferentiala de linie);intrerupator 123 kV, 1250 A in SF6, 3000 MVA, Isc=31,5 kA, mecanism cu resort, dispozitiv de actionare electric, comanda unitripolara si RAR monofazat; separator de celula trafo 123 kV, 1250 A cu 1 CLP, montaj paralel si dispozitiv de actionare electric. -Montarea in camera de comanda a unui dulap de protectie numérica cu functie de protectie diferentiala de linie si protectii de rezerva. Dulapul va fi amplasat in local dulapului DQ 7010 RO (in acest dulap este releul de prezenta tensiunii pe linie). -Integrarea celulei 110 kV modernizata in sistemul de telecontrol existent. v,, In Statia 110 kV Hagiesti, celula 110 kV Tamadau-Movilita: -Montare separator 123 kV de sectionare pe LEA 110 kV Tamadau-Movilita, dupa stalpul 87, spre stalpul nr.88, pana in derivatia Hagiesti, pe teritoriul statiei Hagiesti; -Montare celula de linie 110 kV in urmatoarea configuratie: 3 x TT 110/0 ,1 kV; separator de linie 123 kV, 1250 A cu 2 CLP, montaj paralel, si dispozitiv de actionare electric;3 x TC 123 kV, 300/5/5/5 A; intrerupator 123 kV, 1250 A in SF6, 3000 MVA, Isc=31,5 kA, mecanism cu resort,dispozitiv de actionare electric, comanda unitripolara si RAR monofazat; separator de bara 123 kV, 1250 A cu 1 CLP, montaj paralel si dispozitiv de actionare electric. -Montarea in camera de comanda a unui dulap de protectie si comanda pentru celula de 110 kV Movilita, complet echipat cu terminal numeric cu functii de protectie de baza(diferentiala de linie combinata cu distanta) si functii de protectie de rezerva. Dulapul de protectie si comanda va fi amplasat in camera de protectii in spatele dulapurilor existente. -Integrarea celulei 110 kV modernizata in sistemul de telecontrol existent. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ? realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent?, in lungime de 6 km; ? se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; ? realizare celula 110 kV cu intrerup?tor dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente inclusiv protectie diferentiala, servicii interne, etc); ? sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator; statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA -,,statie conexiuni 20 kV echipata cu celula de transformator, celula de masura si Servicii interne, 5 celule de racord a PT invertor. -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; -,,integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,cladire corp comanda si statie 20 kV -,,ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc -,,instalatii MT, jt ,posturi trafo aferente CEF Celulele LES 110 kV ?i Trafo 63 MVA, 110/20 kV, noi proiectate, vor fi echipate cu terminale numerice de protec?ie, cu func?ia de protec?ie diferen?ial? inclus?, care vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00 din punct de vedere al tipului de echipament protejat ?i al sistemelor de comand? ? control, protec?ii ?i automatiz?ri specifice. Totodat?, terminalele numerice de protec?ie din celula 110 kV Trafo 63 MVA, 110/20 kV trebuie s? aib? incluse ?i protec?ii de antiinsularizare, respectiv:protec?ia de minim? tensiune, protec?ia de maxim? tensiune, protec?ia de minim? frecven?? ?i protec?ia de maxim? frecven??; CEF+IS Hagiesti se va integra în DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA ?i, asigur? cel pu?in schimbul de semnale: puterea activ?, puterea reactiv?, tensiunea ?i frecven?a în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, consemne pentru puterea activ? ?i puterea reactiv?, semnale de stare ?i comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare. Vor fi prevazute doua cai de comunicatie pentru integrarea in DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15126697 | 2024-04-30 | 15126697 | 2025 | Lucrari de intarire comune(generale) determinate d asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF+IS Hagiesti: Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -,,Reconductorarea LEA 110 kV Solex ? Fundulea ? 23,58 km (REM) (minim 850 A) -,,Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea - Tamadau ? 8,26 km (minim 850 A) -,,Reconductorarea LEA 110 kV Dragalina ? Calarasi ? 25,8 km (minim 850 A) Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -,,LEA 220 kV Racord Mostistea ? Bucuresti Sud (PIF 2028) Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: -,,LEA noua 110 kV Fundulea - Tamadau ? 8,26 km -,,Reconductorarea LEA 110 kV Tandarei - Gura Ialomitei ? 12,9 km (minim 850 A) -,,LEA noua 110 kV Solex ? Fundulea ?23,58 km (REM) -,,Reconductorarea LEA 110 kV Dudesti - Bucuresti Sud ? 4,435 km (REM) (minim 850 A) -,,Reconductorarea LEA 110kV FCME - Dudesti ? 5,829 km (REM) (minim 850 A) -,,Reconductorarea LEA 110 kV Dudesti ? Solex ? 9,044 km (REM) (minim 850 A) -,,Reconductorarea LEA 110 kV Solex - FCME? 5,91 km (REM) (minim 850 A) -,,Reconductorarea LEA 110 kV Dudesti - Glina? 5,688 km (REM) (minim 850 A) -,,Reconductorarea LEA 110 kV Popesti Leordeni - Glina? 6,981 km (REM) (minim 850 A) Realizarea lucr?rilor de înt?rira pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: nu este cazul Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF + IS Hagiesti este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF +IS Hagiesti. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF +IS Hagiesti. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEE conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile in care rezulta suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea intreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setatepentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEF pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul va fi echipat cu modul de comunicatie ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. Modulul de comunicatie accept? urm?toarele standarde mobile wireless: ? LTE ? UMTS ? GSM Pe langa modulul de comunicatie poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: ·,,PLC buc 1 ·,,modul de comunicatie cu antena mobila buc 1 ·,,protectie alimentare AC UPS buc 1 ·,,UPS buc 1 ·,,Dulap metalic 60x60 buc 1 ·,,Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 ·,,Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: A.,,Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica /trafo/autotrafo monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. B. Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice/trafo/autotrafo monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei/trafo/autotrafo monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. C. Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caractersitici: Timpi de deconectare A. Timp de evaluare si transmitere semnal deconectare catre sistemul de protectie al centralei electrice Secventa 1 timp declansare intrerupator linie monitorizata ( inclusiv functionare protective linie) - 80 ms. Secventa 2 - functionare PLC si transmitere comanda deconectare catre centrala ? 100 ms Secventa 3 Timp transmitere pachet date comanda deconectare (50 kbytes) la o viteza de transmitere date prin operatorii de telefonie mobile de 15Mbps (1.875MBps) este de 26ms. Secventa 4 ? functionare sistem management al centralei si timp declansare intrerupator trafo ? 100 ms. Timp total secventa 1 ? 4 -326 ms. Nota: S-au considerat timpii maximali acceptati de legislatia in vigoare pentru declansarea unei protectii standard si anume: a) în cazul func?ion?rii normale a protec?iilor ?i întreruptoarelor (f?r? refuz): - 80 ms, în re?elele de 400-750 kV; - 100 ms, în re?elele de 220 kV; - 120 ms, în re?elele de 110 kV; b) în cazul defectelor înso?ite de refuz al unui întreruptor: - 200-250 ms, în re?elele de 400-750 kV; - 250-300 ms, în re?elele de 220 kV; 300 ms, în re?elele de 110 kV. Avand in vedere cele mentionate si faptul ca, conform Norma tehnic? pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale sta?iilor electrice, cod NTE 011/12/00 din 14.11.2012 se admite un timp de deconectare maximal la 400 kV de 250ms se considera ca timpul maximal calculat pentru deconectarea centralei electrice analizata de 326 ms este acoperitor pentru protectia la suprasarcina a elementelor de retea. In plus, toate centralele racordate direct la linia monitorizata vor fi deconectate la disparitia tensiunii pe linia de racord prin protectiile propria riscul de aparitie a avariilor cauzate de suprasarcina pe elementele de retea identificate in suprasarcina este minim. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de re?ea desp?gubiri pentru energia electric? ce nu a fost produs? ?i livrat? în re?ea pe perioada limit?rii. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Au | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 48.7124
14945 | Parc fotovoltaic Sinesti | Fotovoltaic | IALOMITA | 19.35 | 110 | HAGIESTI 110/20 KV | Varianta 1: Racordare in antena pe barele 110 kV ale statiei 110/20 kV Hagiesti Lucrari pe tarif de racordare: - montare celula 110kV de linie, de exterior, simplu sistem de bare, 110kV,40kA 1600A, echipata complet, si integrarea acesteia in sistemele existente in statie: protectii, automatizari, servicii interne etc. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap de protectii, complet echipat. - completarea ?i adaptarea instalatiei de legare la pamant; - extinderea instala?iei de servicii proprii prin montarea în spatial disponibil a unui dulap de alimentare în c.a. ?i a unui dulap de alimentare în c.c., complet echipate; - integrarea celulei 110 kV in sistemul de telecontrol existent la OD - celula LES 110 kV CEF Sinesti se va integra ?i în ceea ce prive?te serviciile proprii de curent continuu ?i curent alternativ în instala?ia de servicii proprii din sta?ia 110/20 kV Hagiesti - montare intrerupator 110 kV cu comanda uni-tripolara in statia 110/20 kV Hagiesti pe cele doua racorduri din LEA 110 kV Tamadau si din LEA 110 kV Tamadau - Movilita. - montare dulapuri de protectii cu doua grupe de protectii in statia 110/20 kV Hagiesti pentru cele doua racorduri. - grup de m?sur? ?i analizor de calitate a energiei electrice Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ? realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent?, in lungime de 0,5 km; ? se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; ? realizare celula 110 kV cu intrerup?tor dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente inclusiv protectie diferentiala, servicii interne, etc); ? sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator; statia va fi echipata cu 1 transformator de 25 MVA ? Statie conexiuni 20 kV echipata cu celula de transformator, celula de masura si Servicii interne, celule de racord a PT invertor. ? Posturi de transformare pentru racord invertoare. ? Cladire corp comanda si statie 20 kV CEF ? Ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc. ? realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13077612 | 2024-04-24 | 13077612 | 2025 | Lucrari de intarire comune(generale) determinate d asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Sinesti: Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110 kV Solex ? Fundulea ? 23,58 km (in gestiunea REM) (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea - Tamadau ? 8,26 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV Dragalina ? Calarasi ? 25,8 km (minim 850 A) Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: - LEA 220 kV Gurbanesti ? Bucuresti Sud (PIF 2028) Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: ,,Montare AT 2 220/110 kV Mostistea Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu - Tamadau ? 19,14 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV CEF Tandarei - Gura Ialomitei ? 11,0 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV CEE Saveni - Gura Ialomitei ? 18,0 km (minim 850 A) - LES 110 kV Mostistea - Pelicanu 55 km Realizarea lucr?rilor de înt?rira pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: ,,Reconductoarare LEA 220 kV Fundeni ? Bucuresti Sud 25 km circuitul 1 ,,Reconductoarare LEA 220 kV Fundeni ? Bucuresti Sud 25 km circuitul 2 ,,Amplificare Transformatoate 400/110 kV Gura Ialomitei de la 250 MVA la 400 MVA ,, ,,Evaluarea lucrarilor de intarire : ,,Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: ,,T(I)=Sn x I8 ,,Art. 44. ? (1) În situa?ia în care punctul de racordare este la 110 kV, într-o linie electric? sau pe bara de 110 kV a unei sta?ii de transformare 110/MT sau 400/110 kV, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se noteaz? I8 si se calculeaza: ,,I8=iLE 110+iST 400/110=514.000 [lei/MVA] ,,ILE 110=231.000 [lei/MVA]; ,,iST 400/110=283.000 [lei/MVA] ,,Varianta 1 ,,Sn= 20,933 MVA ,,Rezulta T(I)= 10.759.562,00 lei ,, ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: ,,La N elemente: ,,(Ti)SS = 45.362.836,6 lei fara TVA din care: ,,(Ti)SS OD = 27.955.586,6lei fara TVA din care: ,,Ti REM= 11.404.861,0 lei fara TVA ,,Ti RED= 16.540.725,6 lei fara TVA ,,(Ti)SS OTS = 17.407.250,0 lei fara TVA ,,La N-1 elemente ,,(Ti)SS = 311.194.318 lei fara TVA din care: ,,(Ti)SS OD = Ti RED= 225.739.847,6 lei fara TVA ,,(Ti)SS OTS = 85.454.470,4 lei fara TVA ,,Termenul posibil de realizare a lucr?rilor de intarire in RED este 6.515 zile lucratoare, la N si N-1 elemente, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. ,,S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Sinesti astfel: ,,La N: 2x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 34,06 km = 951 zile lucratoare. (reconductorare RED) ,,1x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 23,58 km = 574 zile lucratoare. (reconductorare RED) ,,La N-1: 3x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 48,14 km = 1.382 zile lucratoare (reconductorare) ,,1x14 luni x 22 zile lucratoare + 60 zile/km x 55 km =3.608 zile lucratoare (LES 110 kV nou) ,,Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. ,,Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : ,,Varianta 1 ,,T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)N-1_elemente; Ti_indici) = min( 356.557.154,6 lei; 10.759.562 lei) = 10.759.562 lei fara TVA. | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 18.84
14946 | STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI+ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 20 | S20 0425 MARITIMO- DEPOZITE CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 20 kV L 0425 intre Statoe Depozite si PT 360, in lungime de 2x10 m cu cablu sectiune de 3x1x185 mmp pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu o celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; - 2 celule de masura UT, echipate cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaţie, intrari pentru cabluri, instalaţie de legare la pamant. Prin fundaţie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uşi sau ferestre. Spaţiile pentru accesul cablurilor vor fi etanşeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransament trifazat existent se va desfiinta, si impr | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084462 | 2024-05-29 | 20084462 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024499
14947 | STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 10 | S10 0106- TOMIS NORD CT | Se va proiecta si realiza construirea unui punct de conexiune nou, racordat pe medie tensiune AX DERIVATIE PT 283 si PT 584 MT 10 kV L 0106, si executarea a 6 mansoane monopolare in lungime 2x20 m cu un cablu LES 20 kV 3x1x185 mmp (20 m pozat in subteran) pana in PC care se va amplasa la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiune va fi prevazut cu: -,,un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie, celula de masura (care face si legatura cu dispozitivul general al utilizatorului) cu posibilitatea de montare a altei celule de linie; -,,spatiu (nisa) pentru instalatia de masurare in care se monteaza contorul; -,,un spatiu pentru dispozitivul general al utilizatorului, prevazut cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie si transformator de putere 20/0,4 kV. Masurarea energiei electrice se va face prin montarea unui contor electronic in montaj indirect cu kit de telecitire, TT 20000/100 V, TC 50/5A nou. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celorde mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20084637 | 2024-05-21 | 20084637 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
14948 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24750187 | 2024-09-30 | 24750187 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
14949 | Anexa gospodareasca + CEF /ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0264 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 18 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Demostene Botez pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (6 m nepavat). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24991569 | 2024-11-01 | 24991569 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.025842
14950 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 37 STR GHIOCEI | Se va realiza bransament monofazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 36 m din stalp LEA 0.4 kV SE4 Nr 212 existent pe str Aron Pumnul, pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (18 m) si B (6 m). In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223498 | 2024-12-05 | 25223498 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0047
14951 | spalatorie auto+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04892 | 0,4 | PT 812 B-DUL AUREL VLAICU NR. 265-267 | Se va inlocui cablul existent de sectiune 3x50+25 mmp cu un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m din CS 0,4 kV Aurel Vlaicu 249 pana in BMPT existent. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 180 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven??treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza uneiconven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25286748 | 2024-12-09 | 25286748 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.047938
14952 | PARC FOTOVOLTAIC, MECANISM DE CONSUM PROPRIU IN COMUNA FRECATEI / Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2 | 0,4 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Racord nou alimentat din TGD 0,4 kV existent aferent PTAB (,,ce se va realiza pe lucrare de intarire) din care se va pleca cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi montat langa PTAB, pe domeniul public. BMPT tip monobloc, prevazut cu disjunctor de 350 A si reductori de curent de 300/5 unificati. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semidirect de catre Retele Electrice Romania SA. Pana la realizarea lucrarii de intarire, utilizatorul va beneficia de o putere absorbita de Pabs=0 kW. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?iade protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24886682 | 2024-12-20 | 24886682 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.2
14953 | LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA 7150 | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existenta pe str. Stejarului stalp de retea tip SE4, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25933896 | 2025-02-19 | 25933896 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009593
14954 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5297 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Ficusului, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (10 m). -se va demonta contorul existent din BMPT-ul vechi si se va monta in BMPT-ul nou; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25989607 | 2025-02-27 | 25989607 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00292
14955 | SEDIU + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0176 | 0,4 | PTA 492 LALELELOR 1 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Domnita Balasa pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26119339 | 2025-03-13 | 26119339 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.017198
14956 | Socala+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0221 | 0,4 | PA 88 PELICAN L 9303 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din TG JT SCOALA sosire LES PT 88<(>,<)> pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa tablou. In BMPT-ul nou se va monta contorul electronic trifazat existent. BMPT-ul se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectiadiferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26187592 | 2025-03-24 | 26187592 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.021648
14957 | LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Crinului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26324726 | 2025-03-25 | 26324726 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005624
14958 | locuinta+CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 1816 LOTIZARI CONCASOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25758977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758977 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213596564/3 | 2025-04-01 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
14959 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00576 | 0.23 | PT1 STR. V. TEILOR L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26343253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26343253 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240465173/3 | 2025-03-31 | 0.005565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005565 | 0
14960 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26372936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26372936 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220104713/4 | 2025-04-01 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
14961 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381832 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212014580/2 | 2025-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14962 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26404482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404482 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211406102/2 | 2025-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14963 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26402786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26402786 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211918403/2 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14964 | LABORATOR PATISERIE+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 0.4 | PT 1 MAMAIA IHR GRUP SOCIAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25793983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25793983 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210768168/3 | 2025-04-01 | 0.1468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1468 | 0
14965 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0.4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25995353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25995353 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212750688/3 | 2025-04-01 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
14966 | CEF + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26249837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249837 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210290719/4 | 2025-04-01 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
14967 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26399627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26399627 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211747728/2 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14968 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | APA IND PTA 7250 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303304 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230938011/3 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14969 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26415275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26415275 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211690118/2 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14970 | proprietate anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0.4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25988725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25988725 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211881750/3 | 2025-04-01 | 0.011632 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011632 | 0
14971 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | APA IND PTA 7250 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303289 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231039328/3 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14972 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26322153 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230694043/3 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14973 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0057 | 0.23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26180121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26180121 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240287401/5 | 2025-04-01 | 0.005386 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005386 | 0
14974 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26342902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26342902 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230338149/4 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14975 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 5465 HAG.-IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26371821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26371821 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230772332/4 | 2025-04-01 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
14976 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2838 SEDIU IAS FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26404526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404526 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220935793/4 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14977 | Locuinta - CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 25999344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25999344 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221309935/4 | 2025-04-01 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
14978 | casa+cef AFM2023 ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0.4 | PCZ 2921 40 AP BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320782 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220888183/3 | 2025-04-01 | 0.007757 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007757 | 0
14979 | Locuinta - CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26406646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26406646 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221025378/3 | 2025-04-01 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
14980 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0126 | 0.4 | PT 85 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26298216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26298216 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213640182/2 | 2025-04-01 | 0.012347 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012347 | 0
14981 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26338055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26338055 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230732978/4 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14982 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26425865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26425865 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213205022/3 | 2025-04-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14983 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1051 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26424160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26424160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210261166/2 | 2025-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14984 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26427973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26427973 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212870041/4 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14985 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26429100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26429100 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213639562/2 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14986 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26429048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26429048 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220428228/3 | 2025-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
14987 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA SAT SIPOTE L 6300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26429527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26429527 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210311184/3 | 2025-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14988 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26429583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26429583 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211309856/2 | 2025-04-01 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14989 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 119 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26442949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26442949 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240333560/5 | 2025-04-01 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
14990 | RESTAURANT-SPOR PUTERE,ANEXA1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.017 | 0.4 | PTA 1798 SERE LEHLIU | Bransament trifazat existent. BMPT 80A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26123038 | 2025-03-25 | 26123038 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221342673/3 | 2025-04-01 | 0.01633 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01633 | 0
14991 | CEF Turtoi Ion | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0.23 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303603 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240331917/4 | 2025-04-02 | 0.003636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003636 | 0
14992 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26399216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26399216 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240828277/3 | 2025-04-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
14993 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA2 SAT OLTINA L6400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26398832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26398832 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210299156/4 | 2025-04-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
14994 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0.23 | PTA 392 JIJILA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Contorul electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 se va reprograma pentru noua putere solicitata. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26255238 | 2025-03-12 | 26255238 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240529950/4 | 2025-04-02 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
14995 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA 5044 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5044 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 40A; -se poate acorda sporul de putere de la 6kW, la 8kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26179524 | 2025-03-24 | 26179524 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231204119/3 | 2025-04-02 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
14996 | Locuinta + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 338 STR. ROMANA | Se mentine alimentarea ex. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia dedupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25939742 | 2025-02-12 | 25939742 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211335136/3 | 2025-04-02 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
14997 | DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.026775 | 0.4 | PTA 7601 -TANDAREI GURA IAL | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24966893 | 2025-03-03 | 24966893 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231351156/3 | 2025-04-02 | 0.026239 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026239 | 0
14998 | Restaurant+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03075 | 0.4 | PCZ 1946 GARSONIERE LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26319865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26319865 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220432177/6 | 2025-04-02 | 0.030125 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.030125 | 0
14999 | CASA+CEF+ Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26019601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26019601 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212382713/4 | 2025-04-02 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
15000 | Actualizare CER | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008585 | 0.4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26432795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26432795 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212935076/4 | 2025-04-02 | 0.008393 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008393 | 0
15001 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26447294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26447294 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230770734/4 | 2025-04-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15002 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26404908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212419578/2 | 2025-04-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15003 | locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0.23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26328762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26328762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240810829/3 | 2025-04-02 | 0.005159 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005159 | 0
15004 | Racordare CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 569 CHIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26187433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26187433 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213635456/2 | 2025-04-02 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
15005 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00975 | 0.23 | PTZ 228 PIATA BABADAG | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 18073790 | 2025-03-20 | 18073790 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240896957/3 | 2025-04-02 | 0.004678 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004678 | 0
15006 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTCZ GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26443828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26443828 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213108686/3 | 2025-04-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15007 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26445744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26445744 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230172617/3 | 2025-04-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15008 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7039 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26446338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26446338 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231059386/3 | 2025-04-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15009 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 237 CARTIER NOU L 9306 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26455863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26455863 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240915544/2 | 2025-04-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15010 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 421 CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26457527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26457527 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212693404/3 | 2025-04-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15011 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26447519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26447519 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230780128/3 | 2025-04-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15012 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0064 | 0.23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26469880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26469880 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240849371/4 | 2025-04-02 | 0.006262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006262 | 0
15013 | GEOPONICA GREENS SRL anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26210974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26210974 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211632811/2 | 2025-04-03 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15014 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005995 | 0.23 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26340217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26340217 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240183350/4 | 2025-04-03 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
15015 | HALA PRODUCTIE DEPOZITARE, VANZARE SI CORP BIROURI + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0.4 | PTAB 8769 METALE INTERNATIONAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25772261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25772261 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231357893/2 | 2025-04-03 | 0.0293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0293 | 0
15016 | cef MARINICA VAJIALA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26327048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327048 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213193714/3 | 2025-04-03 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
15017 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00534 | 0.4 | PTA 124 SLAVA RUSA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26328878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26328878 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240095037/4 | 2025-04-03 | 0.005223 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005223 | 0
15018 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26429703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26429703 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210279839/2 | 2025-04-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15019 | SPOR PUTERE - LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25826136 | 2025-01-23 | 25826136 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213522721/4 | 2025-04-03 | 0.01171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01171 | 0
15020 | da anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02006 | 0.4 | PTA 417 AVICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26377028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26377028 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213852086/2 | 2025-04-03 | 0.019589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019589 | 0
15021 | Instalatie Fotovoltaica MSC Rubber Recycling anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.15 | 20 | S20 PROAUTO-FUNDULEA CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26300076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26300076 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221456927/2 | 2025-04-03 | 0.14698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14698 | 0
15022 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26415166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26415166 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240130622/4 | 2025-04-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15023 | ANEXA2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6220-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26343656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26343656 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231186039/4 | 2025-04-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15024 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26077220 | 2025-03-12 | 26077220 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221379842/2 | 2025-04-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15025 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | PTA-5283 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 15kW la 22kW, se va inlocui disjunctorul trifazic de 32A existent, cu disjunctor trifazic de 40A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune) cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, in BMPT existent, prin grija RER ; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25423640 | 2025-01-17 | 25423640 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231327384/2 | 2025-04-04 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
15026 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02992 | 0.4 | PTA 292 CARTIER 2 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) unc?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 20834646 | 2024-07-09 | 20834646 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212997692/3 | 2025-04-04 | 0.029302 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029302 | 0
15027 | Ferma+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 0.4 | PT SOL 1090 CORBU | Se va realiza circuit nou din borne trafo 4x1x240 mmp pana intr-un intrerupator nou 630A, din Intrerupator se va poza un cablu de sectiune 4x1x240 mmp in lungim de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 630 A si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut?în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24666868 | 2024-09-06 | 24666868 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210684277/4 | 2025-04-04 | 0.19598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19598 | 0
15028 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA5098 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5098 prin executarea urmatoarelor lucrari: -pentru a se putea acorda sporul de putere de la 6kW, la 8kW, se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 40A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune) cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului , prin grija RER ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26232432 | 2025-04-02 | 26232432 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231118179/5 | 2025-04-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15029 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7668 -LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26381418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381418 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230883100/4 | 2025-04-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15030 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25293071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293071 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210351773/2 | 2025-04-06 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
15031 | Locuinta ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1045 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26407833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26407833 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213534364/2 | 2025-04-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
15032 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0046 | 0.23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26461418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26461418 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230034029/3 | 2025-04-04 | 0.004428 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004428 | 0
15033 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 609 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26481824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26481824 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210776280/4 | 2025-04-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
15034 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.4 | PTA 5 SPITAL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26481596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26481596 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240523404/3 | 2025-04-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15035 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02002 | 0.4 | PTA 374 MILA 23 L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26487913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26487913 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240938088/5 | 2025-04-06 | 0.01961 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01961 | 0
15036 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26492063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26492063 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213786633/2 | 2025-04-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15037 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00968 | 0.4 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26492499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26492499 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231217214/3 | 2025-04-06 | 0.009476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009476 | 0
15038 | LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0.4 | PCZ-5328 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26496555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496555 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231165777/4 | 2025-04-06 | 0.01462 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01462 | 0
15039 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26492214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26492214 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240401500/3 | 2025-04-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15040 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26494868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494868 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213520550/2 | 2025-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15041 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26494991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494991 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212630876/3 | 2025-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15042 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26494232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494232 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213652501/2 | 2025-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15043 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26495907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26495907 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213633421/2 | 2025-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15044 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26376179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26376179 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240785617/3 | 2025-04-07 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
15045 | CEF Grigora? Victor anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0.23 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26290388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26290388 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240441212/4 | 2025-04-07 | 0.003645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003645 | 0
15046 | Magazin+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09315 | 20 | A20 BUCURESTI-BUDESTI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25266007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266007 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221449839/2 | 2025-04-07 | 0.091187 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.091187 | 0
15047 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00481 | 0.4 | PTAB 2535 PRIMARIE ULMENI | - Se va realiza un bransament trifazat montat aerian si aparent in tub PVC pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Sfantul Nicolae in lungime de 24m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-24m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25331091 | 2025-01-16 | 25331091 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220622921/4 | 2025-04-07 | 0.004694 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004694 | 0
15048 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5448 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25875843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875843 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230228103/4 | 2025-04-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15049 | CEF Primaria Munteni Buzau | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0089 | 0.23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26046399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26046399 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230531076/4 | 2025-04-07 | 0.008702 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008702 | 0
15050 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.013 | 0.4 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26492790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26492790 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241204502/4 | 2025-04-07 | 0.01269 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01269 | 0
15051 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | ORAS PTA 7439 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26446017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26446017 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230937627/3 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15052 | Pepiniera+CEF/ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.085 | 0.4 | PT 269 L 9221 | Se mentine alimentarea existenta. -Pana la realizarea lucrarii de intarire, utilizatorul va putea beneficia de o putere absorbita Pabs=47,8 kW. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25493359 | 2025-01-23 | 25493359 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241129182/5 | 2025-04-08 | 0.08329 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.08329 | 0
15053 | MAGAZIN LA DOI PASI + CEF - Anexa1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.022525 | 0.4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25838132 | 2025-03-19 | 25838132 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230533102/5 | 2025-04-08 | 0.022074 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.022074 | 0
15054 | Manastire+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01998 | 0.4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26071564 | 2025-03-06 | 26071564 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240712369/4 | 2025-04-08 | 0.01957 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01957 | 0
15055 | MAGAZIE+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.108 | 0.4 | PTA 3638 | - Bransament trifazat existent.BMPT S1 180A existent.Lucrari Retele Electrice Romania SA:Se va inlocui partea electrica dn BMPT S1 180A,atat intrerupatorul existent In=180A cu intrerupator nou In=250A,cat si conductoarele din circuitul primar,din cupru,flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25976217 | 2025-02-28 | 25976217 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221279931/5 | 2025-04-07 | 0.10583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.10583 | 0
15056 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTA-5060 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5060 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 9kW, la 25kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25057771 | 2024-12-06 | 25057771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231249196/3 | 2025-04-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15057 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00812 | 0.23 | PT 84 W.MARACINEANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26316896 | 2025-04-02 | 26316896 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212463735/2 | 2025-04-08 | 0.007798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007798 | 0
15058 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0.23 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26334298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26334298 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240294959/3 | 2025-04-08 | 0.003636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003636 | 0
15059 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26371533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26371533 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240876641/3 | 2025-04-08 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
15060 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01472 | 0.4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26410901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26410901 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210775807/3 | 2025-04-08 | 0.014425 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014425 | 0
15061 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26416531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26416531 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241050501/2 | 2025-04-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
15062 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7033 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26446638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26446638 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230836614/3 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15063 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0.4 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26447772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26447772 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221442573/2 | 2025-04-08 | 0.01172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01172 | 0
15064 | CASA+CEF+ Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTCZ 336- 100 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26019525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26019525 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210549019/3 | 2025-04-08 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
15065 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26301998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26301998 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213005761/5 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15066 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 247 REMUS OPREANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26438011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26438011 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213689095/3 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15067 | SCOALA NR.6 "ALEXANDRU VLAHUTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0.4 | PCZ 2513 SC.6 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26480577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26480577 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220731056/2 | 2025-04-08 | 0.003243 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003243 | 0
15068 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26486121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26486121 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231378425/2 | 2025-04-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15069 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 700 VIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26409782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26409782 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213465918/3 | 2025-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15070 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26484257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26484257 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221116830/3 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15071 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26484337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26484337 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213301658/2 | 2025-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15072 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26488135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26488135 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212063168/3 | 2025-04-09 | 0.00769 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00769 | 0
15073 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26501585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26501585 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213259212/2 | 2025-04-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15074 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00728 | 0.4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26541214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26541214 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230963839/3 | 2025-04-09 | 0.007054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007054 | 0
15075 | hala + CE Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 335 SERE ILF KM4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26405603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26405603 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213113637/2 | 2025-04-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
15076 | ATELIER+BIROURI + CE fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26410600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26410600 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210835253/2 | 2025-04-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15077 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5091 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26446571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26446571 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230943680/5 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15078 | locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26519771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220458467/4 | 2025-04-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15079 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26541250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26541250 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231264261/2 | 2025-04-08 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15080 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 437 SAT2 DULESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542700 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210196152/2 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15081 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2582 CAP RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542304 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220934758/4 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15082 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26543206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26543206 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212993856/3 | 2025-04-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15083 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00522 | 0.23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26543921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26543921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240452348/3 | 2025-04-08 | 0.005066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005066 | 0
15084 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0.4 | PT 1357 SINOE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26110280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26110280 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213585988/2 | 2025-04-09 | 0.007562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007562 | 0
15085 | ANEXA2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26481881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26481881 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221346846/3 | 2025-04-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
15086 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26498079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26498079 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230364340/3 | 2025-04-09 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
15087 | MAGAZIN+CEF 9,28 KW / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | POMPE APA PTA 7464 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25080425 | 2025-02-19 | 25080425 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230495042/4 | 2025-04-09 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
15088 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00522 | 0.23 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26482814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26482814 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240326157/4 | 2025-04-09 | 0.005066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005066 | 0
15089 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26416426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26416426 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221318115/5 | 2025-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15090 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00348 | 0.23 | PTA 72 SAT VISINA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26503864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26503864 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241207279/2 | 2025-04-09 | 0.0034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0034 | 0
15091 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26516959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26516959 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231173956/3 | 2025-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15092 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26517521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26517521 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230583646/3 | 2025-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15093 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8048-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26519229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519229 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230137034/5 | 2025-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15094 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542909 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230456599/2 | 2025-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15095 | CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 58 ENISALA L 10903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26508098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26508098 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240088545/4 | 2025-04-09 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
15096 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.02 | 0.4 | PTA 730 GRADINILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24633512 | 2024-12-10 | 24633512 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213374793/3 | 2025-04-09 | 0.0194 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0194 | 0
15097 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0.4 | PTA 2406 IT CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26131681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26131681 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220748212/4 | 2025-04-10 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
15098 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26492097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26492097 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213843031/2 | 2025-04-10 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15099 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26517027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26517027 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241190674/3 | 2025-04-10 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15100 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26519294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519294 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210550303/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15101 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211632372/4 | 2025-04-10 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15102 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26457582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26457582 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240424358/3 | 2025-04-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15103 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26509769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26509769 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230014319/4 | 2025-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15104 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 28 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542743 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240421300/3 | 2025-04-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15105 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 - trecere in definitiv | Fotovoltaic | Constanta | 0.00777 | 0.23 | PTAB 731 PT5 ANCOREI | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26251065 | 2025-03-25 | 26251065 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214084646/1 | 2025-04-10 | 0.007465 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007465 | 0
15106 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0092 | 0.4 | PTA5031 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26514899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26514899 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231212107/4 | 2025-04-10 | 0.008936 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008936 | 0
15107 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26514613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26514613 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230260491/4 | 2025-04-10 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15108 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.23 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26517124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26517124 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230105242/3 | 2025-04-10 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15109 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26461912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26461912 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210093226/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15110 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 428 23 AUGUST SAT2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26511151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26511151 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210519443/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15111 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542293 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213395303/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15112 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 254 SAT 2 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26544422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26544422 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211013117/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15113 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00858 | 0.23 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26547157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26547157 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241136135/4 | 2025-04-10 | 0.008398 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008398 | 0
15114 | LOCUINTA +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00595 | 0.23 | PTA 7615 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26548585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26548585 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230810650/4 | 2025-04-10 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15115 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26548562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26548562 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230160096/4 | 2025-04-10 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15116 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 247 BL.CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26558318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26558318 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240205984/3 | 2025-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15117 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 2443 | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25249863 | 2025-01-20 | 25249863 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221383139/2 | 2025-04-10 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
15118 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26515051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26515051 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240353944/4 | 2025-04-10 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
15119 | Casa SCHRODIS-RADULESCU MIHAELA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0.4 | PT 930 GRADINA BOTANICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26428219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26428219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213526859/2 | 2025-04-10 | 0.009367 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009367 | 0
15120 | Locuinta+CEF+Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26444579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26444579 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212925525/5 | 2025-04-10 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
15121 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.056 | 0.4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 1 Promenada cu un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 18115268 | 2023-09-13 | 18115268 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210680408/4 | 2025-04-10 | 0.02739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02739 | 0
15122 | SEDIU+CEF ANEXA2_HOTEL PALACE&RESORT-Complex MEZOTERMALE | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0632 | 0.4 | PT 107 RESTAURANT ORION VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26299503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26299503 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210705394/2 | 2025-04-10 | 0.061836 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.061836 | 0
15123 | LOCUINTA+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0.23 | PTA-369 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26455826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26455826 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240198413/4 | 2025-04-10 | 0.003636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003636 | 0
15124 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26468979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26468979 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240339207/3 | 2025-04-11 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
15125 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26495959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26495959 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240344359/5 | 2025-04-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
15126 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0.23 | PTA 1 P ALBA | Se va realiza bransament monofazat cu un cablu de sectiune 2x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Progresului pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25165649 | 2024-11-29 | 25165649 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212228161/2 | 2025-04-11 | 0.007936 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007936 | 0
15127 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26201382 | 2025-03-24 | 26201382 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241197727/3 | 2025-04-11 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
15128 | LOCUINTA+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0.23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26455919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26455919 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240250861/7 | 2025-04-11 | 0.003636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003636 | 0
15129 | Patiserie + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01496 | 0.4 | PCZ-8427-TIPOGRAFIE 2 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din Caseta nr.2 aferenta TGjt PCZ 8427 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25mmp, cu lungimea de 40m pozat subteran pana in BMPT63A amplasat pe zidul exterior al cladirii obiectivului. Se va inlocui contorul trifazat existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26404253 | 2025-04-07 | 26404253 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230456858/3 | 2025-04-14 | 0.01466 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01466 | 0
15130 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26483681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26483681 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240548041/3 | 2025-04-14 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
15131 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 6 KW anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26541344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26541344 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240111799/3 | 2025-04-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15132 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26486683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26486683 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213315057/3 | 2025-04-12 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15133 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5135-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546448 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230738772/4 | 2025-04-12 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15134 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5235-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26548509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26548509 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230838302/4 | 2025-04-11 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15135 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA3 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26548789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26548789 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213708154/3 | 2025-04-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15136 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26548807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26548807 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210361864/2 | 2025-04-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15137 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26548832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26548832 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213189966/3 | 2025-04-12 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15138 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26556384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26556384 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211742273/2 | 2025-04-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15139 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562282 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213372881/2 | 2025-04-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15140 | prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 246 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26488428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26488428 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212997984/2 | 2025-04-13 | 0.00475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00475 | 0
15141 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26493293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26493293 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240232861/4 | 2025-04-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15142 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26518846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26518846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220277400/3 | 2025-04-13 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15143 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0.4 | PTA 8288-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26515978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26515978 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231242414/5 | 2025-04-11 | 0.01168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01168 | 0
15144 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26515995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26515995 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220527161/4 | 2025-04-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15145 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26516301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26516301 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221367692/4 | 2025-04-14 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15146 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26517207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26517207 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221047080/3 | 2025-04-14 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15147 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26563141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563141 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240015039/4 | 2025-04-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15148 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572372 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210285027/2 | 2025-04-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15149 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | ORAS PCZ 7404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26573396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573396 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231317091/2 | 2025-04-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15150 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26567146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26567146 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213784574/2 | 2025-04-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15151 | Panouri pe casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546960 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211593862/3 | 2025-04-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15152 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 933 MINIFARM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572014 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212985879/2 | 2025-04-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
15153 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01212 | 0.4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26406223 | 2025-04-04 | 26406223 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212678520/3 | 2025-04-14 | 0.011877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011877 | 0
15154 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0.4 | PTA 7583-V.CIORII | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25111437 | 2025-01-03 | 25111437 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231289347/2 | 2025-04-14 | 0.004819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004819 | 0
15155 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562373 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240752295/2 | 2025-04-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15156 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.4 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542988 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221285017/5 | 2025-04-13 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
15157 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PCZ 3378 METAL-LEMN L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26545655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26545655 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221073944/4 | 2025-04-13 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15158 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26543800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26543800 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221138430/3 | 2025-04-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15159 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26545883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26545883 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221054314/3 | 2025-04-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15160 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3741 AVIZ CTE 19/20 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546375 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221427420/2 | 2025-04-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15161 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562932 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241178827/2 | 2025-04-13 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15162 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562185 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210221825/2 | 2025-04-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15163 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7601 -TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26564387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26564387 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230819356/4 | 2025-04-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15164 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7475 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26565059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26565059 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230722258/3 | 2025-04-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15165 | locuinta+cef ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26564274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26564274 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210497448/2 | 2025-04-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15166 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26568404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26568404 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221194869/3 | 2025-04-13 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15167 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572119 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210059992/2 | 2025-04-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15168 | LOCUINTA+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26573289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573289 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231252684/2 | 2025-04-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15169 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0.4 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26573434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573434 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231235517/3 | 2025-04-13 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
15170 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26573407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573407 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231338533/3 | 2025-04-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15171 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6198-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26564837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26564837 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231142402/4 | 2025-04-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15172 | SPALATORIE AUTO + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.019845 | 0.4 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26180884 | 2025-03-21 | 26180884 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240502052/3 | 2025-04-15 | 0.019398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019398 | 0
15173 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26325380 | 2025-03-26 | 26325380 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212861063/2 | 2025-04-15 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
15174 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTCZ 553 BL. VS1A | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26195506 | 2025-04-02 | 26195506 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212632564/2 | 2025-04-15 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15175 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA-99 JIJILA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25874708 | 2025-03-19 | 25874708 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240201799/6 | 2025-04-15 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
15176 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02695 | 0.4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp pozat pe perete in lungime de 3 m din Firida K3 0.4 kV existent pe str Baba Novac 74/Bogdan Vasile pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe perete. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 23820758 | 2024-07-22 | 23820758 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210677369/2 | 2025-04-15 | 0.02641 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02641 | 0
15177 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA1 SAT CERCHEZU L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25289955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25289955 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210223489/2 | 2025-04-15 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
15178 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00348 | 0.23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26516011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26516011 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240916163/3 | 2025-04-15 | 0.00336 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00336 | 0
15179 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0.23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26373882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26373882 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240400037/4 | 2025-04-15 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
15180 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26556879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26556879 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241132658/3 | 2025-04-15 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
15181 | cef+anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0.4 | PCZ 2624 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26569692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26569692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220773704/3 | 2025-04-15 | 0.007752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007752 | 0
15182 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0.23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26569721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26569721 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211940228/2 | 2025-04-15 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
15183 | HALA+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027025 | 0.4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26512939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26512939 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213558999/3 | 2025-04-15 | 0.026395 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026395 | 0
15184 | Fabrica de BCA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 6 | S6 0512- PALAS SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25323877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25323877 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212050096/2 | 2025-04-15 | 0.147 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.147 | 0
15185 | BIROURI + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 6 | S6 0513- PALAS SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26495548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26495548 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210777494/3 | 2025-04-15 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
15186 | SILOZ+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39 | 20 | A20 1220 COSTINESTI- EFORIE NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26416788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26416788 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213671681/3 | 2025-04-15 | 0.38215 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38215 | 0
15187 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PT 947 L 1223 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT (activare celelalte 2 faze) tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2.(2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19887832 | 2024-04-26 | 19887832 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213508916/3 | 2025-04-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
15188 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 317 ACIC TEPE L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26333893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26333893 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241187692/3 | 2025-04-15 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
15189 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26409886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26409886 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240712314/3 | 2025-04-15 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
15190 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26566083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566083 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240467805/2 | 2025-04-16 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15191 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26545321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26545321 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220179232/5 | 2025-04-16 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
15192 | Casa Calotescu anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005115 | 0.23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546297 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213591985/2 | 2025-04-15 | 0.004913 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004913 | 0
15193 | cef + locuinta ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562343 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241001732/4 | 2025-04-15 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15194 | CEF 6,1 KW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572004 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220752419/4 | 2025-04-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15195 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26570181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26570181 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221138755/3 | 2025-04-15 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15196 | PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26460221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26460221 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211811124/2 | 2025-04-16 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
15197 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0.4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546800 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213392300/3 | 2025-04-15 | 0.009913 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009913 | 0
15198 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26575456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26575456 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212635815/2 | 2025-04-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15199 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26574016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26574016 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240640932/3 | 2025-04-15 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15200 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00435 | 0.23 | PTA 50 PARTIZANI L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26579326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26579326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240970028/4 | 2025-04-15 | 0.004253 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004253 | 0
15201 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26580428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26580428 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211646388/2 | 2025-04-15 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15202 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTCZ 112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26519342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519342 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212865461/3 | 2025-04-16 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15203 | casa+cef prosumator Casa Verde AFM 2023 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26179608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179608 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230165440/4 | 2025-04-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15204 | AFM - LOCUINTA PERSONALA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26574252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26574252 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230264619/3 | 2025-04-16 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15205 | POMPA DISTRIBUTIE APA+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTA 1409 TOPALU | Se va realiza un racord nou din borne trafo aferent PT 1409 prin pozare coloana noua 4x1x95 mmp in lungime de 10 m pana la un TGD 0,4 kV nou echipat cu intreruptor nou In=125 A. Din intreruptor nou se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (6 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile deinterfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV seva dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25401965 | 2025-01-13 | 25401965 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210993269/3 | 2025-04-16 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01958 | 0
15206 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 1750 BELSUGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26502381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26502381 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213356377/1 | 2025-04-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15207 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA 8184-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8184 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 16+16mmp, cu BMPm40A existent. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24928599 | 2025-02-25 | 24928599 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230003935/4 | 2025-04-16 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15208 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26552550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26552550 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212039116/2 | 2025-04-16 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15209 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26515027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26515027 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230278872/3 | 2025-04-16 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15210 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26557707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26557707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221435564/2 | 2025-04-16 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15211 | Loc+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.014 | 0.4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26518845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26518845 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241198694/2 | 2025-04-16 | 0.01371 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01371 | 0
15212 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0.23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26566734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566734 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231305986/2 | 2025-04-16 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
15213 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26557194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26557194 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231118922/4 | 2025-04-16 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15214 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26564422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26564422 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210600961/3 | 2025-04-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15215 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0.4 | PCZ 3378 METAL-LEMN L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562954 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221416664/2 | 2025-04-16 | 0.005212 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005212 | 0
15216 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3255 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26582208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26582208 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220387604/3 | 2025-04-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15217 | Locuinta + CEF - Suplimentare sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTA 8115-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599183 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230309361/5 | 2025-04-16 | 0.007785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007785 | 0
15218 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3290 OLTINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26515610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26515610 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220437116/4 | 2025-04-16 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15219 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26465024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26465024 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230470438/3 | 2025-04-16 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15220 | LOCUINTA+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26573346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573346 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231239083/3 | 2025-04-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15221 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26574910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26574910 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240089614/4 | 2025-04-17 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15222 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26574820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26574820 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213134753/3 | 2025-04-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15223 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 732 PT4 RAPSODIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26577563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26577563 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213919563/2 | 2025-04-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15224 | Instalatie fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2333 BELAGRO FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26580487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26580487 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221453384/2 | 2025-04-17 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
15225 | Locuinta +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26622533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26622533 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214029397/2 | 2025-04-17 | 0.01174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01174 | 0
15226 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26545034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26545034 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220497820/3 | 2025-04-17 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15227 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0.4 | PT 109 RESTAURANT ESPLANADA VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25735596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735596 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210705406/3 | 2025-04-17 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
15228 | SPALATORIE AUTO + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04968 | 0.4 | A20 IRIGATII 3-VLAD TEPES CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 26115342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26115342 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221433731/3 | 2025-04-17 | 0.048586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048586 | 0
15229 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 10 KW anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26252279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26252279 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213934492/2 | 2025-04-17 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
15230 | cladire + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0.4 | PCZ 3272 AVICOLA L20 AVICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26310122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26310122 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221361999/3 | 2025-04-17 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
15231 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7145 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26338045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26338045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230750024/4 | 2025-04-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15232 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00999 | 0.4 | PTA 1659 MARIUTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542622 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221260795/5 | 2025-04-17 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
15233 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1341 SPAU FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25934139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934139 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220544979/4 | 2025-04-17 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15234 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26470168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26470168 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211886081/3 | 2025-04-17 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
15235 | Casa + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 935 STRADA MUNTENIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26344090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26344090 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213056914/2 | 2025-04-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15236 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 20301222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213674224/2 | 2025-04-17 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15237 | Spatiu comercial - CEF +ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0.4 | PTZ 1085 NAVODARI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 15 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Midiei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (3 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupaBMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24440471 | 2024-08-23 | 24440471 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210961792/3 | 2025-04-17 | 0.005537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005537 | 0
15238 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01785 | 0.4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 25287229 | 2024-12-11 | 25287229 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212434889/3 | 2025-04-17 | 0.017473 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017473 | 0
15239 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0096 | 0.4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26165820 | 2025-04-03 | 26165820 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213634321/2 | 2025-04-17 | 0.009328 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009328 | 0
15240 | Locuinta+CEF-Anexa 1 ( trecere in definitiv) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26436211 | 2025-04-04 | 26436211 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214087481/1 | 2025-04-17 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15241 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00992 | 0.23 | PTAB 176 L 9219 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26194338 | 2025-03-24 | 26194338 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241099335/2 | 2025-04-17 | 0.009712 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009712 | 0
15242 | HOTEL+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09006 | 0.4 | PTCZ 559 JUPITER R. CAPITOL | Racord nou din borne TRAFO 2 existent de 400kVA aferent PT559 cu cablu de sec?iune 240 mmp in lungime de 10 m pân? la un întrerup?tor de 630 A în reglaj montat în cutie nou? din care se va pleca cu cablu de sec?iune 3x240+150 N mmp în lungime de 15 m pân? la un BMPT tip monobloc prev?zut cu întrerup?tor de 630 A în reglaj 0.8 ?i reductori de curent de 300/5 unifica?i. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semdirect. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2.(2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire areobligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire." | Rețele Electrice Romania S.A | 19774675 | 2024-04-29 | 19774675 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210683254/4 | 2025-04-17 | 0.088239 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.088239 | 0
15243 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1420 BANKCOOP LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26566431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566431 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220308393/4 | 2025-04-17 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
15244 | LOCUINTA+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26580502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26580502 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230979320/3 | 2025-04-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15245 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6159 -VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26571994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26571994 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230788339/3 | 2025-04-17 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15246 | ferma anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTA BABUSCA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26139409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26139409 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212873066/2 | 2025-04-22 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
15247 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26567989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26567989 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221072752/3 | 2025-04-22 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15248 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546613 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230105770/4 | 2025-04-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15249 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-24 GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26568818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26568818 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240265878/3 | 2025-04-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15250 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0.4 | PTA 56 CRR L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26569152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26569152 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241185397/3 | 2025-04-22 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
15251 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | MOVILA PTA 7039 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26580462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26580462 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230984360/3 | 2025-04-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15252 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26338231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26338231 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240444417/3 | 2025-04-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15253 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26520919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26520919 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220087634/4 | 2025-04-18 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15254 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26549002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26549002 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212943895/2 | 2025-04-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15255 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572488 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213593279/3 | 2025-04-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15256 | CEF 5,265 anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0.23 | PTA-5525 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26573117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573117 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230292025/4 | 2025-04-22 | 0.00515 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00515 | 0
15257 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA 7165 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26573271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573271 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231252336/2 | 2025-04-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15258 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26580475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26580475 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230757841/5 | 2025-04-18 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15259 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 42 UNION L 11500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26583305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26583305 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240660574/3 | 2025-04-22 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15260 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26583856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26583856 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213359954/1 | 2025-04-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15261 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 258 GRADINITA L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26584484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26584484 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241191664/2 | 2025-04-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15262 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 5 MARAMURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586978 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212386122/2 | 2025-04-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15263 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586765 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213439177/2 | 2025-04-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15264 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213810675/2 | 2025-04-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15265 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26470202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26470202 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211427295/2 | 2025-04-22 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
15266 | CEF 6 kWp ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26500862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26500862 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213092992/2 | 2025-04-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15267 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2910 SMA CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26560642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26560642 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220852960/3 | 2025-04-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15268 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26574852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26574852 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230407438/5 | 2025-04-22 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15269 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8244-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26576171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26576171 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230359995/5 | 2025-04-22 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15270 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PCZ-5096 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26593037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26593037 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230973537/3 | 2025-04-22 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
15271 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5100 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26603404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26603404 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230269232/4 | 2025-04-22 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15272 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26558766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26558766 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210722146/4 | 2025-04-22 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
15273 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTAB 8329-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26560078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26560078 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230362315/4 | 2025-04-23 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
15274 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-216 TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599221 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240404705/4 | 2025-04-23 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15275 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-216 TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240385882/4 | 2025-04-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15276 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-216 TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599252 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240386412/4 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15277 | PENSIUNE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0.4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 50 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26254755 | 2025-04-08 | 26254755 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240674366/4 | 2025-04-23 | 0.007836 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007836 | 0
15278 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 378 BL F FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26020999 | 2025-02-20 | 26020999 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212001733/2 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
15279 | CENTRALA FOTOVOLTAICA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2676 BRUTARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26558312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26558312 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220052670/4 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15280 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0.4 | PTA 279 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26554323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26554323 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213992597/2 | 2025-04-23 | 0.009402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009402 | 0
15281 | HALA DEPOZITARE - CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0.4 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562775 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213923917/2 | 2025-04-23 | 0.01656 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01656 | 0
15282 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1284 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26578124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26578124 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210045278/2 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15283 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26585074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26585074 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230366364/4 | 2025-04-23 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15284 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8244-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586089 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230330297/3 | 2025-04-23 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15285 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26593774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26593774 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240389482/3 | 2025-04-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15286 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26585382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26585382 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230330534/3 | 2025-04-23 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15287 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595755 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241185768/2 | 2025-04-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15288 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26598259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598259 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210435754/2 | 2025-04-23 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15289 | locuinta + CEF - prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00534 | 0.23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26620043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26620043 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220287007/3 | 2025-04-23 | 0.005228 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005228 | 0
15290 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA1 SAT BIRUINTA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26622556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26622556 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210616430/2 | 2025-04-23 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15291 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 550- PTA 4 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26624232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26624232 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213491287/2 | 2025-04-23 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15292 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26624621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26624621 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241013959/2 | 2025-04-23 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15293 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5242 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631181 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230195049/3 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15294 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1386 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629482 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213189168/2 | 2025-04-23 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15295 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTAB 5602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26628856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26628856 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231177770/4 | 2025-04-23 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15296 | locuinta si panouri AFM anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5100 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630733 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230269221/4 | 2025-04-23 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15297 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633047 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211807466/2 | 2025-04-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15298 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631218 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230250298/3 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15299 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630878 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230318798/3 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15300 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631459 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230242806/4 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15301 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7309-VALEA CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631435 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230774187/3 | 2025-04-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15302 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631961 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230190886/4 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15303 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8598-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26632061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26632061 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230049643/4 | 2025-04-23 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
15304 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26634313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26634313 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213202423/2 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15305 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633182 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210180256/2 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15306 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633945 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240808444/4 | 2025-04-23 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
15307 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8115-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26635104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26635104 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230328564/3 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15308 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0043 | 0.23 | PTA 41 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26635702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26635702 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240393993/3 | 2025-04-23 | 0.004204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004204 | 0
15309 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26636501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636501 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240395052/4 | 2025-04-23 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15310 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8195-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26636700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636700 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230320241/3 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15311 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26637354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26637354 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230300373/4 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15312 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26638089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638089 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240380966/4 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15313 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26638080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638080 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230309068/4 | 2025-04-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15314 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA5430 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26639311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26639311 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230822877/4 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15315 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5534 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26639648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26639648 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230249612/4 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15316 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5548 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26639686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26639686 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230150488/4 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15317 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5479 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646705 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230177229/3 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15318 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00836 | 0.4 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572341 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221416798/3 | 2025-04-24 | 0.008192 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008192 | 0
15319 | Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26578814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26578814 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213208676/4 | 2025-04-24 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
15320 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26584672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26584672 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212767877/2 | 2025-04-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15321 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 442 PARDINA L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586607 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241021453/3 | 2025-04-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15322 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26588591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588591 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213342226/1 | 2025-04-24 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15323 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26594475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26594475 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240834577/3 | 2025-04-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15324 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00534 | 0.23 | PTA 7185 - OGRADA PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26593841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26593841 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230758954/4 | 2025-04-24 | 0.005153 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005153 | 0
15325 | Constanta, Agigea, Strada Armoniei, nr. 10 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 952 STR. FERMEI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595472 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213644030/3 | 2025-04-24 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
15326 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1395 VULTURU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599291 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210951500/2 | 2025-04-24 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15327 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26628406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26628406 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220231208/2 | 2025-04-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15328 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631107 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220173719/2 | 2025-04-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15329 | ELJAN SRL anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.023 | 0.4 | PTAB-8174-SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26597228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26597228 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230520962/2 | 2025-04-24 | 0.02246 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02246 | 0
15330 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0.23 | PTA 65 CIRJELARI L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586480 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240148575/3 | 2025-04-24 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
15331 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 58 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599207 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240273899/5 | 2025-04-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15332 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00534 | 0.23 | PTA 58 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599236 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240244280/3 | 2025-04-24 | 0.005223 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005223 | 0
15333 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26612441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26612441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230049148/4 | 2025-04-24 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15334 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26621450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26621450 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231284005/2 | 2025-04-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15335 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26594575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26594575 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231108684/3 | 2025-04-24 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15336 | LOCUINTA+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 6163-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26580494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26580494 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230835725/4 | 2025-04-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15337 | MICROFERMA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PTA 4 NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26180840 | 2025-03-13 | 26180840 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213427578/2 | 2025-04-24 | 0.01465 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01465 | 0
15338 | Locuinta+CEF AFM cu stocare_Doinita Petrescu ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586759 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213130210/3 | 2025-04-24 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
15339 | Instalatie fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26598504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598504 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220359322/2 | 2025-04-24 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15340 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26567155 | 2025-04-15 | 26567155 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221411647/2 | 2025-04-24 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
15341 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.23 | PCZ 3002 ABATOR SILOZ | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26332995 | 2025-04-15 | 26332995 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221090268/2 | 2025-04-24 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
15342 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26332647 | 2025-04-15 | 26332647 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221090279/3 | 2025-04-24 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
15343 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6080 SAT OSMANCEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26605223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26605223 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210584197/3 | 2025-04-24 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15344 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26422109 | 2025-04-04 | 26422109 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212403740/4 | 2025-04-24 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
15345 | Hala | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02415 | 0.4 | A20 1702 TOPRAISAR- TATARU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25841193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25841193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213292848/1 | 2025-04-24 | 0.023666 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023666 | 0
15346 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26482940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26482940 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210275059/3 | 2025-04-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15347 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004095 | 0.23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546095 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240835253/3 | 2025-04-24 | 0.004012 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004012 | 0
15348 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6605 13 CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26597523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26597523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210285803/2 | 2025-04-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15349 | HALA + C.E.F. / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.3942 | 20 | A20 5405 AVICOLA- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 26044478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26044478 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213665875/3 | 2025-04-25 | 0.3862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3862 | 0
15350 | cef+anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26582483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26582483 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240202734/4 | 2025-04-25 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15351 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006525 | 0.4 | PTA 11 VETERANI L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595564 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240553025/3 | 2025-04-25 | 0.006295 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006295 | 0
15352 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595231 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240994338/3 | 2025-04-25 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
15353 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595453 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221324695/2 | 2025-04-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15354 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26598387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598387 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213485820/3 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15355 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26597634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26597634 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213989830/2 | 2025-04-25 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
15356 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26598688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598688 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210202374/3 | 2025-04-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15357 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26618147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26618147 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213644502/2 | 2025-04-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15358 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26623754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26623754 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213259335/3 | 2025-04-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15359 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26620640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26620640 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231326989/2 | 2025-04-25 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15360 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631974 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230221139/4 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15361 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 642 STR MORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26638737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638737 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213568574/2 | 2025-04-25 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
15362 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26639695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26639695 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230191135/5 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15363 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26634044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26634044 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240475893/4 | 2025-04-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15364 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7161 CASNIC GHE. LAZAR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230841733/4 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15365 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26623442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26623442 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211765470/2 | 2025-04-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15366 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26624641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26624641 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240466882/3 | 2025-04-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15367 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-216 TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26624615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26624615 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240386513/4 | 2025-04-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15368 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629670 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213362543/1 | 2025-04-25 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
15369 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00774 | 0.4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629674 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213210714/2 | 2025-04-25 | 0.007385 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007385 | 0
15370 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 529 L 6600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629776 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210938561/2 | 2025-04-25 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15371 | locuinta si panouri AFM anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629803 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230264596/3 | 2025-04-25 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15372 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631070 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213251113/2 | 2025-04-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15373 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 27 STR MURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629646 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211540493/3 | 2025-04-25 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15374 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630311 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213799479/2 | 2025-04-25 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15375 | Instalatie fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 2815 SERVICE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599182 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220777180/3 | 2025-04-25 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15376 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595273 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240680172/3 | 2025-04-25 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
15377 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595334 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240455644/3 | 2025-04-25 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
15378 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTAB 2742 SECTOR 4 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630077 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220988184/4 | 2025-04-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15379 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5014 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631398 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230191887/3 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15380 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 309 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26621794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26621794 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241019685/3 | 2025-04-25 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
15381 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26644687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644687 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241119518/3 | 2025-04-25 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15382 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0.23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26594500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26594500 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212834445/3 | 2025-04-25 | 0.005634 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005634 | 0
15383 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630913 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213857294/2 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15384 | CASA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01062 | 0.4 | PTA 199 SI SPA L 9800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26575037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26575037 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241056260/3 | 2025-04-25 | 0.010398 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010398 | 0
15385 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8631-BALACIU-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633073 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230107941/4 | 2025-04-25 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15386 | Locuinta+CE Fotovoltaica (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26566998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566998 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240978970/3 | 2025-04-25 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15387 | Locuinta+CE Fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA-9 MOARA L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26575160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26575160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240958057/3 | 2025-04-25 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15388 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 138 SI-ST OSTROV+SMA L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599216 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240214209/4 | 2025-04-25 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15389 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599283 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213020106/4 | 2025-04-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15390 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8264-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631488 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230381158/4 | 2025-04-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15391 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA SAT OLTENI L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26635937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26635937 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210027931/2 | 2025-04-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15392 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1386 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26642591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642591 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210263775/3 | 2025-04-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15393 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26642277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642277 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212679295/2 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15394 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26644052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644052 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210626037/2 | 2025-04-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15395 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 1138 LEA 1804 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26644617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644617 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210073055/3 | 2025-04-25 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15396 | Locuinta + CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8296-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646010 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230043298/4 | 2025-04-25 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15397 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PT 1138 LEA 1804 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26645428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645428 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230425876/4 | 2025-04-25 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15398 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647643 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230154684/4 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15399 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PT 116 TULCEA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652180 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240495053/2 | 2025-04-25 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
15400 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652360 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213196087/2 | 2025-04-25 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15401 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1407 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652469 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210922878/3 | 2025-04-25 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15402 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PCZ-5096 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26644371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644371 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230599003/3 | 2025-04-25 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15403 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26574354 | 2025-04-23 | 26574354 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212881111/2 | 2025-04-25 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15404 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012115 | 0.4 | PTA-5049 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5049 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 12kW, la 17kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26507893 | 2025-04-23 | 26507893 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231279863/2 | 2025-04-25 | 0.011872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011872 | 0
15405 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631255 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213367043/2 | 2025-04-27 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15406 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631949 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230289920/4 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15407 | PANOURI PE CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631978 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230190932/4 | 2025-04-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15408 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26643025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643025 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212954684/3 | 2025-04-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15409 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PT 558 BL SR5 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26642326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212823881/2 | 2025-04-27 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15410 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8048-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26643812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643812 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230007074/4 | 2025-04-27 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15411 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26644320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644320 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213445017/3 | 2025-04-27 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
15412 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652181 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213109003/2 | 2025-04-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15413 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26660110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26660110 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212893451/3 | 2025-04-27 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15414 | Locuin??+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0261 | 0.4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26494791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494791 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231380158/2 | 2025-04-26 | 0.025577 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025577 | 0
15415 | Racordare CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 487 ARSA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26514447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26514447 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210095093/3 | 2025-04-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15416 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00534 | 0.4 | PTZ 6 MACIN (APA TRATATA) L 9902 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26599244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599244 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241013566/2 | 2025-04-28 | 0.005223 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005223 | 0
15417 | LOCUINTA Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTA 2699 CAP PASAREA | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 24820954 | 2024-10-11 | 24820954 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220761981/3 | 2025-04-28 | 0.007822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007822 | 0
15418 | casa + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTAB 2430 | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25125237 | 2024-12-30 | 25125237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221290901/3 | 2025-04-28 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
15419 | Locuinta unifamiliala +CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | - Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Masura existenta.Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania SA. partea electrica din BMPM ,atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A,cat si conductoarele din circuitul primar,din cupru,flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25747013 | 2025-02-28 | 25747013 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220760924/5 | 2025-04-28 | 0.00289 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00289 | 0
15420 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0.4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 18873889 | 2024-12-12 | 18873889 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221022476/3 | 2025-04-28 | 0.019565 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019565 | 0
15421 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26567329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26567329 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212930600/4 | 2025-04-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15422 | CASA REZIDENTIALA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586565 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212195748/2 | 2025-04-28 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
15423 | Constanta, Tuzla, str. Constantei, nr. 160 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 825 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26619912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26619912 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212721743/3 | 2025-04-26 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
15424 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631455 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213112232/3 | 2025-04-26 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15425 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PT 261 VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631346 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231189795/4 | 2025-04-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15426 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26636117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636117 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211875696/2 | 2025-04-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15427 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 247 BERBECII TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26637929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26637929 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213345274/1 | 2025-04-26 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
15428 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8195-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26636000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636000 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230309563/3 | 2025-04-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15429 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 250 HOTEL L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26643314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643314 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240249869/4 | 2025-04-26 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15430 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26642578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642578 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220463418/4 | 2025-04-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15431 | Loc+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00516 | 0.4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647145 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240521301/3 | 2025-04-26 | 0.005047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005047 | 0
15432 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8097-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26645565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645565 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231236776/3 | 2025-04-28 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15433 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 250 SANITUB L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646718 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240866673/3 | 2025-04-26 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15434 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26648555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26648555 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240973661/4 | 2025-04-26 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15435 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTAB-5101 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26651050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651050 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230270953/3 | 2025-04-26 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15436 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1433 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652152 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210489821/3 | 2025-04-26 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15437 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 298 ZOOTEHNIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652518 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210980872/3 | 2025-04-26 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15438 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 872 STR.VISINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26670584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26670584 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211686090/2 | 2025-04-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15439 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26664831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26664831 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211553396/4 | 2025-04-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15440 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 824 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26667793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667793 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213554096/2 | 2025-04-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15441 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00609 | 0.4 | PTZ 250 SANITUB L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26664004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26664004 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240882479/2 | 2025-04-26 | 0.005918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005918 | 0
15442 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26664214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26664214 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231278794/4 | 2025-04-26 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15443 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26667896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667896 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220418946/3 | 2025-04-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15444 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26667744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667744 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213203222/2 | 2025-04-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15445 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005785 | 0.23 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26667984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667984 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213448649/3 | 2025-04-26 | 0.005668 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005668 | 0
15446 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3082 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26674167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26674167 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220268680/3 | 2025-04-28 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15447 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26675731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26675731 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230431547/3 | 2025-04-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15448 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA 456 ZONA I LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26676059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676059 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214022547/3 | 2025-04-26 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15449 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26676316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676316 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230300856/3 | 2025-04-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15450 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 919 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26676607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676607 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212864358/3 | 2025-04-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15451 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26678779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26678779 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241200823/2 | 2025-04-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15452 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26681505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681505 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213374074/2 | 2025-04-26 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
15453 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.002975 | 0.23 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26488237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26488237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210821809/2 | 2025-04-28 | 0.002766 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002766 | 0
15454 | Ciob?nic? Daniel | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26465076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26465076 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212269616/3 | 2025-04-28 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
15455 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 75 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26651510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651510 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241210699/2 | 2025-04-28 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15456 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630938 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211209967/2 | 2025-04-28 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15457 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26642709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642709 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230881287/3 | 2025-04-28 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15458 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646161 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213270901/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15459 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647606 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210211903/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15460 | Locuinta+CEF AFM ANEXA2_Mihai DOBRE | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647726 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213246779/2 | 2025-04-29 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15461 | PANOURI PE CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26648266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26648266 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230183989/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15462 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26648202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26648202 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230232096/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15463 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652427 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230209775/4 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15464 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26663088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26663088 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221321120/4 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15465 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26675271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26675271 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210603649/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15466 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26691328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26691328 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231330771/2 | 2025-04-29 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15467 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PC 8091 GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26691515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26691515 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230098186/3 | 2025-04-29 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15468 | locuinta+cef - spor putere / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA-5155 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5155 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25318675 | 2025-04-15 | 25318675 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230592231/4 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15469 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7055 -PUTURI SUDITI | - Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26319321 | 2025-04-07 | 26319321 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231331637/2 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15470 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0.23 | PTAB 2507 OLTENITA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24430115 | 2025-01-09 | 24430115 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220876371/3 | 2025-04-28 | 0.0088 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0088 | 0
15471 | Calarasi, Lehliu-Gara, Strada Farmaciei, nr. 1A anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0.23 | PTAB 1348 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26426540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26426540 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220624057/4 | 2025-04-29 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
15472 | Locuinta+CE Fotovoltaica (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-108 FERMA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26568782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26568782 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240472216/4 | 2025-04-29 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15473 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 6223 SAT 1 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26596158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26596158 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210309507/3 | 2025-04-29 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15474 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631985 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221105759/3 | 2025-04-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15475 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26344401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26344401 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240227348/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15476 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630001 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240861364/4 | 2025-04-29 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
15477 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00435 | 0.23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633750 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240390833/5 | 2025-04-29 | 0.004213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004213 | 0
15478 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26643124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643124 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210604123/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15479 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 156 JUSTITIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652297 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212085454/2 | 2025-04-29 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15480 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646536 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240472654/3 | 2025-04-29 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15481 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 102 PANDURU L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646266 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240007614/3 | 2025-04-29 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15482 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0.23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26093245 | 2025-03-24 | 26093245 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240785886/4 | 2025-04-29 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
15483 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.23 | PTA 29 MALCOCI L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26152551 | 2025-04-02 | 26152551 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240421311/4 | 2025-04-29 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
15484 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0.23 | PTA-23 MOARA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Contorul electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 se va reprograma pentru noua putere solicitata. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26284878 | 2025-04-11 | 26284878 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240240477/4 | 2025-04-29 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
15485 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0.23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26605051 | 2025-04-25 | 26605051 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221072101/4 | 2025-04-29 | 0.00877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00877 | 0
15486 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26638716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638716 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210875224/3 | 2025-04-29 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15487 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26668846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213301603/2 | 2025-04-30 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15488 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 336 TEATRU DE VARA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26676113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676113 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212620527/2 | 2025-04-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15489 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0.4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26690819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26690819 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231303456/4 | 2025-04-30 | 0.006034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006034 | 0
15490 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 313 BL L40 OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26634728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26634728 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211691940/2 | 2025-04-30 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15491 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572020 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241149634/3 | 2025-04-30 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15492 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 331 PUNCT TERMIC DTRU MARINESCU BL O | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652082 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211897645/2 | 2025-04-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15493 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 247 REMUS OPREANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213052741/3 | 2025-04-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15494 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 261 SAT IVRINEZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652652 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212854896/2 | 2025-04-30 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15495 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0.23 | PTCZ 39 69 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26369138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26369138 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212824321/2 | 2025-04-30 | 0.00509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00509 | 0
15496 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631291 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230209090/4 | 2025-04-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15497 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26651156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651156 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230190796/3 | 2025-04-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15498 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5014 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26651249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651249 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230191922/4 | 2025-04-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15499 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26645415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645415 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230004026/4 | 2025-04-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15500 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647733 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230209438/3 | 2025-04-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15501 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26609598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26609598 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213256095/3 | 2025-04-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15502 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26663676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26663676 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230086880/4 | 2025-04-30 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15503 | Sediu + CEF - prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0.23 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24643723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643723 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220740045/4 | 2025-04-30 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
15504 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231209844/3 | 2025-04-30 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15505 | CEH (Centrala Electrica Hibridă) Mireasa 50MW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 50 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV | Lucrarile pe tarif de racordare :-nu este cazul Lucrări prin grija utilizatorului in instalatia de utilizare -racordarea CEF si IS in staitai 110/MT Mireasa se face prin lucrari in instalatia de utilizare si anume: -extindere stația 20kV CEE Mireasa cu incă 1 celula 20kV sosire pentru racordarea unui punct de conexiune nou; - Construirea unui punct de conexiune nou, lângă stația CEE Mireasa, în gestiunea Utilizatorului, echipat cu 7 celule 20kV (+ spațiu de extindere cu încă 2 celule) cu următoarele destinații: •,,• 1 celulă de racordare în stația 20kV CEE Mireasa echipata cu întrerupator debroșabil și protecțiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor în rețeaua Operatorului de distribuție; •,,• 1 celulă de măsură echipată cu siguranțe fuzibile și 3 x TT 20/√3 / 2 x 0,1/√3kV •,,• 3 celule de racordare a echipamentului de stocare a energiei electrice, racordarea acestuia realizându-se printr-un transformator 20/JT; •,,• 2 celule de racordare a parcului fotovoltaic, pe fiecare celulă urmând a se racorda o putere de 17,5MW •,,• serviciile interne ale acestui punct de conexiune vor fi asigurate din stația existent CEE Mireasa Noile celule de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00, inclusive echiparea celulelor de 20 kV cu protecția de arc. Protecția de arc din celulele de 20 kV, nou proiectate, se va integra în SCADA stație și în circuitele de declanșare din 20 kV. •,,• Automatizare pentru limitarea puterii - Sistem de management al energie pentru site-ul de generare hibrid care limitează puterea evacuată •,,• Dispozitive suplimentare de contorizare la nivelul stației interne 20kV CEH Mireasa SISTEMUL DE MANAGEMENT ENERGETIC În vederea operării centralei hibride CEH Mireasa este necesar implementarea unei sistem de automatizare de limiutare putere evacuate descris în continuare ce are ca scop limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea, pe LES 110 kV Gălbiori, la valoarea de 50 MW. Soluția de racordare la rețeaua interna MT a CEF și a instalatiei de stocare implică utilizarea stației de transformare 110/20 kV existentă a parcului Mireasa, care conține conexiunile realizate în prezent prin intermediul mai multor celule de 20 kV aferente turbinelor eoliene însumând o putere de 50 MW și care se va extinde pentru a permite conectarea unui nou loc de producere, mai precis parcul fotovoltaic de 35 MWp, și a unei noi instalații de stocare de 48 MW x 3h. Pentru funcționarea corespunzătoare a unei astfel de centrale de producere cu instalație de stocare, în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi instalat și un terminal numeric de protecție cu funcție de putere maximă, care – ca măsură suplimentară de siguranță – va declanșa întreruptorul celulei de fiecare dată când puterea activă va atinge pragul de 50 MW. Astfel se vaasigura deconectarea CEF si a BESS în cazul în care sistemul de gestiune a energiei (PPCS) nu funcționează corect, rămânând în funcție doar parcul eolian. Funcția de putere poate fi configurată cu 2 trepte, astfel încât prima treaptă va semnaliza doar apropierea de pragul de declanșare (opțional poate transmite o semnalizare și sistemului PPCS), iar treapta a doua va conduce la declanșare. Rolul terminalului numeric de protecție maximală de putere instalat în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi în principal unul de protecție, asigurându-se că în nicio situație centrala de producere nu va evacua în SEN o putere activă mai mare de 50MW. Solicitându-se ca terminalul menționat să dispună de două trepte de protecție maximal de putere, îi va permite acestuia ca a doua treaptă temporizabilă doar să semnalizeze sistemului de automatizare PPCS (componentei EMS a acestuia) depășirea valorii corespondente de prag, iar prima treaptă va declanșa instantaneu stația de transformare, separând sistemul energetic de centrala de producție, independent de starea automatizării de limitare a injecției de putere implementată prin sistemul PPCS/EMS. Soluția de automatizare care va fi implementată va putea să țină cont de depășirea semnalizată de treapta a doua și să acționeze mai proactiv pentru a stabili eventual o valoare mai mică de reglaj pentru producția în bandă, această alegere aparținând producătorului, dar rolul terminalului numeric de protecție este în primul rând acela de a declanșa întrerupătorul (sau întrerupătoarele) stației de transformare atunci când puterea activă ar depăși 50 MW, indiferent de starea automatizării de limitare a injecției de putere activă. În cazul indisponibilității terminalului numeric de protecție, se va asigura redundanța prin montarea în celula 110kV plecare spre rețea a unui releu cu funcții similare, care insa va asigura deconectarea totala a întregului parc (CEE / CEF / BESS) atât pe 110kV cât și pe partea de 20kV a trafo 63MVA. Ambele terminale vor fi alimentate cu curenții și tensiunile din celula 110kV. În cadrul sistemului PPCS va fi implementată componenta de automatizare EMS care va achiziționa/măsura informații analogice (va măsura tensiuni și curenți și va calcula puteri active și reactive) de la fiecare tip de capacitate de producție a centralei în parte (fotovoltaică, respectiv eoliană) precum și de la instalația de stocare și va monitoriza permanent și starea de încărcare a instalației de stocare. Cunoscând valorile de putere de la fiecare element și starea de încărcare a instalației de stocare, sistemul EMS va decide modul optim de încărcare/descărcare al instalației de stocare astfel încât puterea evacuabilă din central (consemnul de putere activă) să se încadreze în banda de putere dorită și să fie implicit cel mult de 50 MW. Dacă vor apare pierderi de comunicație între elementele din cadrul sistemului PPCS/EMS utilizat pentru limitarea injecției de putere activă produsă, terminalul de protecție de putere maximă va continua să supravegheze puterea injectată în sistem și va declanșa stația de transformare în cazul depășirii valorii de prag. Între terminalele de protecție și sistemul PPCS/EMS se va asigura o comunicație directă prin intermediul unor contacte ale terminalului care vor excita intrări numerice ale unor echipamente din cadrul sistemului PPCS/EMS. În cazul unor eventuale întârzieri a citirii mărimilor utilizate în cadrul buclei PPCS/EMS, în cazul cel mai defavorabil al imposibilității păstrării puterii active în valoarea de consemn (sub 50 MW), terminalul de protecție de putere maximă va asigura în continuare declanșarea în cazul depășirii pragului de 50 MW. Terminalele de protecție maximală de putere maximă sunt prevăzute cu suport pentru protocoalele de comunicație care să permită integrarea lor în sistemul SCADA al stației și se vor putea integra și în schema de DRRI, fiind alimentate cu tensiune operativă de la sistemele de servicii interne curent continuu. În concluzie, logica propusă de funcționare a automatizării de limitare a injecției de putere activă are două componente principale: - sistemul propriu zis de automatizare EMS integrat în PPCS și care este răspunzător pentru generarea unei puteri active în bandă (stabilirea unei valori de consemn de sub 50 MW) prin combinarea producției fotovoltaice și eoliene cu procesul de încărcare/descărcare al instalației de stocare, putând eventual ține cont și de semnalizarea treptei a doua de protecție maximală de putere - terminalele numerice de protecție de putere maximă, al căror rol principal este să declanșeze instantaneu fie doar partea de extindere a centralei (CEF și BESS) fie întreaga stație de transformare și să separe centrala de producere față de sistem dacă puterea active produsă depășește 50 MW (aferent reglajului primei trepte de putere maximă) și eventual să transmită în avans sistemului de automatizare o semnalizare când puterea activă depășește pragul aferent celei de-a doua trepte . În prezent, funcționarea centralei aferente parcului eolian Mireasa este controlată prin intermediul propriului său sistem de tip Power Plant Control System (PPCS). Odată cu modificarea unor elemente tehnice ale locului de producere prin instalarea unor noi elemente de producție și stocare, mai precis prin instalarea unui nou parc fotovoltaic de 35 MWp și prin adăugarea unei instalații de stocare de 48 MW x 3 h, sistemul PPCS va trebui să fie reconfigurat ca să poată gestiona funcționarea noului loc de producere și stocare Mireasa astfel încât puterea activă evacuată în rețea să nu depășească în nicio circumstanță valoarea de 50 MW. Prin mărirea capacității de producție a centralei de producere Mireasa și prin apariția unei noi instalații de stocare, în ciuda caracterului variabil al surselor de energie regenerabilă utilizate se va putea controla funcționarea centralei astfel încât să genereze putere în bandă. Prin asigurarea unei instalații de stocare suficient de mari (48 MW putere de încărcare/descărcare și 144 MWh capacitate de stocare), surplusul de producție din energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică sau mixtă) poate fi încărcat în aceasta și poate fi evacuat atunci când există un deficit de producție. Funcționarea procesului de producție al locului actualizat de producere și stocare va fi implementată în continuare de sistemul de control al centralei PPCS, cu precizarea că o parte din funcționalitate va trebui asigurată printr-o componentă software și hardware separată de tip EMS (Energy Management System) care va putea fi fie o parte integrantă a sistemului PPCS, sau, după caz, va fi o componentă separată de sistemul PPCS, dar care se va coordona cu sistemul PPCS al centralei. Sistemul EMS va comanda încărcarea instalației de stocare când va exista surplus de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă și respectiv va comanda descărcarea instalației de stocare când va exista un deficit de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă. Soluția se va detalia la faza d | Rețele Electrice Romania S.A | 15238055 | 2023-09-11 | 15238055 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213237959/3 | 2025-04-03 | 50 | Producator | 50 | 0
15506 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 13 MANGALIA SANATORIU TBC | Se va realiza un racord nou prin interceptare bransament Savicom SRL si montare Firida E2+2 din case se va realimenta utilizator existent. Din Firida noua se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 96 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (90 m pavele) B (6 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentruprotec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 21134305 | 2024-07-18 | 21134305 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214007304/1 | 2025-05-02 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
15507 | Unitate vinificatie + CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.14344 | 20 | S20 5601- CERNAVODA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24380045 | 2025-02-12 | 24380045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213250088/2 | 2025-05-02 | 0.14057 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.14057 | 0
15508 | LOCUINTA + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00774 | 0,23 | PTA 2855 RADOVANU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25045264 | 2024-10-31 | 25045264 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220962625/3 | 2025-05-02 | 0.007584 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007584 | 0
15509 | LOCUINTA+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Deoarece se doreste spor de putere de la 6,5kW, la 27kW, sunt necesare urmatoarele lucrari; -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) si cablu XLPE 4*16mmp cu l=10m, din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Traian, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (20 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija RED; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablouabonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25046236 | 2024-11-11 | 25046236 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230681634/4 | 2025-05-02 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
15510 | SEDIU FIRMA+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 4 LEA 0.4 kV existent pe Aleea PLOPULUI, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25139833 | 2024-11-22 | 25139833 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240250805/7 | 2025-05-02 | 0.004641 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004641 | 0
15511 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTCZ 259 ANL COZIEI L 9117 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26106440 | 2025-03-14 | 26106440 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240880084/3 | 2025-05-02 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15512 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 2620 POSTAVARI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26299442 | 2025-03-25 | 26299442 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221321625/6 | 2025-05-02 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
15513 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 283 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26447873 | 2025-04-22 | 26447873 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213246410/5 | 2025-05-02 | 0.01953 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01953 | 0
15514 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00979 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630935 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213896444/2 | 2025-04-30 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
15515 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26303305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303305 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231205323/3 | 2025-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15516 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26369152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26369152 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211473386/2 | 2025-05-02 | 0.00509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00509 | 0
15517 | locuinta + CEF - prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTA 2910 SMA CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26579250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26579250 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220911012/4 | 2025-05-02 | 0.005346 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005346 | 0
15518 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26618560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26618560 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213706668/3 | 2025-05-02 | 0.004753 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004753 | 0
15519 | Locuinta + CEF Prosumator AFM anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 5 MARAMURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26620221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26620221 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212123042/2 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15520 | Panouri pe casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26631512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631512 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230289650/4 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15521 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26683022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26683022 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214052337/2 | 2025-05-04 | 0.01173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01173 | 0
15522 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,4 | PTCZ 75 MANGALIA BL N1 GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682991 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212771535/3 | 2025-05-02 | 0.005948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005948 | 0
15523 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682185 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220241580/2 | 2025-05-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15524 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 606 APE REZIDUALE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26676669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676669 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213238107/2 | 2025-05-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15525 | Sediu ITCSMS + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ-8050-TIPOGRAFIE 2 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PCZ 8050 prin executarea urmatoarelor lucrari: Construire bransament trifazat din cablu jt 3x25+16mmp cu lungimea de 3m pozat subteran in spatiu verde pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)> pus la dispozitie de RED <(>,<)>ce se va amplasa pe fundatie din beton in vecinatatea Casetei stradale din care se va racorda (caseta stradala se va monta prin lucrarile de intarire retea prezavute in prezentul aviz). In nou BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA, iar contorul existent in FG Laborator Seminte se va recupera. Lucrarile de construire bransament nou se vor realiza dupa lucrarile de intarire retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida 0,4kV este de 2200 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25041416 | 2024-11-07 | 25041416 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230522852/2 | 2025-05-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
15526 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633360 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230399326/4 | 2025-05-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15527 | Prosumator+ CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646944 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210513447/3 | 2025-05-02 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15528 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-8147-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26671486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26671486 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231087589/3 | 2025-05-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15529 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26671011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26671011 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213906143/3 | 2025-05-02 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15530 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26672084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672084 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213141155/2 | 2025-05-02 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
15531 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 1051 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26672609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672609 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210261212/2 | 2025-05-02 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
15532 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA3 SAT MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26673225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673225 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210181415/5 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15533 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26672795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672795 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211314953/2 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15534 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,4 | PTAB 932 STR. RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26019268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26019268 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213529593/2 | 2025-05-02 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
15535 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26519063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519063 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212804576/3 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15536 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1062 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26628817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26628817 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213397316/3 | 2025-05-02 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15537 | Locuinta+CF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 5 SPITAL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646629 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240504447/4 | 2025-05-02 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15538 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230176880/5 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15539 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646677 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230020439/4 | 2025-05-02 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15540 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8554-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26651059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651059 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230015602/4 | 2025-05-02 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
15541 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652133 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213151246/3 | 2025-05-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15542 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 109 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26674614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26674614 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211479977/2 | 2025-05-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15543 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26674279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26674279 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240390103/4 | 2025-05-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15544 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26681921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213005121/3 | 2025-05-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15545 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 75 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26679195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679195 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240351100/3 | 2025-05-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
15546 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26679964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679964 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210360302/2 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15547 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26680490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680490 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211439995/3 | 2025-05-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15548 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26685880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26685880 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213526017/2 | 2025-05-02 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15549 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26686992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26686992 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213131727/2 | 2025-05-02 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
15550 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26693207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26693207 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213382556/3 | 2025-05-02 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
15551 | CEF 6,435 anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26694246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26694246 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220127145/2 | 2025-05-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15552 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26563878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563878 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240799847/4 | 2025-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15553 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26652225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26652225 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212778745/2 | 2025-05-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15554 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26645908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645908 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211876338/2 | 2025-05-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15555 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3475 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26559130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26559130 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221113297/4 | 2025-05-05 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15556 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26435456 | 2025-04-22 | 26435456 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212861625/3 | 2025-05-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
15557 | CEF+LOCUINTA/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00792 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26461661 | 2025-04-17 | 26461661 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240230724/4 | 2025-05-05 | 0.007761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007761 | 0
15558 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26628892 | 2025-04-23 | 26628892 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212870197/3 | 2025-05-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15559 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 297 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26638384 | 2025-04-24 | 26638384 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210680082/2 | 2025-05-05 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
15560 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004785 | 0,4 | PT 261 VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26645940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645940 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240540076/2 | 2025-05-05 | 0.004679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004679 | 0
15561 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26664412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26664412 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240958877/3 | 2025-05-06 | 0.005835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005835 | 0
15562 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 529 BL DR 26 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26664620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26664620 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213954933/2 | 2025-05-06 | 0.0078 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0078 | 0
15563 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3378 METAL-LEMN L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26563549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563549 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221139767/4 | 2025-05-06 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15564 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00637 | 0,4 | PTA-5326 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26677591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26677591 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230157171/4 | 2025-05-06 | 0.006163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006163 | 0
15565 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26679397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679397 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213148725/2 | 2025-05-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15566 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26680966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680966 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210661014/3 | 2025-05-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15567 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA5 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26680852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680852 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213160785/2 | 2025-05-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15568 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26677681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26677681 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240394624/4 | 2025-05-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15569 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682304 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212753513/4 | 2025-05-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15570 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 1763 ISLAZ L4400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682183 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213743771/2 | 2025-05-06 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15571 | CEF 5,85 anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221072246/3 | 2025-05-06 | 0.005713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005713 | 0
15572 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00588 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26687947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26687947 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240372305/3 | 2025-05-06 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
15573 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00522 | 0,4 | PTA 3905 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26691153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26691153 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220324380/4 | 2025-05-06 | 0.005115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005115 | 0
15574 | Panouri pe casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 925 B-DUL MAMAIA 254 BL. PS5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26690802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26690802 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211863479/2 | 2025-05-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15575 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 4 IAS L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26698700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26698700 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240504942/2 | 2025-05-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15576 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1911 L 5408 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26699879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26699879 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213786419/2 | 2025-05-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15577 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26703387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26703387 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220378244/4 | 2025-05-06 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15578 | MUTARE BMPT/Sediu+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 6 m din CS 0.4 kV existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectionalse vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24651984 | 2024-12-19 | 24651984 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213107449/3 | 2025-05-06 | 0.005888 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005888 | 0
15579 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT635 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26302120 | 2025-03-25 | 26302120 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213021017/3 | 2025-05-06 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
15580 | prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26572660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572660 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241050848/3 | 2025-05-06 | 0.006124 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006124 | 0
15581 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26645128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645128 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240335179/3 | 2025-05-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15582 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8292-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26638029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638029 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230034827/4 | 2025-05-06 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15583 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8033-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26672661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672661 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230316055/4 | 2025-05-06 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15584 | SEDIU+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26572773 | 2025-04-11 | 26572773 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212556424/2 | 2025-05-06 | 0.007888 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007888 | 0
15585 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646533 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212824703/3 | 2025-05-06 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15586 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00595 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26635663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26635663 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220169860/3 | 2025-05-06 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
15587 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26701916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26701916 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241145494/2 | 2025-05-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15588 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25667770 | 2025-01-23 | 25667770 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240400420/4 | 2025-05-06 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
15589 | locuinta ( trecere in definitiv)+CEF prosumator / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00582 | 0,23 | PTAB 707 CAISILOR V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26093597 | 2025-03-03 | 26093597 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214077413/1 | 2025-05-06 | 0.005604 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005604 | 0
15590 | locuinta + CEF - prosumator /Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTA 1523 PAICU | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26439428 | 2025-04-15 | 26439428 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221377828/3 | 2025-05-06 | 0.005346 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005346 | 0
15591 | Locuinta cu CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 78 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26687911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26687911 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240462776/3 | 2025-05-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15592 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26608930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26608930 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210297121/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15593 | SPALATORIE anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26624534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26624534 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230514426/5 | 2025-05-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
15594 | ROMEC SRL anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PCZ-8074-BORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26640329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26640329 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231136225/4 | 2025-05-07 | 0.02932 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02932 | 0
15595 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646942 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213602810/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15596 | Locuin?a +cef anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00595 | 0,23 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26669441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26669441 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230879666/4 | 2025-05-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15597 | sistem fotovoltaic anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26672957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672957 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231286232/2 | 2025-05-07 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15598 | sistem fotovoltaic anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26673194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673194 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230342032/4 | 2025-05-07 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15599 | sistem fotovoltaic anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26672787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672787 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230032443/5 | 2025-05-07 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15600 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3730 CARTIER TINERI L20KV PIC+ BRIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26677889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26677889 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221449109/1 | 2025-05-07 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
15601 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26680064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680064 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213280654/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15602 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 5549-IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26688192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26688192 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231358456/3 | 2025-05-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15603 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26705352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26705352 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211897050/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15604 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00516 | 0,23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26709360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709360 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212139555/2 | 2025-05-07 | 0.005056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005056 | 0
15605 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26715979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26715979 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212269289/3 | 2025-05-07 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
15606 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718682 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213758317/2 | 2025-05-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15607 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718684 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213918359/2 | 2025-05-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15608 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 133 TOMIS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26705755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26705755 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211757088/2 | 2025-05-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
15609 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26698086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26698086 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213253508/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15610 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26689822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26689822 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212256027/2 | 2025-05-07 | 0.005634 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005634 | 0
15611 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26688811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26688811 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230004059/3 | 2025-05-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15612 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26690764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26690764 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231358805/2 | 2025-05-07 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
15613 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8195-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26701820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26701820 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230319609/4 | 2025-05-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15614 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26703519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26703519 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220188445/4 | 2025-05-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15615 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01404 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26704148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26704148 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231076521/7 | 2025-05-07 | 0.013679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013679 | 0
15616 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26705918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26705918 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231271988/4 | 2025-05-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15617 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26705347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26705347 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240836007/4 | 2025-05-07 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
15618 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,4 | PTA 8704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26707493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26707493 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231353899/2 | 2025-05-07 | 0.005115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005115 | 0
15619 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1619 GALATUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26562142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562142 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220530626/4 | 2025-05-07 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15620 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1722 SAT SILISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26701816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26701816 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220328946/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15621 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA3 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26708446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26708446 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210424099/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15622 | Locuinta + CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0057 | 0,23 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26708538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26708538 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230191023/3 | 2025-05-07 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005585 | 0
15623 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26709494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709494 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210332716/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15624 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1632 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26701659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26701659 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220392891/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15625 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PCZ 2815 SERVICE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26709859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220757728/2 | 2025-05-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15626 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26710177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26710177 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213593303/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15627 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00782 | 0,4 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26711484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26711484 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241186118/2 | 2025-05-07 | 0.007654 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007654 | 0
15628 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26713203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26713203 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231153808/2 | 2025-05-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15629 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26716605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210211925/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15630 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26706444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26706444 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220372934/3 | 2025-05-07 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
15631 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26717124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26717124 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240295433/3 | 2025-05-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15632 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00896 | 0,23 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718657 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230248329/5 | 2025-05-07 | 0.008701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008701 | 0
15633 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26721771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26721771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220104993/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15634 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26721861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26721861 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210896474/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15635 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26728978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26728978 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230299448/4 | 2025-05-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15636 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730263 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231187568/3 | 2025-05-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15637 | Locuinta + CEF existent anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8604-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26688616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26688616 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231147665/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15638 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00516 | 0,23 | PT 835 | Se va monta contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 in FDCP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26380601 | 2025-04-02 | 26380601 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213371835/2 | 2025-05-07 | 0.005047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005047 | 0
15639 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,23 | PTA 3783 | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26560070 | 2025-04-15 | 26560070 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220177858/4 | 2025-05-07 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
15640 | Sediu+CEF Anexa2_BRD Sucursala Slobozia | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | S20 TIPOGRAFIE 2-SLOBOZIA NORD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 25886990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25886990 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230447476/3 | 2025-05-07 | 0.011754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011754 | 0
15641 | Burl?celu Aurelia-Silvia | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 SAT MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26632094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26632094 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213953415/2 | 2025-05-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15642 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0,23 | PT 488 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647796 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211273519/2 | 2025-05-07 | 0.00533 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00533 | 0
15643 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 663 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26665031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26665031 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213842063/2 | 2025-05-07 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15644 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,23 | PT 171 RAZVAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682322 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212074373/2 | 2025-05-07 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
15645 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26632279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26632279 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210525585/4 | 2025-05-07 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
15646 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA SMA CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26698610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26698610 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210583590/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15647 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26673940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673940 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211747751/2 | 2025-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15648 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26644053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644053 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211222625/2 | 2025-05-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
15649 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26680222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212140096/4 | 2025-05-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15650 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630055 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212997276/3 | 2025-05-07 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15651 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | BUCU PTA 7154 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 4x16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. A.I.Cuza, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE4, pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25927254 | 2025-02-19 | 25927254 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230761138/4 | 2025-05-07 | 0.009797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009797 | 0
15652 | Locuinta cu CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00833 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26681803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681803 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241197907/2 | 2025-05-07 | 0.008153 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008153 | 0
15653 | CEF LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26700082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26700082 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240124591/4 | 2025-05-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15654 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26638324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638324 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213825671/3 | 2025-04-27 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15655 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26676048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676048 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240394725/5 | 2025-05-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15656 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26678382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26678382 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240361842/4 | 2025-05-08 | 0.005845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005845 | 0
15657 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 133 NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26667349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667349 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240076979/5 | 2025-05-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15658 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26699219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26699219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230468772/3 | 2025-05-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15659 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6159 -VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26712093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26712093 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230817859/4 | 2025-05-08 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15660 | locuinta + CEF - prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5520 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26677193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26677193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230076665/4 | 2025-05-08 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
15661 | LOCUINTA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizarea utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26597740 | 2025-04-24 | 26597740 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212854852/4 | 2025-05-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15662 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26667144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667144 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212894575/3 | 2025-05-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15663 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26688204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26688204 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213282476/2 | 2025-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15664 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26399489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26399489 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210671307/2 | 2025-05-08 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
15665 | GEO-VITAL STAR SRL anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01196 | 0,4 | PTA-22 SAT TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26669832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26669832 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241134582/3 | 2025-05-08 | 0.011641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011641 | 0
15666 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26704387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26704387 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241001811/3 | 2025-05-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15667 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26709433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709433 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240269186/4 | 2025-05-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15668 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26712980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26712980 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241134616/4 | 2025-05-08 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15669 | Locuinta ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26714060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714060 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240202150/4 | 2025-05-08 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
15670 | SEDIU PRIMARIE+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6187-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718920 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231246799/4 | 2025-05-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15671 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01356 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26723342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26723342 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231075148/4 | 2025-05-08 | 0.013209 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013209 | 0
15672 | CEF LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 228 PIATA BABADAG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725024 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240466736/4 | 2025-05-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15673 | CEF LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725162 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240772309/2 | 2025-05-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15674 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2801 SMA STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26679809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679809 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220022082/3 | 2025-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15675 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26703366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26703366 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230742991/3 | 2025-05-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15676 | STATIE EPURARE+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02848 | 0,4 | PTA 6188-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718912 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231262843/2 | 2025-05-08 | 0.027909 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027909 | 0
15677 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 5117-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26640384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26640384 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231347016/2 | 2025-05-08 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
15678 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26677029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26677029 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230220925/4 | 2025-05-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15679 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 147 L 11003 CORUGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26699016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26699016 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240086059/4 | 2025-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15680 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26668012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668012 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212184218/3 | 2025-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15681 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26632333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26632333 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212525307/2 | 2025-05-09 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15682 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00435 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26642913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642913 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240409193/4 | 2025-05-09 | 0.004213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004213 | 0
15683 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3467 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26722175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26722175 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220266239/3 | 2025-05-09 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15684 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26724007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26724007 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213341999/2 | 2025-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15685 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 10 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26715656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26715656 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210540470/4 | 2025-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15686 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0,23 | PTA OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24568605 | 2024-09-27 | 24568605 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210425641/4 | 2025-05-08 | 0.007665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007665 | 0
15687 | CEF+LOCUINTA anexa 2 - limitare putere la 9,4 kW evacuare | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26208243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26208243 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212863560/4 | 2025-05-09 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
15688 | Prosumator+ CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26645452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645452 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210172921/3 | 2025-05-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15689 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA3 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26675751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26675751 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210257408/3 | 2025-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15690 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA2 CHIRNOGENI VINALCOOL L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682468 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210168498/3 | 2025-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15691 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 333 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629790 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210322388/2 | 2025-05-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15692 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26646198 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240915038/5 | 2025-05-12 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15693 | locuinta si panouri AFM anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5100 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26647358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26647358 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230269456/4 | 2025-05-09 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15694 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682805 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230184328/4 | 2025-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15695 | INTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26701785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26701785 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221274925/4 | 2025-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15696 | CEF 5,265 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 6105 SAT2 COTU VAII L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25895278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895278 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210508935/3 | 2025-05-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15697 | CEF 6,435 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26023556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023556 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210071974/2 | 2025-05-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15698 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00712 | 0,4 | PT 1013 STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU L | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26668315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668315 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213459168/4 | 2025-05-12 | 0.006977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006977 | 0
15699 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26688439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26688439 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230137461/5 | 2025-05-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15700 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00435 | 0,4 | PTA 75 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26689302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26689302 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241160389/3 | 2025-05-11 | 0.004213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004213 | 0
15701 | Prosumator+ CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26690649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26690649 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210661946/3 | 2025-05-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15702 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26698481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26698481 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213666933/2 | 2025-05-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15703 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA SAT MOVILA VERDE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26714587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714587 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210222815/4 | 2025-05-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15704 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 - AFM 2024 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26717001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26717001 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213385728/2 | 2025-05-10 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
15705 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6605 13 CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26713460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26713460 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210361617/2 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15706 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 731 PT5 ANCOREI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26721380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26721380 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213821992/2 | 2025-05-10 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15707 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26722475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26722475 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210812258/2 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15708 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 473 BL TD5 TOMIS COLT ION RATIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26722540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26722540 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213094376/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15709 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26723703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26723703 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213238523/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15710 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 6469 URCC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26633391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633391 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210609061/3 | 2025-05-12 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15711 | locuinta + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8581-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26665218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26665218 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230392532/4 | 2025-05-12 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15712 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 3 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26709173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709173 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210609151/2 | 2025-05-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15713 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA-5520 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725008 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230075978/3 | 2025-05-09 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
15714 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26714657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714657 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212824107/3 | 2025-05-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15715 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26575199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26575199 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213756731/2 | 2025-05-10 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
15716 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00273 | 0,23 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26698312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26698312 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213950805/2 | 2025-05-10 | 0.002475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002475 | 0
15717 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PCZ 3127 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26705594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26705594 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221048283/3 | 2025-05-10 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
15718 | CEF PARADOX anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTCZ 363 TEREN DE SPORT EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26707717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26707717 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210950576/4 | 2025-05-10 | 0.01468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
15719 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26716888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716888 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231278840/3 | 2025-05-10 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15720 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00627 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26724901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26724901 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230150398/4 | 2025-05-10 | 0.006144 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006144 | 0
15721 | SOCIETATE+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.048 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26668677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668677 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230485399/3 | 2025-05-12 | 0.04696 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04696 | 0
15722 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00684 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725026 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231301612/3 | 2025-05-10 | 0.006702 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006702 | 0
15723 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26726074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26726074 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220375533/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15724 | Locuinta+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1629 VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26726045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26726045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221308530/3 | 2025-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15725 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26726060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26726060 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221131253/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15726 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26728001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26728001 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211699083/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15727 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7161 CASNIC GHE. LAZAR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729376 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230785505/5 | 2025-05-10 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15728 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729199 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240823463/3 | 2025-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15729 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3236 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26732713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732713 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220027942/4 | 2025-05-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15730 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26756040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26756040 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230149880/4 | 2025-05-12 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15731 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729593 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230183226/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15732 | Locuinta +CEF AFM Anexa2_Daniela PICA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729868 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212619165/2 | 2025-05-10 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15733 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729798 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221167038/3 | 2025-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15734 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA6010-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729900 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231055551/3 | 2025-05-10 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15735 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730395 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230029764/4 | 2025-05-10 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15736 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730289 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231230848/3 | 2025-05-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15737 | Locuinta + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220162201/3 | 2025-05-10 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15738 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730816 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231325944/2 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15739 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230813754/5 | 2025-05-10 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
15740 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2543 SURLARI CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731229 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220128809/4 | 2025-05-10 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15741 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26732133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732133 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213010880/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15742 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26733924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26733924 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220769833/3 | 2025-05-10 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
15743 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2621 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26736057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736057 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221026289/4 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15744 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26736904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736904 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220198963/3 | 2025-05-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15745 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26737757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26737757 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213272767/4 | 2025-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15746 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 333 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26738786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26738786 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211676572/4 | 2025-05-10 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15747 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26739177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26739177 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231364060/2 | 2025-05-10 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15748 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00356 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26738180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26738180 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213331774/3 | 2025-05-10 | 0.003488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003488 | 0
15749 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-35 SMA L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26739464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26739464 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240250265/3 | 2025-05-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15750 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26741692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26741692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220476300/3 | 2025-05-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15751 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00704 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26755969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755969 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231293779/2 | 2025-05-10 | 0.006819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006819 | 0
15752 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTAB 735 PT1 DALIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26732775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732775 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212889333/4 | 2025-05-12 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
15753 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24910257 | 2025-03-13 | 24910257 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211226168/4 | 2025-05-12 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
15754 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26568659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26568659 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240221768/3 | 2025-05-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15755 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546411 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240191685/5 | 2025-05-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15756 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26617754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26617754 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240257060/4 | 2025-05-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15757 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8608 - DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26714582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714582 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230374497/3 | 2025-05-12 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15758 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26714788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714788 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230443696/3 | 2025-05-12 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15759 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00456 | 0,23 | PTA 5439-FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729844 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231287031/2 | 2025-05-12 | 0.004468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004468 | 0
15760 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.006 | 0,23 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5541 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 40A; -se poate acorda sporul de putere de la 5kW, la 6kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26631548 | 2025-05-08 | 26631548 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230271404/5 | 2025-05-12 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15761 | CENTRALA FOTOVOLTAICA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2541 IAS MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26687616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26687616 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220019167/3 | 2025-05-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15762 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | ORAS PTA 7439 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26630340 | 2025-04-23 | 26630340 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230937616/4 | 2025-05-12 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15763 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26599131 | 2025-04-23 | 26599131 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231331648/2 | 2025-05-12 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15764 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2728 GRUIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26546129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546129 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220813787/4 | 2025-05-12 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15765 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26713816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26713816 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210295691/3 | 2025-05-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15766 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 707 CAISILOR V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26739070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26739070 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213288876/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15767 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26715056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26715056 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231201958/5 | 2025-05-13 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15768 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01025 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718713 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231299988/2 | 2025-05-13 | 0.009965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009965 | 0
15769 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00704 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial 16+16mmp pozat aerian, cu BMPm existent. Se va inlocui BMPm existent cu BMPm40A, prin grija RER. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui D | Rețele Electrice Romania S.A | 26542663 | 2025-04-17 | 26542663 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231138924/2 | 2025-05-13 | 0.006898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006898 | 0
15770 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26680528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680528 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211577336/4 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15771 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682092 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211553374/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15772 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 551 JUPITER R. ZODIAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26710529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26710529 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211653397/4 | 2025-05-13 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
15773 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26322937 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220109460/4 | 2025-05-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15774 | anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 34 RTV NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731958 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240301510/4 | 2025-05-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15775 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26727340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727340 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241065204/2 | 2025-05-13 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
15776 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8226-ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26733693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26733693 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230061311/3 | 2025-05-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15777 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1081 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26734828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26734828 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210152929/2 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15778 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1519 MOARA VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26735063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26735063 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220058339/4 | 2025-05-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15779 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8048-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26735373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26735373 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230007052/4 | 2025-05-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15780 | Locuinta +CEF cu stocare AFM_Adela FILIP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 469 SAT 3 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26735847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26735847 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213864887/2 | 2025-05-13 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
15781 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26738563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26738563 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211397639/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15782 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1763 ISLAZ L4400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26739461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26739461 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213795307/2 | 2025-05-13 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15783 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26745174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745174 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220925949/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15784 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 932 STR. RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26744854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26744854 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212745615/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15785 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26758034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26758034 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230575827/4 | 2025-05-13 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
15786 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26760956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760956 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231259603/3 | 2025-05-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15787 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTM-8128-EPURARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231270741/4 | 2025-05-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15788 | SEDIU FIRMA + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 748 ELECTRODOVIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26584565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26584565 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213938294/2 | 2025-05-13 | 0.04895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04895 | 0
15789 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.017 | 0,4 | PTA 6227 REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26732868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732868 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230903079/4 | 2025-05-13 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
15790 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26192187 | 2025-03-12 | 26192187 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213168176/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15791 | Locuin?? +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19071126 | 2024-01-29 | 19071126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211847875/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
15792 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5126-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26704070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26704070 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230270256/3 | 2025-05-14 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15793 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26711376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26711376 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231101980/3 | 2025-05-13 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15794 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730069 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210305716/2 | 2025-05-13 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15795 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6373 SAT 2 MUZEU ADAMCLISI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26746390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26746390 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210520771/4 | 2025-05-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15796 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725313 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220643878/3 | 2025-05-14 | 0.03913 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03913 | 0
15797 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0,23 | PTA 6222 SAT 2 MOVILITA L4203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electroni monofazat bidirectional nou in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilorde producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25194546 | 2024-12-12 | 25194546 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213178616/3 | 2025-05-14 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
15798 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5439-FIERBINTI | Deoarece se doreste spor de putere de la 6kW, la 27kW, sunt necesare urmatoarele lucrari; -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Lotusului, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (10 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 24645738 | 2024-09-05 | 24645738 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230190482/5 | 2025-05-14 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
15799 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PCZ 3127 LIC METAL | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310924 | 2024-12-12 | 25310924 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221348444/3 | 2025-05-14 | 0.005251 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005251 | 0
15800 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2761 VALEA STINII | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26713979 | 2025-05-06 | 26713979 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220874380/3 | 2025-05-14 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
15801 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PT 16 PRISLAV L 9214 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26578478 | 2025-04-30 | 26578478 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240745387/3 | 2025-05-14 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
15802 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212193038/2 | 2025-05-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15803 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26681880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681880 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213327151/2 | 2025-05-14 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15804 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 91 MANGALIA BL MG27 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26586713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26586713 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212681377/3 | 2025-05-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15805 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 96 POSTA L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26698269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26698269 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240097781/4 | 2025-05-14 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15806 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 366 BL 50 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26706430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26706430 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211999761/3 | 2025-05-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15807 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26733496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26733496 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230376961/3 | 2025-05-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15808 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 952 STR. FERMEI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26732124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732124 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213533194/2 | 2025-05-14 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
15809 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2898 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731927 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221040038/4 | 2025-05-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15810 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26745847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745847 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230319395/4 | 2025-05-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15811 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26746828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26746828 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213546244/2 | 2025-05-14 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
15812 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26748279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26748279 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210528050/3 | 2025-05-14 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
15813 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26751468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26751468 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230154055/5 | 2025-05-14 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
15814 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26757503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757503 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220450593/3 | 2025-05-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15815 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26738674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26738674 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212963583/3 | 2025-05-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15816 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26736618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736618 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230574758/2 | 2025-05-14 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15817 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26723938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26723938 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212218429/2 | 2025-05-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15818 | SPATIU COMERCIAL+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0399 | 0,4 | PT 1200 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26323277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26323277 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213947856/3 | 2025-05-15 | 0.039101 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039101 | 0
15819 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 1740 CAP STEFANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26569450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26569450 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220623674/5 | 2025-05-15 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
15820 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26702682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26702682 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231138722/3 | 2025-05-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15821 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26251010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26251010 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212778846/3 | 2025-05-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15822 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 247 BERBECII TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26020097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26020097 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212664323/3 | 2025-03-31 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
15823 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26582948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26582948 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213928114/3 | 2025-04-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15824 | PAROHIE+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25934169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934169 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220485625/4 | 2025-05-15 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15825 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26681812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681812 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212878757/3 | 2025-05-15 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
15826 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2541 IAS MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26715301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26715301 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220008637/3 | 2025-05-15 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15827 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 325 BL LE9A LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26069946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26069946 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211206199/2 | 2025-05-15 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
15828 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26742082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26742082 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211697227/2 | 2025-05-15 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
15829 | Locuinta+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3081 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731240 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220324278/3 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15830 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5141 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26742960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26742960 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231010721/4 | 2025-05-15 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15831 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 5 NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26723234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26723234 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210028707/3 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15832 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5029 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26749648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26749648 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230501006/5 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15833 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3475 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26752753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26752753 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221174092/3 | 2025-05-15 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15834 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3236 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759046 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220027290/3 | 2025-05-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15835 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26737495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26737495 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211824533/2 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15836 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00684 | 0,4 | PTA 5042 - IRIG. 2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725043 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230273822/4 | 2025-05-15 | 0.006702 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006702 | 0
15837 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759691 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214040435/2 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15838 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759328 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213837832/2 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15839 | statie + CEF 36kW anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.036 | 0,4 | PT 970 SOCAR LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725288 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213993475/2 | 2025-05-15 | 0.03518 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03518 | 0
15840 | CASA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 1274 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730231 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210043636/2 | 2025-05-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15841 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26736426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736426 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220206637/3 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15842 | Locuinta + CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 183 PT NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26738191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26738191 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213065497/6 | 2025-05-15 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15843 | casa+cef prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02205 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26743095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26743095 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221456208/2 | 2025-05-15 | 0.021599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021599 | 0
15844 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26745585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745585 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213284119/3 | 2025-05-15 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
15845 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00702 | 0,23 | PTA 1076 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26745611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745611 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213551161/2 | 2025-05-15 | 0.006879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006879 | 0
15846 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5276 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26755904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755904 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230267904/4 | 2025-05-15 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15847 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759156 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213947384/2 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15848 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759708 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221340390/3 | 2025-05-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15849 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26761945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26761945 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231270729/3 | 2025-05-15 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
15850 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26760090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760090 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220590431/4 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15851 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26762098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762098 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230654612/3 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15852 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7161 CASNIC GHE. LAZAR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26762285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762285 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230760452/4 | 2025-05-15 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15853 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26765406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765406 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231137002/3 | 2025-05-15 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15854 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764490 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220508946/3 | 2025-05-15 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15855 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764174 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221054550/3 | 2025-05-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15856 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764027 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220313760/3 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15857 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA MOARA SMA CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26763693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26763693 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210604987/2 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15858 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26765349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765349 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211616699/2 | 2025-05-15 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15859 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26766251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766251 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221338252/3 | 2025-05-15 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15860 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26766015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766015 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231084564/3 | 2025-05-15 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
15861 | Locuinta+CEF cu stocare AFM_Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTAB 189 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769485 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213663828/4 | 2025-05-15 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
15862 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3475 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764277 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221108291/3 | 2025-05-15 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15863 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26774864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774864 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230327901/4 | 2025-05-15 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15864 | GRADINITA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 157 SAT GALESU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26779400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779400 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214056027/2 | 2025-05-15 | 0.01958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01958 | 0
15865 | cef anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2862 FERMA IT BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26778434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778434 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220647197/4 | 2025-05-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15866 | Locuinta - trecere in definitiv + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 02530898/17.07.2018 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat nou tip SmartMeter bidirectional CERM1 in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza depamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26211226 | 2025-03-24 | 26211226 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241224650/1 | 2025-05-13 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
15867 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 06865063/14.01.2021 (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 in FDCP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitateprezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25372711 | 2025-01-17 | 25372711 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241221309/1 | 2025-05-15 | 0.004841 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004841 | 0
15868 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25988865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25988865 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213896275/2 | 2025-05-16 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15869 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26713929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26713929 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230115681/4 | 2025-05-16 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15870 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26743914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26743914 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210422491/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15871 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26749151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26749151 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213318993/3 | 2025-05-16 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
15872 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 836 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26751557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26751557 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213526758/2 | 2025-05-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15873 | cef anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26752863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26752863 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220808231/5 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15874 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26753561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26753561 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212845379/4 | 2025-05-16 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
15875 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26755552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755552 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230888600/3 | 2025-05-16 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15876 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26755602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755602 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240534091/3 | 2025-05-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15877 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8625 - PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26757700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757700 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230303163/4 | 2025-05-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15878 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26756126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26756126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213634590/1 | 2025-05-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15879 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26756574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26756574 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211885372/2 | 2025-05-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15880 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 633 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26758986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26758986 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213923399/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15881 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 473 BL TD5 TOMIS COLT ION RATIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26711706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26711706 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211179840/2 | 2025-05-16 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15882 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26721662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26721662 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220496986/4 | 2025-05-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15883 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26741310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26741310 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221082540/3 | 2025-05-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15884 | Locuinta +CEF AFM cu stocare anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764404 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212184117/4 | 2025-05-16 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
15885 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3571 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26768213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768213 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220124018/3 | 2025-05-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15886 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769278 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212796273/3 | 2025-05-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15887 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26775149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775149 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241220285/2 | 2025-05-16 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
15888 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776281 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212892900/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15889 | CEF 5,265 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776787 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211750902/2 | 2025-05-16 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
15890 | LOCUINTA +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004895 | 0,23 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776793 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213051706/5 | 2025-05-16 | 0.004796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004796 | 0
15891 | LOCUINTA +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,23 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776826 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213339042/1 | 2025-05-16 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
15892 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,23 | PTA 7155 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776825 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231266465/3 | 2025-05-16 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
15893 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26779473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779473 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230891952/4 | 2025-05-16 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15894 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA3 SAT MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26787326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210310925/3 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15895 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 836 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26787217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787217 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212766315/3 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15896 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26786904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26786904 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212842680/2 | 2025-05-16 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
15897 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26232777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232777 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210056797/2 | 2025-05-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15898 | Restaurant+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05301 | 0,4 | PT 134 TOMIS 1 LANGA PCT TERMIC 112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25770294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770294 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210770228/3 | 2025-05-16 | 0.051948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.051948 | 0
15899 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 214 SED.EXT L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26732187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732187 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240763534/3 | 2025-05-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15900 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26752192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26752192 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220808860/3 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15901 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26767631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767631 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221434529/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15902 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26757732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757732 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240599654/5 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15903 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26697811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26697811 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213813195/2 | 2025-05-16 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15904 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26597558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26597558 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240210979/5 | 2025-04-25 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
15905 | Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.18096 | 0,4 | PT 231 UTILAJ AUREL VLAICU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 13150901 | 2022-11-11 | 13150901 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210804484/8 | 2025-05-15 | 0.181 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.181 | 0
15906 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8063-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26767552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767552 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230420848/4 | 2025-05-16 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15907 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26744327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26744327 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211792380/2 | 2025-05-16 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
15908 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26757123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757123 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213311255/2 | 2025-05-16 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
15909 | Constructie+CEF/ Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03864 | 0,4 | PTAB 3214 CI OBOR L20 FNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26704219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26704219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221469303/2 | 2025-05-16 | 0.037865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.037865 | 0
15910 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MPVILA PTA 7068 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731142 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230813024/3 | 2025-05-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15911 | Liceu+ CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01494 | 0,4 | PTA-5091 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5091 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A ; -Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 15kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26336999 | 2025-04-15 | 26336999 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230533449/3 | 2025-05-16 | 0.01464 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01464 | 0
15912 | CEF + ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08316 | 0,4 | PT 14 MAMAIA LA 20 KV | Se va realiza un racord nou din TGD 0,4 kV aferent PT 14 Mamaia prin pozare cablu 3x240+150N mmp in lungime de 190 m pana la o Firida noua montata E2+2 ce se va amplasa langa firida Hotel Unirea existenta. Din Firida noua se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (190 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. Intre Firida noua montata si Firida existenta Hotel Unirea se va poza un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 8 m pentru inchidere bucla JT. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamnetul trifazat existent se va desfinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 19760636 | 2024-04-19 | 19760636 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210788373/2 | 2025-05-16 | 0.081447 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.081447 | 0
15913 | CLADIRE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PTAB 3744 | - Bransament trifazat existent conform ATR 16975918/24.04.2023 alimentat din CD stradala existenta in fata dispensarului Mircea Voda. BMPT 40A soclu existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25834382 | 2025-02-03 | 25834382 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221253359/4 | 2025-05-16 | 0.0293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0293 | 0
15914 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00872 | 0,23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26278237 | 2025-03-25 | 26278237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212745884/3 | 2025-05-16 | 0.008545 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008545 | 0
15915 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobiluluitoate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26245207 | 2025-04-10 | 26245207 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240156675/4 | 2025-05-16 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
15916 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 915 NUNTA ZAMFIREI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26636162 | 2025-05-06 | 26636162 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211529805/4 | 2025-05-16 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
15917 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00534 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26667547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667547 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221100091/4 | 2025-05-16 | 0.005232 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005232 | 0
15918 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5031 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26751119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26751119 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230193429/4 | 2025-05-19 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15919 | imobil+cef+anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759131 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213051278/2 | 2025-05-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
15920 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5532 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26757898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757898 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230012003/4 | 2025-05-19 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15921 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26767063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767063 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220038078/3 | 2025-05-18 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15922 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2443 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26767472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767472 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221324910/4 | 2025-05-19 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
15923 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2628 LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26767303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767303 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220797610/3 | 2025-05-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15924 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26766835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766835 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220127752/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15925 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26771059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26771059 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213143337/2 | 2025-05-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15926 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3104 SATNOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 26325532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26325532 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220196220/3 | 2025-05-19 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
15927 | IMOBIL+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08964 | 0,4 | PTCZ 520 NEPTUN R. PRAHOVA | Se va realiza un racord nou din borne TR aferent PT 520 cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10 m pana la un intreruptor nou In 350 A amplasat in PT, din care se va pleca cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 100 m pana la o Firida E4+4 noua cu doua sectii de bare (care va inlocui firida tabla existenta, lucrare executata pe mentenanta de catere Retele Electrice Dobrogea SA), in Firida noua se vor introduce cablurile existente (sectie 1) cat si cablu sosire din PT 520 Trafo 2 rezerva. Din Firida E4+4 noua se va realiza bransament trifazat de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A, si ansamblu TC 300/5 A.. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 19760590 | 2024-04-19 | 19760590 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210700726/3 | 2025-05-19 | 0.087797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.087797 | 0
15928 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009775 | 0,4 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730872 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212823869/2 | 2025-05-19 | 0.00956 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00956 | 0
15929 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 1342 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731233 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221435104/2 | 2025-05-19 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
15930 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759985 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230453428/3 | 2025-05-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15931 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26760469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760469 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230453439/3 | 2025-05-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15932 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA6049-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26762310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762310 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231334472/2 | 2025-05-19 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15933 | Locuinta + CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26746378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26746378 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211319576/3 | 2025-05-19 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
15934 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1619 GALATUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26766683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766683 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221258736/4 | 2025-05-19 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15935 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26563136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563136 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221466715/2 | 2025-05-19 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
15936 | LOCUINTA+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01155 | 0,4 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769840 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231248162/4 | 2025-05-17 | 0.011309 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011309 | 0
15937 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTCZ 118 RADIOFAR APROP L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26770893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26770893 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241063707/3 | 2025-05-17 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
15938 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26780151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26780151 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220339937/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15939 | sistem fotovoltaic anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8291-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731745 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230367017/3 | 2025-05-17 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15940 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.005 | 0,23 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759618 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230459952/3 | 2025-05-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15941 | Casa de Vacanta + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PT 999 VIRTUAL | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 50 mmp (cca 14 m) din stalp SE 4 NR 15 LEA 0.4 kV existent pe str PRINCIPALA, pana la un BMPT semidirect tip monobloc, echipat cu intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu reductori TC 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton, la baza stalpului. Racordul se va executa subteran in profil B (2 m), pozat pe stalp (10 m) si urcarea pana la BMPT (2 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semidirect se vor monta de catre Retele Electrice Romania SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABILPENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrariide racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25232835 | 2025-01-23 | 25232835 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240977126/7 | 2025-05-19 | 0.053897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.053897 | 0
15942 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-30 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26760181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760181 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240091954/4 | 2025-05-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15943 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26775829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775829 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221389595/2 | 2025-05-19 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15944 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26757909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757909 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212733397/3 | 2025-05-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0